## 設計報告
Summary of Protected Space 防護空間概要 |  | Fire Extinguishing Agent Required 滅火藥劑量要求值 |  | Fire Extinguishing Agent Design 滅火藥劑量設計值 |  | Agent Discharge Time 滅火藥劑放射時間
ProtectedArea防護區域名稱 | 電氣機房 | Coefficient基本藥劑係數(kg/m³) | 0.75 | CylinderVolume藥劑儲存容器容積(L) | 68 | 藥劑噴頭總數量(只)NozzleAmount | 46
AreaNumber防護區域編號 | C10-2 | Opening未關閉開口部(㎡) | 0 | FillAmount滅火藥劑充填量(kg) | 45 | ActualAgent實設滅火藥劑量(kg) | 4275
Area區域面積(㎡) | 656.2 | Addagent追加藥劑係數(kg/㎡) | 5 | FillFactorα充裝係數α(kg/L) | 0.66 | TotalNozzleDischargeFlow藥劑噴頭總放射量(kg/sec) | 70.9
Height室內高度(m) | 7.05 | MinAgent基本藥劑量(kg) | 1,200 | FillRatio充填比(L/kg) | 1.52 | CalculatedDischargeTime計算放射時間(sec) | 60.3
Volume區域體積(m³) | 4,626 | Req.Design藥劑設計需求(kg) | 3,469 | NumberofContainers藥劑儲存容器數量(支) | 95 | Req.DischargeTime最大放射時間限制(sec) | 60
SpaceType防護空間類型 | 其他>1,500m³ |  |  | ActualAgent實設滅火藥劑量(kg) | 4275 | CheckResult檢討結果
TypesofCombustibles可燃物種類 | 電氣 |  |  | Req.Design藥劑設計需求(kg) | 3469
Firetype火災類型: | 表面火災 |  |  | CheckResult檢討結果 | OK

## 壓力檢查
System Pipeline 釋放管路
Section 管段號 | Point 1 節點1 | Point 2 節點2 | L 管長 (m) | Pipe Size 管徑 | Pipe Material 管材 | Qua 管另件1數量 | Model 管另件1型號 | Qua 管另件2數量 | Model 管另件2型號 | Equivalent Length 等價管長 (m) | Rate 流量(kg/s) | P1 始端壓力 (kgf/cm²) | P2 終端壓力 (kgf/cm²) | △P
(141) | 0 | 97 | 4.8 | 125 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | - |  | - |  | 0 | 71.2 | 51.7 | 49.8 | 1.86
(143) | 96 | 97 | 3.3 | 125 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 49.7 | 49.8 | 0.16
(146) | 96 | 103 | 63.8 | 125 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 49.7 | 47.4 | 2.28
(148) | 103 | 102 | 21.4 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 47.4 | 46.5 | 0.86
(150) | 102 | 105 | 3 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 46.5 | 46.4 | 0.18
(151) | 105 | 104 | 97.7 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 46.4 | 42.2 | 4.18
(152) | 104 | 108 | 10.6 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 42.2 | 41.6 | 0.6
(154) | 108 | 107 | 13.7 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 41.6 | 40.8 | 0.77
(153) | 106 | 107 | 4.5 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 40.5 | 40.8 | 0.35
(149) | 106 | 101 | 10.9 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 40.5 | 39.8 | 0.68
(147) | 101 | 100 | 3.3 | 125 |  | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 39.8 | 39.5 | 0.28
(145) | 100 | 98 | 95.1 | 125 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 90度彎頭-DN125 | - |  | 2.04 | 71.2 | 39.5 | 33.3 | 6.23
(144) | 98 | 99 | 3 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑100*125 | 1 | 90度彎頭-DN125 | 2.04 | 71.2 | 33.3 | 31.8 | 1.48
(142) | 99 | 94 | 0.2 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 90度彎頭-DN100 | - |  | 1.65 | 71.2 | 31.8 | 31.2 | 0.62
(139) | 94 | 93 | 4.9 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通側通-DN100 | - |  | 4.08 | 37.2 | 31.2 | 30.5 | 0.69
(137) | 91 | 93 | 1.2 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 90度彎頭-DN100 | - |  | 1.65 | 37.2 | 30.2 | 30.5 | 0.25
(133) | 89 | 91 | 2.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 35.6 | 30 | 30.2 | 0.27
(129) | 87 | 89 | 3 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 34.1 | 29.7 | 30 | 0.28
(125) | 85 | 87 | 2.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 32.5 | 29.4 | 29.7 | 0.27
(121) | 83 | 85 | 6.9 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 31 | 28.9 | 29.4 | 0.47
(117) | 81 | 83 | 2.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 29.4 | 28.7 | 28.9 | 0.21
(113) | 79 | 81 | 3.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 27.9 | 28.5 | 28.7 | 0.22
(109) | 77 | 79 | 5.1 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 26.3 | 28.2 | 28.5 | 0.3
(105) | 75 | 77 | 6.9 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 24.8 | 27.9 | 28.2 | 0.31
(101) | 73 | 75 | 5.1 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 23.2 | 27.7 | 27.9 | 0.21
(97) | 71 | 73 | 6.9 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 21.7 | 27.4 | 27.7 | 0.27
(93) | 69 | 71 | 5.1 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑80*100 | 1 | 三通直通-DN100 | 1.34 | 20.1 | 26.7 | 27.4 | 0.77
(89) | 67 | 69 | 6.9 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 18.6 | 25.8 | 26.7 | 0.85
(85) | 65 | 67 | 5.1 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 17 | 25.2 | 25.8 | 0.57
(81) | 63 | 65 | 3.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 15.5 | 24.9 | 25.2 | 0.34
(77) | 61 | 63 | 2.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 13.9 | 24.6 | 24.9 | 0.25
(73) | 59 | 61 | 3.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 12.4 | 24.4 | 24.6 | 0.22
(69) | 57 | 59 | 2.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 10.8 | 24.3 | 24.4 | 0.14
(65) | 55 | 57 | 3.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 9.3 | 24.2 | 24.3 | 0.12
(61) | 53 | 55 | 5.1 | 65 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑65*80 | 1 | 三通直通-DN80 | 1.01 | 7.7 | 23.7 | 24.2 | 0.42
(57) | 51 | 53 | 3.5 | 65 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN65 | - |  | 0.82 | 6.2 | 23.6 | 23.7 | 0.18
(53) | 49 | 51 | 5.1 | 50 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑50*65 | 1 | 三通直通-DN65 | 0.82 | 4.6 | 23.2 | 23.6 | 0.4
(50) | 48 | 49 | 6.9 | 50 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN50 | - |  | 0.67 | 3.1 | 23 | 23.2 | 0.21
(48) | 47 | 48 | 2.5 | 50 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN50 | - |  | 0.67 | 1.5 | 22.9 | 23 | 0.02
(47) | 47 | 1 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*50 | 1 | 90度彎頭-DN50 | 0.85 | 1.5 | 22.9 | 22.5 | 0.43
(102) | 76 | 74 | 2.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 20.1 | 28.8 | 28.7 | 0.09
(106) | 78 | 76 | 6.9 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 21.7 | 29 | 28.8 | 0.25
(110) | 80 | 78 | 5.1 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 23.2 | 29.2 | 29 | 0.2
(114) | 82 | 80 | 3.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 24.8 | 29.4 | 29.2 | 0.17
(118) | 84 | 82 | 2.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 26.3 | 29.5 | 29.4 | 0.15
(122) | 86 | 84 | 6.9 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 27.9 | 29.9 | 29.5 | 0.38
(126) | 88 | 86 | 2.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 29.4 | 30.1 | 29.9 | 0.19
(130) | 90 | 88 | 3 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 31 | 30.4 | 30.1 | 0.25
(134) | 92 | 90 | 2.5 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN100 | - |  | 1.34 | 32.5 | 30.6 | 30.4 | 0.22
(138) | 92 | 95 | 1.2 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 90度彎頭-DN100 | - |  | 1.65 | 34.1 | 30.6 | 30.8 | 0.18
(140) | 95 | 94 | 2.3 | 100 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通側通-DN100 | - |  | 4.08 | 34.1 | 30.8 | 31.2 | 0.42
(78) | 64 | 62 | 2.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 10.8 | 26.7 | 26.5 | 0.12
(82) | 66 | 64 | 3.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 12.4 | 26.9 | 26.7 | 0.2
(86) | 68 | 66 | 2.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 13.9 | 27.1 | 26.9 | 0.21
(90) | 70 | 68 | 6.9 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 15.5 | 27.6 | 27.1 | 0.55
(94) | 72 | 70 | 2.5 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN80 | - |  | 1.01 | 17 | 27.9 | 27.6 | 0.28
(98) | 74 | 72 | 6.9 | 80 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑80*100 | 1 | 三通直通-DN100 | 1.34 | 18.6 | 28.7 | 27.9 | 0.78
(70) | 60 | 58 | 2.5 | 65 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN65 | - |  | 0.82 | 7.7 | 26.2 | 26 | 0.19
(74) | 62 | 60 | 3.5 | 65 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑65*80 | 1 | 三通直通-DN80 | 1.01 | 9.3 | 26.5 | 26.2 | 0.38
(54) | 52 | 50 | 2.5 | 50 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN50 | - |  | 0.67 | 1.5 | 25.2 | 25.2 | 0.02
(58) | 54 | 52 | 6.9 | 50 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN50 | - |  | 0.67 | 3.1 | 25.4 | 25.2 | 0.18
(62) | 56 | 54 | 2.5 | 50 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 三通直通-DN50 | - |  | 0.67 | 4.6 | 25.6 | 25.4 | 0.2
(66) | 58 | 56 | 3.5 | 50 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑50*65 | 1 | 三通直通-DN65 | 0.82 | 6.2 | 26 | 25.6 | 0.41
(49) | 48 | 2 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*50 | 1 | 三通側通-DN50 | 2.1 | 1.5 | 23 | 22.2 | 0.8
(51) | 49 | 3 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*50 | 1 | 三通側通-DN50 | 2.1 | 1.5 | 23.2 | 22.4 | 0.79
(52) | 50 | 4 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*50 | 1 | 90度彎頭-DN50 | 0.85 | 1.5 | 25.2 | 24.8 | 0.37
(55) | 51 | 5 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*65 | 1 | 三通側通-DN65 | 2.5 | 1.5 | 23.6 | 22.6 | 0.93
(56) | 52 | 6 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*50 | 1 | 三通側通-DN50 | 2.1 | 1.5 | 25.2 | 24.5 | 0.7
(59) | 53 | 7 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*65 | 1 | 三通側通-DN65 | 2.5 | 1.5 | 23.7 | 22.9 | 0.89
(60) | 54 | 8 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*50 | 1 | 三通側通-DN50 | 2.1 | 1.5 | 25.4 | 24.7 | 0.69
(63) | 55 | 9 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 24.2 | 23.1 | 1.07
(64) | 56 | 10 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*50 | 1 | 三通側通-DN50 | 2.1 | 1.5 | 25.6 | 24.9 | 0.69
(67) | 57 | 11 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 24.3 | 23.2 | 1.06
(68) | 58 | 12 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*65 | 1 | 三通側通-DN65 | 2.5 | 1.7 | 26 | 25.2 | 0.77
(71) | 59 | 13 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.7 | 24.4 | 23.4 | 1.05
(72) | 60 | 14 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*65 | 1 | 三通側通-DN65 | 2.5 | 1.5 | 26.2 | 25.4 | 0.76
(75) | 61 | 15 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 24.6 | 23.6 | 1
(76) | 62 | 16 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 26.5 | 25.7 | 0.88
(79) | 63 | 17 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 24.9 | 23.9 | 1.02
(80) | 64 | 18 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 26.7 | 25.8 | 0.88
(83) | 65 | 19 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 25.2 | 24.3 | 0.97
(84) | 66 | 20 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 26.9 | 26 | 0.87
(87) | 67 | 21 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 25.8 | 24.9 | 0.93
(88) | 68 | 22 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 27.1 | 26.2 | 0.85
(91) | 69 | 23 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.5 | 26.7 | 25.8 | 0.88
(92) | 70 | 24 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.6 | 27.6 | 26.8 | 0.85
(95) | 71 | 25 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 27.4 | 26.4 | 1.07
(96) | 72 | 26 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*80 | 1 | 三通側通-DN80 | 3.11 | 1.6 | 27.9 | 27.1 | 0.82
(99) | 73 | 27 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 27.7 | 26.6 | 1.08
(100) | 74 | 28 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 28.7 | 27.7 | 1
(103) | 75 | 29 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 27.9 | 26.9 | 1.05
(104) | 76 | 30 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 28.8 | 27.8 | 0.99
(107) | 77 | 31 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 28.2 | 27.2 | 1.02
(108) | 78 | 32 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 29 | 28 | 1
(111) | 79 | 33 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 28.5 | 27.5 | 1.03
(112) | 80 | 34 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 29.2 | 28.2 | 0.99
(115) | 81 | 35 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 28.7 | 27.7 | 0.99
(116) | 82 | 36 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 29.4 | 28.4 | 0.96
(119) | 83 | 37 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.5 | 28.9 | 28 | 0.99
(120) | 84 | 38 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 29.5 | 28.6 | 0.95
(123) | 85 | 39 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 29.4 | 28.5 | 0.95
(124) | 86 | 40 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 29.9 | 29 | 0.92
(127) | 87 | 41 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 29.7 | 28.7 | 0.96
(128) | 88 | 42 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 30.1 | 29.2 | 0.92
(131) | 89 | 43 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 30 | 29 | 0.93
(132) | 90 | 44 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 30.4 | 29.4 | 0.92
(135) | 91 | 45 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 30.2 | 29.3 | 0.91
(136) | 92 | 46 | 0.5 | 25 | CNS4626SCH80無縫鋼管 | 1 | 變徑25*100 | 1 | 三通側通-DN100 | 4.08 | 1.6 | 30.6 | 29.7 | 0.89

## 噴頭
Nozzle 噴頭
Nozzle No. 噴頭編號 | Pressure 放射壓力 (kgf/cm²) | Hole area 噴頭開孔面積 (cm²) | Rate 放射率 Kg/(min-cm²) | Nozzle Discharge Flow 藥劑噴頭放射率(kg/sec)
1 | 22.5 | 1.2 | 76 | 1.52
2 | 22.2 | 1.2 | 76 | 1.52
3 | 22.4 | 1.2 | 76 | 1.52
4 | 24.8 | 1.1 | 83 | 1.52
5 | 22.6 | 1.2 | 76 | 1.52
6 | 24.5 | 1.1 | 83 | 1.52
7 | 22.9 | 1.2 | 76 | 1.52
8 | 24.7 | 1.1 | 83 | 1.52
9 | 23.1 | 1.2 | 76 | 1.52
10 | 24.9 | 1.1 | 83 | 1.52
11 | 23.2 | 1.2 | 76 | 1.52
12 | 25.2 | 1.1 | 90.8 | 1.66
13 | 23.4 | 1.2 | 83 | 1.66
14 | 25.4 | 1 | 90.8 | 1.51
15 | 23.6 | 1.1 | 83 | 1.52
16 | 25.7 | 1 | 90.8 | 1.51
17 | 23.9 | 1.1 | 83 | 1.52
18 | 25.8 | 1 | 90.8 | 1.51
19 | 24.3 | 1.1 | 83 | 1.52
20 | 26 | 1 | 90.8 | 1.51
21 | 24.9 | 1.1 | 83 | 1.52
22 | 26.2 | 1 | 90.8 | 1.51
23 | 25.8 | 1 | 90.8 | 1.51
24 | 26.8 | 1 | 98.5 | 1.64
25 | 26.4 | 1 | 90.8 | 1.51
26 | 27.1 | 1 | 98.5 | 1.64
27 | 26.6 | 1 | 90.8 | 1.51
28 | 27.7 | 0.9 | 98.5 | 1.48
29 | 26.9 | 1 | 98.5 | 1.64
30 | 27.8 | 0.9 | 98.5 | 1.48
31 | 27.2 | 1 | 98.5 | 1.64
32 | 28 | 0.9 | 98.5 | 1.48
33 | 27.5 | 0.9 | 98.5 | 1.48
34 | 28.2 | 0.9 | 98.5 | 1.48
35 | 27.7 | 0.9 | 98.5 | 1.48
36 | 28.4 | 0.9 | 98.5 | 1.48
37 | 28 | 0.9 | 98.5 | 1.48
38 | 28.6 | 0.9 | 106.3 | 1.59
39 | 28.5 | 0.9 | 106.3 | 1.59
40 | 29 | 0.9 | 106.3 | 1.59
41 | 28.7 | 0.9 | 106.3 | 1.59
42 | 29.2 | 0.9 | 106.3 | 1.59
43 | 29 | 0.9 | 106.3 | 1.59
44 | 29.4 | 0.9 | 106.3 | 1.59
45 | 29.3 | 0.9 | 106.3 | 1.59
46 | 29.7 | 0.9 | 106.3 | 1.59

## 滅火藥劑量 (hidden)
Protected Area 防護區域名稱 | 0
Area Number 防護區域編號 | 0
Area 區域面積(㎡) | 0
Height 室內高度(m) | 0
Volume 區域體積(m³) | 0
Space Type 防護空間類型 | 0
Coefficient 基本藥劑係數 (kg/m³) | 0
Opening 未關閉開口部 (㎡) | 0
Add agent 追加藥劑係數 (kg/㎡) | 0
Min Agent 基本藥劑量 (kg) | 0
Req. Design 藥劑設計需求 (kg) | 0 | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量 (kg) | 0
Check Result 檢討結果 | 0

## 藥劑儲存容器 (hidden)
項目 | 內容 | 備註
Req. Design 藥劑設計需求(kg) | 0
Cylinder Volume 藥劑儲存容器容積(L) | 68
Fill Amount 滅火藥劑充填量(kg) | 45
Fill Factorα 充裝係數α(kg/L) | 0.66
Fill Ratio 充填比(L/kg) | 0
Number of Containers 藥劑儲存容器數量(支) | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量(kg) | 0
Req. Discharge Time 放射時間需求(sec) | 60
Actual Discharge Time 實際放射時間(sec) | 0
Check Result 檢討結果 | 0
Types of Combustibles 可燃物種類 | 電氣
Fire type 火災類型: | 表面火災

## 藥劑量參照 (hidden)
設置場所 | 基本藥劑係數(kg/m³) | 追加藥劑係數(kg/㎡) | 基本需要量(kg)
電信機械室 | 1.2 | 10 | 0
總機室 | 1.2 | 10 | 0
其他<50m³ | 1 | 5 | 0
其他50~150m³ | 0.9 | 5 | 50
其他150~1,500m³ | 0.8 | 5 | 135
其他>1,500m³ | 0.75 | 5 | 1200