## 幫浦需求檢討
幸福建設室內栓幫浦規格檢討
法規依據 | 中危險級I級 | 14條
配管材質 | Sch40 | 32條
幫浦設置樓層 | 1F
幫浦設置位置 | 西側
計算室內栓樓層 | 2F
計算室內栓編號 | W-2 | 37條
水帶摩擦損失(m) | 4 | 37條
配管摩擦損失(m) | 0 | 37條
落差(m) | 58.2 | 37條
放水揚程要求(m) | 17 | 37條
幫浦額定揚程需求(m) | 79.2 | 37條
選用幫浦額定揚程(m)

## 摩擦損失-台灣
管段 編號 | 節點1 | 節點2 | 管徑D (mm) | 管材種類 | 管內徑D (cm) | 流量Q (L/min) | 流速 (m/s) | 管長 (m) | 閥體另件種類 | 等價管長 (m) | 主要摩擦損失(m) |  | 次要摩擦損失(m) |  | 摩擦損失總和 | 最末端 撒水頭路徑
3 | 0 | 3 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 8.65 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(8.65/100)= | 0.00413 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.1038 | 0.10793
4 | 3 | 4 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 37.49 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(37.49/100)= | 0.01789 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.44988 | 0.46777
5 | 4 | 5 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 33.07 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(33.07/100)= | 0.01578 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.39684 | 0.41262
6 | 6 | 5 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 1 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(1/100)= | 0.00048 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.012 | 0.01248
7 | 6 | 8 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 4.06 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4.06/100)= | 0.00194 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.04872 | 0.05066
8 | 8 | 7 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 121.01 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(121.01/100)= | 0.05776 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 1.4521 | 1.5099
9 | 7 | 9 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 183.14 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(183.14/100)= | 0.08741 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 2.1977 | 2.2851
10 | 13 | 1 | 65 | Sch40 | 6.59 | 414 | 2.02 | 6.05 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 1.1 | 1.2×(414^1.85)/(6.59^4.87)×(6.05/100)= | 0.5181 | 1.2×(414^1.85)/(6.59^4.87)×(1.1/100)= | 0.0726 | 0.5907
11 | 14 | 2 | 65 | Sch40 | 6.59 | 414 | 2.02 | 6.05 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 1.1 | 1.2×(414^1.85)/(6.59^4.87)×(6.05/100)= | 0.5181 | 1.2×(414^1.85)/(6.59^4.87)×(1.1/100)= | 0.0726 | 0.5907
12 | 9 | 10 | 250 | Sch40 | 24.88 | 827 | 0.28 | 16.82 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(16.82/100)= | 0.00803 | 1.2×(827^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.20184 | 0.20987
13 | 10 | 11 | 250 | Sch40 | 24.88 | 414 | 0.14 | 64.02 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(64.02/100)= | 0.00849 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.76824 | 0.77673
14 | 10 | 12 | 250 | Sch40 | 24.88 | 414 | 0.14 | 2.09 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(2.09/100)= | 0.00028 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.02508 | 0.02536
15 | 11 | 15 | 250 | Sch40 | 24.88 | 414 | 0.14 | 2.65 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(2.65/100)= | 0.00035 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.0318 | 0.03215
16 | 12 | 13 | 250 | Sch40 | 24.88 | 414 | 0.14 | 0.86 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(0.86/100)= | 0.00011 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.01032 | 0.01043
17 | 15 | 14 | 250 | Sch40 | 24.88 | 414 | 0.14 | 0.91 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(0.91/100)= | 0.00012 | 1.2×(414^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.01092 | 0.01104
18 | 15 | 14 | 150 | Sch40 | 15.1 | 148 | 0.14 | 1.45 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(148^1.85)/(15.1^4.87)×(1.45/100)= | 0.00033 | 1.2×(148^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.0174 | 0.01773
19 | 19 | 11 | 150 | Sch40 | 15.1 | 319 | 0.3 | 15 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(319^1.85)/(15.1^4.87)×(15/100)= | 0.01399 | 1.2×(319^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.17253 | 0.18652
20 | 17 | 18 | 150 | Sch40 | 15.1 | 319 | 0.3 | 3.01 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(319^1.85)/(15.1^4.87)×(3.01/100)= | 0.00281 | 1.2×(319^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.17305 | 0.17586
21 | 19 | 18 | 150 | Sch40 | 15.1 | 319 | 0.3 | 11.52 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(319^1.85)/(15.1^4.87)×(11.52/100)= | 0.01074 | 1.2×(319^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.17282 | 0.18356

## 滅火藥劑量 (hidden)
Protected Area 防護區域名稱 | 0
Area Number 防護區域編號 | 0
Area 區域面積(㎡) | 0
Height 室內高度(m) | 0
Volume 區域體積(m³) | 0
Space Type 防護空間類型 | 0
Coefficient 基本藥劑係數 (kg/m³) | 0
Opening 未關閉開口部 (㎡) | 0
Add agent 追加藥劑係數 (kg/㎡) | 0
Min Agent 基本藥劑量 (kg) | 0
Req. Design 藥劑設計需求 (kg) | 0 | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量 (kg) | 0
Check Result 檢討結果 | 0

## 藥劑儲存容器 (hidden)
項目 | 內容 | 備註
Req. Design 藥劑設計需求(kg) | 0
Cylinder Volume 藥劑儲存容器容積(L) | 68
Fill Amount 滅火藥劑充填量(kg) | 45
Fill Factorα 充裝係數α(kg/L) | 0.66
Fill Ratio 充填比(L/kg) | 0
Number of Containers 藥劑儲存容器數量(支) | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量(kg) | 0
Req. Discharge Time 放射時間需求(sec) | 60
Actual Discharge Time 實際放射時間(sec) | #VALUE!
Check Result 檢討結果 | 0
Types of Combustibles 可燃物種類 | 電氣
Fire type 火災類型: | 表面火災

## 藥劑量參照 (hidden)
設置場所 | 基本藥劑係數(kg/m³) | 追加藥劑係數(kg/㎡) | 基本需要量(kg)
電信機械室 | 1.2 | 10 | 0
總機室 | 1.2 | 10 | 0
其他<50m³ | 1 | 5 | 0
其他50~150m³ | 0.9 | 5 | 50
其他150~1,500m³ | 0.8 | 5 | 135
其他>1,500m³ | 0.75 | 5 | 1200