## 幫浦需求檢討
消防課程自動撒水幫浦規格檢討
撒水頭作動數量(只) | 3
最遠區撒水頭涵蓋面積(㎡) | 351
放水密度要求L/(min*㎡) | 8.15
配管材質 | Sch40
幫浦設置樓層 | 5F
供應最高樓層 | 6F
落差(m) | 41
配管摩擦損失(m) | 0.2
流水檢知裝置(m) | 5
幫浦額定水量需求(L/min) | 2,632
幫浦額定揚程需求(m) | 45.9
選用幫浦水量需求(L/min) | 6,780
選用幫浦額定揚程(m) | 105

## 摩擦損失-台灣
管段 編號 | 節點1 | 節點2 | 管徑D (mm) | 管材種類 | 管內徑D (cm) | 流量Q (L/min) | 流速 (m/s) | 管長 (m) | 閥體另件種類 | 等價管長 (m) | 主要摩擦損失(m) |  | 次要摩擦損失(m) |  | 摩擦損失總和 | 最末端 撒水頭路徑
31 | 0 | 31 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,632 | 0.9 | 11 | 管接頭-螺紋式T型或十字型接頭（分流90°） | 15 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(11/100)= | 0.045 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(15/100)= | 0.061 | 0.10566 | *
32 | 31 | 32 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,632 | 0.9 | 12.77 | 管接頭-熔接式T型或十字型接頭（分流90°） | 11.2 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(12.77/100)= | 0.052 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(11.2/100)= | 0.046 | 0.09741 | *
33 | 34 | 32 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,632 | 0.9 | 3.58 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(3.58/100)= | 0.015 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.016 | 0.0308
34 | 33 | 34 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,632 | 0.9 | 2.79 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(2.79/100)= | 0.011 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.016 | 0.02759
35 | 33 | 35 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,632 | 0.9 | 1.9 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(1.9/100)= | 0.008 | 1.2×(2632^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.016 | 0.02398
36 | 35 | 38 | 200 | Sch40 | 19.99 | 2,632 | 1.4 | 30.2 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 3.2 | 1.2×(2632^1.85)/(19.99^4.87)×(30.2/100)= | 0.356 | 1.2×(2632^1.85)/(19.99^4.87)×(3.2/100)= | 0.038 | 0.394
37 | 36 | 37 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,632 | 2.45 | 0.63 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(0.63/100)= | 0.029 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.111 | 0.14013
38 | 39 | 36 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,632 | 2.45 | 0.93 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(0.93/100)= | 0.043 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.111 | 0.15401
39 | 38 | 39 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,632 | 2.45 | 1.67 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(1.67/100)= | 0.077 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.111 | 0.18823
40 | 41 | 37 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,632 | 2.45 | 7.58 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(7.58/100)= | 0.351 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.111 | 0.46155
41 | 40 | 41 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,632 | 2.45 | 110.79 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(110.79/100)= | 5.124 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.111 | 5.2348
42 | 46 | 40 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,632 | 2.45 | 65.39 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(65.39/100)= | 3.024 | 1.2×(2632^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.111 | 3.1351
43 | 42 | 1 | 25 | Sch40 | 2.72 | 94 | 2.68 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(94^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.103 | 1.2×(94^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.164 | 0.2667
44 | 43 | 2 | 25 | Sch40 | 2.72 | 93 | 2.66 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(93^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.101 | 1.2×(93^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.161 | 0.26148
45 | 50 | 3 | 25 | Sch40 | 2.72 | 99 | 2.85 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(99^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.113 | 1.2×(99^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.181 | 0.29354
46 | 42 | 43 | 32 | Sch40 | 3.55 | 94 | 1.57 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(94^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.365 | 1.2×(94^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.067 | 0.43183
47 | 43 | 44 | 40 | Sch40 | 4.12 | 186 | 2.33 | 6.5 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(186^1.85)/(4.12^4.87)×(6.5/100)= | 1.248 | 1.2×(186^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.134 | 1.3822
48 | 44 | 45 | 40 | Sch40 | 4.12 | 186 | 2.33 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(186^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.624 | 1.2×(186^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.134 | 0.75828
49 | 45 | 46 | 50 | Sch40 | 5.27 | 186 | 1.42 | 1.63 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(186^1.85)/(5.27^4.87)×(1.63/100)= | 0.094 | 1.2×(186^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.052 | 0.14645
50 | 46 | 47 | 50 | Sch40 | 5.27 | 99 | 0.76 | 1.63 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(99^1.85)/(5.27^4.87)×(1.63/100)= | 0.029 | 1.2×(99^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.016 | 0.0456
51 | 47 | 48 | 40 | Sch40 | 4.12 | 99 | 1.24 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(99^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.194 | 1.2×(99^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.042 | 0.23613
52 | 49 | 48 | 40 | Sch40 | 4.12 | 99 | 1.24 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(99^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.194 | 1.2×(99^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.042 | 0.23613
53 | 49 | 50 | 32 | Sch40 | 3.55 | 99 | 1.67 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(99^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.401 | 1.2×(99^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.074 | 0.47529
54 | 56 | 46 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,347 | 2.18 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2347^1.85)/(15.1^4.87)×(3.25/100)= | 0.122 | 1.2×(2347^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.09 | 0.21138
55 | 51 | 4 | 25 | Sch40 | 2.72 | 82 | 2.34 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(82^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.08 | 1.2×(82^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.127 | 0.20716
56 | 52 | 5 | 25 | Sch40 | 2.72 | 81 | 2.32 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(81^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.078 | 1.2×(81^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.125 | 0.20251
57 | 53 | 6 | 25 | Sch40 | 2.72 | 83 | 2.37 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(83^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.081 | 1.2×(83^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.13 | 0.21185
58 | 54 | 7 | 25 | Sch40 | 2.72 | 86 | 2.47 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(86^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.087 | 1.2×(86^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.139 | 0.22624
59 | 55 | 8 | 25 | Sch40 | 2.72 | 91 | 2.62 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(91^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.097 | 1.2×(91^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.155 | 0.25117
60 | 57 | 9 | 25 | Sch40 | 2.72 | 94 | 2.68 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(94^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.103 | 1.2×(94^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.164 | 0.2667
61 | 58 | 10 | 25 | Sch40 | 2.72 | 90 | 2.59 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(90^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.095 | 1.2×(90^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.151 | 0.24609
62 | 59 | 11 | 25 | Sch40 | 2.72 | 88 | 2.53 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(88^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.091 | 1.2×(88^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.145 | 0.23607
63 | 60 | 12 | 25 | Sch40 | 2.72 | 89 | 2.55 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(89^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.093 | 1.2×(89^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.148 | 0.24105
64 | 51 | 52 | 32 | Sch40 | 3.55 | 82 | 1.37 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(82^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.283 | 1.2×(82^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.052 | 0.33542
65 | 52 | 53 | 40 | Sch40 | 4.12 | 162 | 2.03 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(162^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.483 | 1.2×(162^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.104 | 0.58726
66 | 53 | 54 | 40 | Sch40 | 4.12 | 245 | 3.06 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(245^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.039 | 1.2×(245^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.224 | 1.2624
67 | 54 | 55 | 40 | Sch40 | 4.12 | 331 | 4.14 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(331^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.812 | 1.2×(331^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.39 | 2.2025
68 | 55 | 56 | 50 | Sch40 | 5.27 | 422 | 3.23 | 1.63 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(422^1.85)/(5.27^4.87)×(1.63/100)= | 0.43 | 1.2×(422^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.237 | 0.66667
69 | 56 | 57 | 50 | Sch40 | 5.27 | 361 | 2.76 | 1.63 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(361^1.85)/(5.27^4.87)×(1.63/100)= | 0.322 | 1.2×(361^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.178 | 0.49943
70 | 57 | 58 | 40 | Sch40 | 4.12 | 268 | 3.34 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(268^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.226 | 1.2×(268^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.264 | 1.4903
71 | 59 | 58 | 40 | Sch40 | 4.12 | 178 | 2.22 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(178^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.575 | 1.2×(178^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.124 | 0.69905
72 | 59 | 60 | 32 | Sch40 | 3.55 | 89 | 1.5 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(89^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.329 | 1.2×(89^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.061 | 0.3903
73 | 66 | 56 | 150 | Sch40 | 15.1 | 1,563 | 1.45 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(1563^1.85)/(15.1^4.87)×(3.25/100)= | 0.057 | 1.2×(1563^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.042 | 0.09964
74 | 61 | 13 | 25 | Sch40 | 2.72 | 81 | 2.33 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(81^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.078 | 1.2×(81^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.125 | 0.20251
75 | 62 | 14 | 25 | Sch40 | 2.72 | 80 | 2.31 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(80^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.076 | 1.2×(80^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.122 | 0.19791
76 | 63 | 15 | 25 | Sch40 | 2.72 | 82 | 2.36 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(82^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.08 | 1.2×(82^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.127 | 0.20716
77 | 64 | 16 | 25 | Sch40 | 2.72 | 86 | 2.46 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(86^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.087 | 1.2×(86^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.139 | 0.22624
78 | 65 | 17 | 25 | Sch40 | 2.72 | 91 | 2.62 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(91^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.097 | 1.2×(91^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.155 | 0.25117
79 | 67 | 18 | 25 | Sch40 | 2.72 | 93 | 2.67 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(93^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.101 | 1.2×(93^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.161 | 0.26148
80 | 68 | 19 | 25 | Sch40 | 2.72 | 90 | 2.58 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(90^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.095 | 1.2×(90^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.151 | 0.24609
81 | 69 | 20 | 25 | Sch40 | 2.72 | 88 | 2.53 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(88^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.091 | 1.2×(88^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.145 | 0.23607
82 | 70 | 21 | 25 | Sch40 | 2.72 | 89 | 2.55 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(89^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.093 | 1.2×(89^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.148 | 0.24105
83 | 61 | 62 | 32 | Sch40 | 3.55 | 81 | 1.37 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(81^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.277 | 1.2×(81^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.051 | 0.32789
84 | 62 | 63 | 40 | Sch40 | 4.12 | 162 | 2.02 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(162^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.483 | 1.2×(162^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.104 | 0.58726
85 | 63 | 64 | 40 | Sch40 | 4.12 | 244 | 3.05 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(244^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.031 | 1.2×(244^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.222 | 1.2529
86 | 64 | 65 | 40 | Sch40 | 4.12 | 330 | 4.13 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(330^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.802 | 1.2×(330^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.388 | 2.1902
87 | 65 | 66 | 50 | Sch40 | 5.27 | 422 | 3.22 | 1.63 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(422^1.85)/(5.27^4.87)×(1.63/100)= | 0.43 | 1.2×(422^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.237 | 0.66667
88 | 66 | 67 | 50 | Sch40 | 5.27 | 360 | 2.75 | 1.63 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(360^1.85)/(5.27^4.87)×(1.63/100)= | 0.32 | 1.2×(360^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.177 | 0.49687
89 | 67 | 68 | 40 | Sch40 | 4.12 | 267 | 3.34 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(267^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.218 | 1.2×(267^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.262 | 1.48
90 | 69 | 68 | 40 | Sch40 | 4.12 | 177 | 2.21 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(177^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.569 | 1.2×(177^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.123 | 0.6918
91 | 69 | 70 | 32 | Sch40 | 3.55 | 89 | 1.5 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(89^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.329 | 1.2×(89^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.061 | 0.3903
92 | 76 | 66 | 150 | Sch40 | 15.1 | 781 | 0.73 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(781^1.85)/(15.1^4.87)×(3.25/100)= | 0.016 | 1.2×(781^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.012 | 0.02761
93 | 71 | 22 | 25 | Sch40 | 2.72 | 81 | 2.33 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(81^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.078 | 1.2×(81^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.125 | 0.20251
94 | 72 | 23 | 25 | Sch40 | 2.72 | 80 | 2.31 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(80^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.076 | 1.2×(80^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.122 | 0.19791
95 | 73 | 24 | 25 | Sch40 | 2.72 | 82 | 2.36 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(82^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.08 | 1.2×(82^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.127 | 0.20716
96 | 74 | 25 | 25 | Sch40 | 2.72 | 86 | 2.46 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(86^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.087 | 1.2×(86^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.139 | 0.22624
97 | 75 | 26 | 25 | Sch40 | 2.72 | 91 | 2.62 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(91^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.097 | 1.2×(91^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.155 | 0.25117
98 | 77 | 27 | 25 | Sch40 | 2.72 | 93 | 2.67 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(93^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.101 | 1.2×(93^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.161 | 0.26148
99 | 78 | 28 | 25 | Sch40 | 2.72 | 90 | 2.58 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(90^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.095 | 1.2×(90^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.151 | 0.24609
100 | 79 | 29 | 25 | Sch40 | 2.72 | 88 | 2.53 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(88^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.091 | 1.2×(88^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.145 | 0.23607
101 | 80 | 30 | 25 | Sch40 | 2.72 | 89 | 2.55 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(89^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.093 | 1.2×(89^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.148 | 0.24105
102 | 71 | 72 | 32 | Sch40 | 3.55 | 81 | 1.37 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(81^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.277 | 1.2×(81^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.051 | 0.32789
103 | 72 | 73 | 40 | Sch40 | 4.12 | 162 | 2.02 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(162^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.483 | 1.2×(162^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.104 | 0.58726
104 | 73 | 74 | 40 | Sch40 | 4.12 | 244 | 3.05 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(244^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.031 | 1.2×(244^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.222 | 1.2529
105 | 74 | 75 | 40 | Sch40 | 4.12 | 330 | 4.13 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(330^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.802 | 1.2×(330^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.388 | 2.1902
106 | 75 | 76 | 50 | Sch40 | 5.27 | 421 | 3.22 | 1.62 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(421^1.85)/(5.27^4.87)×(1.62/100)= | 0.425 | 1.2×(421^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.236 | 0.66113
107 | 76 | 77 | 50 | Sch40 | 5.27 | 360 | 2.75 | 1.62 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(360^1.85)/(5.27^4.87)×(1.62/100)= | 0.318 | 1.2×(360^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.177 | 0.49491
108 | 77 | 78 | 40 | Sch40 | 4.12 | 267 | 3.34 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(267^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 1.218 | 1.2×(267^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.262 | 1.48
109 | 79 | 78 | 40 | Sch40 | 4.12 | 177 | 2.21 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(177^1.85)/(4.12^4.87)×(3.25/100)= | 0.569 | 1.2×(177^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.123 | 0.6918
110 | 79 | 80 | 32 | Sch40 | 3.55 | 89 | 1.5 | 3.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.6 | 1.2×(89^1.85)/(3.55^4.87)×(3.25/100)= | 0.329 | 1.2×(89^1.85)/(3.55^4.87)×(0.6/100)= | 0.061 | 0.3903

## 滅火藥劑量 (hidden)
Protected Area 防護區域名稱 | 0
Area Number 防護區域編號 | 0
Area 區域面積(㎡) | 0
Height 室內高度(m) | 0
Volume 區域體積(m³) | 0
Space Type 防護空間類型 | 0
Coefficient 基本藥劑係數 (kg/m³) | 0
Opening 未關閉開口部 (㎡) | 0
Add agent 追加藥劑係數 (kg/㎡) | 0
Min Agent 基本藥劑量 (kg) | 0
Req. Design 藥劑設計需求 (kg) | 0 | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量 (kg) | 0
Check Result 檢討結果 | 0

## 藥劑儲存容器 (hidden)
項目 | 內容 | 備註
Req. Design 藥劑設計需求(kg) | 0
Cylinder Volume 藥劑儲存容器容積(L) | 68
Fill Amount 滅火藥劑充填量(kg) | 45
Fill Factorα 充裝係數α(kg/L) | 0.66
Fill Ratio 充填比(L/kg) | 0
Number of Containers 藥劑儲存容器數量(支) | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量(kg) | 0
Req. Discharge Time 放射時間需求(sec) | 60
Actual Discharge Time 實際放射時間(sec) | #VALUE!
Check Result 檢討結果 | 0
Types of Combustibles 可燃物種類 | 電氣
Fire type 火災類型: | 表面火災

## 藥劑量參照 (hidden)
設置場所 | 基本藥劑係數(kg/m³) | 追加藥劑係數(kg/㎡) | 基本需要量(kg)
電信機械室 | 1.2 | 10 | 0
總機室 | 1.2 | 10 | 0
其他<50m³ | 1 | 5 | 0
其他50~150m³ | 0.9 | 5 | 50
其他150~1,500m³ | 0.8 | 5 | 135
其他>1,500m³ | 0.75 | 5 | 1200