## 機率輸入
初值 | 1 | Cass
項目 | 機率 | 項目 | 機率
BMS正常偵測並顯示電氣訊號異常 | 0.98 | BMS無電氣訊號異常 | 0.02
BESS可正常進行緊急關斷 | 0.98 | BESS未緊急關閉 | 0.02
防止熱失控的發生 | 0.9 | 無防止熱失控 | 0.1
通風設備正常啟動 | 0.7 | 通風設備未啟動 | 0.3
限制並防止電池熱傳播 | 0.7 | 無限制電池熱傳播 | 0.3
限制並防止模組熱傳播 | 0.8 | 無限制模組熱傳播 | 0.2
限制並防止電池櫃熱傳播 | 0.5 | 無限制電池櫃熱傳播 | 0.5
未因爆燃現象而造成儲能櫃結構損壞或人員危害現象 | 0.95 | 易燃氣體爆燃 | 0.05
自動撒水滅火系統啟動放水 | 0.95 | 自動噴水滅火系統未啟動 | 0.05
周圍建築及設施無火災隱患 | 0.95 | 周圍建築物火災隱患 | 0.05

## 轉換 (hidden)
項目 | 發生率 | 轉換
BMS電氣訊號異常 | #N/A | 1
BMS無電氣訊號異常 | 0.02 | 0
BESS緊急關斷 | #N/A | 1
BESS未緊急關閉 | 0.02 | 0
防止熱失控 | #N/A | 1
無防止熱失控 | 0.1 | 0
通風設備啟動 | #N/A | 1
通風設備未啟動 | 0.3 | 0
限制電池熱傳播 | #N/A | 1
無限制電池熱傳播 | 0.3 | 0
限制模組熱傳播 | #N/A | 1
無限制模組熱傳播 | 0.2 | 0
限制電池櫃熱傳播 | #N/A | 1
無限制電池櫃熱傳播 | 0.5 | 0
易燃氣體爆燃 | 0.05 | 1
易燃氣體不爆燃 | #N/A | 0
自動噴水滅火系統啟動 | #N/A | 1
自動噴水滅火系統未啟動 | 0.05 | 0
周圍建築物火災隱患 | 0.05 | 1
周圍建築物無火災隱患 | #N/A | 0

## 總表
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D01-01 | TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | 9.2 | SSF01-1-1 | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92% | SMF01-1 | 感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度) | D01 | BMS正常偵測並顯示電氣訊號異常 | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-02 | TRUE | 電芯溫度訊號有持續傳送至BMS | [8 empty] | 電芯溫度訊號有持續傳送至BMS | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-03 | TRUE | 異常狀況設定值符合原廠規定 | 得分: 9.2; 編碼: SSF01-1-2; 說明: 設備閾值正確; 機率: 92% | 異常狀況設定值符合原廠規定 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-04 | TRUE | 歷史紀錄保存完整 | [8 empty] | 歷史紀錄保存完整 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-05 | TRUE | 異常訊號偵測隔離需權限登入 | 得分: 9.2; 編碼: SSF01-1-3; 說明: 設備未隔離; 機率: 92% | 異常訊號偵測隔離需權限登入 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-06 | TRUE | 異常偵測隔離會發出警示 | [8 empty] | 異常偵測隔離會發出警示 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-07 | FALSE | BMS和EMS採取雙備援傳輸方式 | 7.2 | SSF01-2-1 | EMS正確接收 | 72% | SMF01-2 | 異常訊號發佈 |  |  | BMS和EMS採取雙備援傳輸方式 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-08 | FALSE | BMS和EMS傳輸不易受火害損壞 | [8 empty] | BMS和EMS傳輸不易受火害損壞 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-09 | TRUE | 異常訊號發佈隔離需權限登入 | 得分: 9.2; 編碼: SSF01-2-2; 說明: 訊號發佈未隔離; 機率: 92% | 異常訊號發佈隔離需權限登入 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-10 | TRUE | 異常發佈隔離會發出警示 | [8 empty] | 異常發佈隔離會發出警示 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D02-01 | FALSE | 儲能空間與PCS訊號具斷線檢出功能 | 8.9 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 89% | SMF02-1 | PCS接收訊號 | D02 | BESS緊急安全關斷 | 儲能空間與PCS訊號具斷線檢出功能 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-02 | TRUE | 儲能空間與PCS訊號斷線會發出警報 | [8 empty] | 儲能空間與PCS訊號斷線會發出警報 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D02-03 | TRUE | 儲能空間與PCS訊號關斷需權限登入 | 得分: 9.2; 編碼: SSF02-1-2; 說明: 接收器未關斷; 機率: 92% | 儲能空間與PCS訊號關斷需權限登入 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-04 | TRUE | 儲能空間與PCS訊號關斷會發出警示 | [8 empty] | 儲能空間與PCS訊號關斷會發出警示 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D02-05 | TRUE | 緊急安全關斷回路具斷線檢出功能 | 9.2 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SMF02-2 | 緊急安全關斷 |  |  | 緊急安全關斷回路具斷線檢出功能 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-06 | TRUE | 緊急安全關斷回路斷線會發出警報 | [8 empty] | 緊急安全關斷回路斷線會發出警報 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D02-07 | TRUE | 緊急安全開關通過國內外相關標準認證 | 得分: 9.2; 編碼: SSF02-2-2; 說明: 開關正確遮斷; 機率: 92% | 緊急安全開關通過國內外相關標準認證 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-08 | TRUE | 緊急安全開關至少一年檢修一次 | [8 empty] | 緊急安全開關至少一年檢修一次 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D03-01 | TRUE | 電芯取得CNS 62619認可 | 9 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SMF03-1 | 電池溫度恢復正常 | D03 | 防止熱失控發生 | 電芯取得CNS 62619認可 | 8.8 | TRUE | 9 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D03-02 | TRUE | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | [8 empty] | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D03-03 | TRUE | 電池端子定期檢修絕緣電阻 | 得分: 8.8; 編碼: SSF03-1-2; 說明: 電池無外部短路; 機率: 88% | 電池端子定期檢修絕緣電阻 | 8.8 | TRUE | 9 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D03-04 | FALSE | 電池端子設有電阻或溫度監測 | [8 empty] | 電池端子設有電阻或溫度監測 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D04-01 | TRUE | 有設置可燃氣體探測器 | 8.9 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SMF04-1 | 判定火災發生 | D04 | 通風排出裝置啟動 | 有設置可燃氣體探測器 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-02 | FALSE | 可燃氣體濃度持續受到EWCS監控 | [8 empty] | 可燃氣體濃度持續受到EWCS監控 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-03 | TRUE | 受信總機訊號移報至值班室 | 得分: 8.9; 編碼: SSF04-1-2; 說明: 受信總機或EWCS判定火災; 機率: 89% | 受信總機訊號移報至值班室 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-04 | FALSE | 受信總機訊號移報至EWCS | [8 empty] | 受信總機訊號移報至EWCS | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-05 | FALSE | 通風排出裝置由氣體探測器連動啟動 | 得分: 7.2; 編碼: SSF04-1-3; 說明: 發送通風排出裝置啟動訊號; 機率: 72% | 通風排出裝置由氣體探測器連動啟動 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-06 | FALSE | 可由人員遠隔發送通風排出裝置啟動訊號 | [8 empty] | 可由人員遠隔發送通風排出裝置啟動訊號 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-07 | FALSE | 通風啟動模組或控制盤通過國內外標準認可 | 7.2 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 |  |  | 通風啟動模組或控制盤通過國內外標準認可 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-08 | FALSE | 通風排出裝置具雙備援啟動方式 | [8 empty] | 通風排出裝置具雙備援啟動方式 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-09 | FALSE | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 得分: 7.2; 編碼: SSF04-2-2; 說明: 通風口開啟; 機率: 72% | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-10 | FALSE | 通風口通過國內外標準認可 | [8 empty] | 通風口通過國內外標準認可 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-11 | FALSE | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 得分: 7.2; 編碼: SSF04-2-3; 說明: 排風機啟動; 機率: 72% | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-12 | FALSE | 主備用風機皆符合NFPA 69之風量要求 | [8 empty] | 主備用風機皆符合NFPA 69之風量要求 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D05-01 | FALSE | 熱失控前的電芯最低表面溫度在 180 ℃ 以上 | 7.6 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | D05 | 電芯熱傳播受到限制 | 熱失控前的電芯最低表面溫度在 180 ℃ 以上 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D05-02 | FALSE | 熱失控前的電芯平均表面溫度在 220 ℃ 以上 | [8 empty] | 熱失控前的電芯平均表面溫度在 220 ℃ 以上 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D05-03 | TRUE | 電芯取得CNS 62619認可 | 得分: 9.2; 編碼: SSF05-1-2; 說明: 相鄰電芯溫度未達限制值; 機率: 92% | 電芯取得CNS 62619認可 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D05-04 | TRUE | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | [8 empty] | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D05-05 | TRUE | 測試報告顯示電芯不致因過電流而引發熱失控 | 得分: 9.2; 編碼: SSF05-1-3; 說明: 電芯結構與組成不易引發熱失控; 機率: 92% | 測試報告顯示電芯不致因過電流而引發熱失控 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D05-06 | TRUE | 測試報告顯示電芯不致因穿刺而引發熱失控 | [8 empty] | 測試報告顯示電芯不致因穿刺而引發熱失控 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D06-01 | TRUE | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，測試期間未觀察到外部燃燒 | 9.3 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | D06 | 模組熱傳播受到限制 | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，測試期間未觀察到外部燃燒 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D06-02 | TRUE | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | [8 empty] | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D06-03 | TRUE | 取得UL或同等以上標準的模組產品(Module Certified)認證 | 得分: 8.9; 編碼: SSF06-1-2; 說明: 相鄰模組溫度未達限制值; 機率: 89% | 取得UL或同等以上標準的模組產品(Module Certified)認證 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D06-04 | FALSE | 通過大型防火試驗，可防止模組之間發生熱失控傳播 | [8 empty] | 通過大型防火試驗，可防止模組之間發生熱失控傳播 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D06-05 | FALSE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組外表面最高溫度低於 120 ℃ | 得分: 7.5; 編碼: SSF06-1-3; 說明: 相鄰模組內部未損壞; 機率: 75% | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組外表面最高溫度低於 120 ℃ | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D06-06 | FALSE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組內表面最高溫度低於 90 ℃ | [8 empty] | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組內表面最高溫度低於 90 ℃ | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D07-01 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示測試期間未觀察到外部燃燒 | 9.3 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | D07 | 電池櫃熱傳播受到限制 | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示測試期間未觀察到外部燃燒 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D07-02 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | [8 empty] | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D07-03 | FALSE | 通過大型防火試驗，可防止機櫃之間發生熱失控傳播 | 得分: 8.9; 編碼: SSF07-1-2; 說明: 相鄰電池櫃溫度未達限制值; 機率: 89% | 通過大型防火試驗，可防止機櫃之間發生熱失控傳播 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D07-04 | TRUE | 目標單元(Target BESS)模組表面溫度未超過引發電芯排氣溫度 | [8 empty] | 目標單元(Target BESS)模組表面溫度未超過引發電芯排氣溫度 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D07-05 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元上的最大熱通量應在1 kW/m²以下 | 得分: 8.9; 編碼: SSF07-1-3; 說明: 相鄰電池櫃內部未損壞; 機率: 89% | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元上的最大熱通量應在1 kW/m²以下 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D07-06 | FALSE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元(Target BESS)的最高溫度低於 50 ℃ | [8 empty] | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元(Target BESS)的最高溫度低於 50 ℃ | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D08-01 | FALSE | 通風換氣裝置的風機、閘門、控制盤、配線至少具 300℃以上/60min以上之耐溫等級 | 7.2 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | D08 | 未因爆燃現象而造成儲能空間結構損壞或人員危害 | 通風換氣裝置的風機、閘門、控制盤、配線至少具 300℃以上/60min以上之耐溫等級 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D08-02 | FALSE | Installation Level期間，EWCS可持續監測儲能空間內H2、CO之濃度 | [8 empty] | Installation Level期間，EWCS可持續監測儲能空間內H2、CO之濃度 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D08-03 | FALSE | 爆燃洩壓防護裝置動作壓力、尺寸、位置根據 NFPA 68 進行設計、計算及安裝 | 得分: 7.2; 編碼: SSF08-1-2; 說明: 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置; 機率: 72% | 爆燃洩壓防護裝置動作壓力、尺寸、位置根據 NFPA 68 進行設計、計算及安裝 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D08-04 | FALSE | 爆燃洩壓防護裝置通過國內外標準認可，並依原廠技術手冊進行安裝 | [8 empty] | 爆燃洩壓防護裝置通過國內外標準認可，並依原廠技術手冊進行安裝 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D09-01 | TRUE | 選擇適用於場所最高周圍溫度之噴頭 | 9.8 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SMF09-1 | 感知元件作動 | D09 | 自動撒水設備進行放水，藉由冷卻作用延緩熱失控傳播 | 選擇適用於場所最高周圍溫度之噴頭 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-02 | TRUE | 噴頭通過國內外相關標準認可 | [8 empty] | 噴頭通過國內外相關標準認可 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-03 | TRUE | 噴頭安裝高度符合裝置規範要求 | 得分: 9.8; 編碼: SSF09-1-2; 說明: 噴頭可正常感應熱氣流溫度; 機率: 98% | 噴頭安裝高度符合裝置規範要求 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-04 | TRUE | 安裝位置不致因氣流而影響噴頭作動 | [8 empty] | 安裝位置不致因氣流而影響噴頭作動 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-05 | TRUE | 消防幫浦至流水檢知裝置或水流控制閥間配管，設有水流過濾裝置 | 9.8 | SSF09-2-1 | 噴頭正常開啟放水 | 98% | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 |  |  | 消防幫浦至流水檢知裝置或水流控制閥間配管，設有水流過濾裝置 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-06 | TRUE | 噴頭的安裝符合相關的施工規範 | [8 empty] | 噴頭的安裝符合相關的施工規範 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-07 | FALSE | 水流控制閥設有自動、手動及遠隔啟動方式 | 得分: 9.5; 編碼: SSF09-2-2; 說明: 制水閥正常開啟; 機率: 95% | 水流控制閥設有自動、手動及遠隔啟動方式 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-08 | TRUE | 流水檢知裝置或水流控制閥通過國內外相關準之認可 | [8 empty] | 流水檢知裝置或水流控制閥通過國內外相關準之認可 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-09 | FALSE | 啟動開關裝置異常時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | SSF09-3-1 | 啟動開關設定正常 | 95% | SMF09-3 | 檢知裝置一次側壓降 |  |  | 啟動開關裝置異常時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-10 | TRUE | 至少每年進行一次啟動開關設定並留存紀錄 | [8 empty] | 至少每年進行一次啟動開關設定並留存紀錄 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-11 | TRUE | 主閥應維持開啟並標示警語 | 得分: 9.8; 編碼: SSF09-3-2; 說明: 幫浦主閥開啟; 機率: 98% | 主閥應維持開啟並標示警語 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-12 | TRUE | 主閥關閉時應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 主閥關閉時應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-13 | TRUE | 至少每年檢修一次啟動開關配線並留存紀錄 | 得分: 9.8; 編碼: SSF09-4-2; 說明: 接點正常作動; 機率: 98% | 至少每年檢修一次啟動開關配線並留存紀錄 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-14 | TRUE | 至少每年檢修一次啟動開關功能並留存紀錄 | [8 empty] | 至少每年檢修一次啟動開關功能並留存紀錄 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-15 | TRUE | 幫浦應設定為自動並標註提示警語 | 9.8 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SMF09-5 | 幫浦啟動 |  |  | 幫浦應設定為自動並標註提示警語 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-16 | TRUE | 幫浦未設於「自動」時，應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 幫浦未設於「自動」時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-17 | TRUE | 至少每年進行幫浦自動啟動測試並留存紀錄 | 得分: 9.8; 編碼: SSF09-5-2; 說明: 啟動接點接線正確; 機率: 98% | 至少每年進行幫浦自動啟動測試並留存紀錄 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-18 | TRUE | 幫浦自動啟動配線異常時，應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 幫浦自動啟動配線異常時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-19 | TRUE | 消防幫浦之檢修紀錄皆顯示電源維持正常開啟 | 得分: 9.5; 編碼: SSF09-5-3; 說明: 電源正常開啟; 機率: 95% | 消防幫浦之檢修紀錄皆顯示電源維持正常開啟 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-20 | FALSE | 消防幫浦電源中斷狀態時，應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 消防幫浦電源中斷狀態時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-21 | TRUE | 電動幫浦緊急電源之供電容量應供其有效動作30分鐘以上 | 得分: 9.8; 編碼: SSF09-5-2; 說明: 正常供電; 機率: 98% | 電動幫浦緊急電源之供電容量應供其有效動作30分鐘以上 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-22 | TRUE | 至少每年進行緊急發電機性能測試並留存紀錄 | [8 empty] | 至少每年進行緊急發電機性能測試並留存紀錄 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-23 | FALSE | 至少每年進行幫浦性能測試並留存紀錄 | 9.5 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 |  |  | 至少每年進行幫浦性能測試並留存紀錄 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-24 | TRUE | 幫浦性能應符合放水壓力及相關水力特徵要求 | [8 empty] | 幫浦性能應符合放水壓力及相關水力特徵要求 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-25 | TRUE | 消防水源應可維持連續放水30分鐘以上 | 得分: 9.8; 編碼: SSF09-6-3; 說明: 有足夠的消防水源; 機率: 98% | 消防水源應可維持連續放水30分鐘以上 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-26 | TRUE | 於不受儲能系統火害威脅地點處設置送水口 | [8 empty] | 於不受儲能系統火害威脅地點處設置送水口 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-27 | TRUE | 火災抑制系統符合「提升儲能系統消防安全管理指引」或NFPA相關規定 | 9.5 | SSF09-4-1 | 火災抑制系統可維持儲能空間之耐火性 | 95% | SMF09-7 | 火災抑制系統可發揮冷卻作用 |  |  | 火災抑制系統符合「提升儲能系統消防安全管理指引」或NFPA相關規定 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-28 | FALSE | Installation Level測試報告顯示，火災抑制系統可維持內牆熱通量符合NFPA 80A 規定 | [8 empty] | Installation Level測試報告顯示，火災抑制系統可維持內牆熱通量符合NFPA 80A 規定 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D10-01 | TRUE | 儲能空間具2以上防火時效或外部設有自動撒水設備或同等以上水系統防護設備 | 9.3 | SSF10-1-1 | 限制儲能空間外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | D10 | 救災應變人員及周遭建築物無火災危害疑慮 | 儲能空間具2以上防火時效或外部設有自動撒水設備或同等以上水系統防護設備 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D10-02 | TRUE | 儲能空間之安全距離符合「提升儲能系統消防安全管理指引」及NFPA 855之規定 | [8 empty] | 儲能空間之安全距離符合「提升儲能系統消防安全管理指引」及NFPA 855之規定 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D10-03 | FALSE | 儲能空間設置國內外標準認可之爆燃洩壓口，且洩壓方向無人員及建築物危害之虞 | 7.2 | SSF10-1-2 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 |  |  | 儲能空間設置國內外標準認可之爆燃洩壓口，且洩壓方向無人員及建築物危害之虞 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D10-04 | FALSE | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括安全應變程序、搶救戰術評估及劃分管制區 | [8 empty] | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括安全應變程序、搶救戰術評估及劃分管制區 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D10-05 | FALSE | 儲能空間內設有毒性氣體探測器，訊號可傳送至值班室或EWCS | 7.2 | SSF10-1-3 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 |  |  | 儲能空間內設有毒性氣體探測器，訊號可傳送至值班室或EWCS | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D10-06 | FALSE | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括可燃性及毒性氣體偵測及判斷演練 | [8 empty] | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括可燃性及毒性氣體偵測及判斷演練 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE