## 總表
消防防護層 |  | 路徑 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值 | 編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率
|  |  |  | 下限 | 正常 | 上限
D01 | BMS正常偵測並顯示異常訊號 | R001 | Group 1 | 49% | 51.58% | 54.16% |  | SMF01-1 | 感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度) | SSF01-1-1 | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92% | SSF01-1-2 | 設備閾值正確 | 92% | SSF01-1-3 | 設備未隔離 | 92% |  |  |  | 77.87%
[8 empty] | SMF01-2 | 異常訊號發佈 | SSF01-2-1 | EMS正確接收 | 72% | SSF01-2-2 | 訊號發佈未隔離 | 92% | [6 empty] | 66.24%
D02 | BESS可正常進行緊急關斷 | R002 | Group 1 | 65.84% | 69.3% | 72.77% |  | SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 89% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | [6 empty] | 81.88%
[8 empty] | SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%
|  | R093 | Group 2 | 32.92% | 34.65% | 36.38% | 50% | SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 89% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | [6 empty] | 81.88%
[8 empty] | SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%
D03 | 防止熱失控的發生 | R003 | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16% |  | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
|  | R048 | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 30% | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
|  | R094 | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16% |  | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
|  | R139 | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 30% | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
D04 | 通風設備正常啟動 | R005 | Group 1 | 20.22% | 21.29% | 22.35% |  | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 57.03%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%
|  | R050 | Group 2 | 15.91% | 16.74% | 17.58% | 100% | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 44.86%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%
|  | R096 | Group 1 | 20.22% | 21.29% | 22.35% |  | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 57.03%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%
|  | R141 | Group 2 | 15.91% | 16.74% | 17.58% | 100% | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 44.86%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%
D05 | 限制並防止電芯熱傳播 | R006 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
|  | R027 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
|  | R051 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
|  | R072 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
|  | R097 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
|  | R118 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
|  | R142 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
|  | R163 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33%
D06 | 限制並防止模組熱傳播 | R008 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
|  | R029 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
|  | R053 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
|  | R074 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
|  | R099 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
|  | R120 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
|  | R144 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
|  | R165 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08%
D07 | 限制並防止機櫃熱傳播 | R010 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
|  | R031 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
|  | R055 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
|  | R076 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
|  | R101 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
|  | R122 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
|  | R146 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
|  | R167 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67%
D08 | 可燃氣體濃度未達到LFL | R012 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R033 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R057 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R078 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R103 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R124 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R148 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R169 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
D09 | 消防系統有效發揮冷卻作用 | R013 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R020 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R034 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R041 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R058 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R065 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R079 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R086 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R104 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R111 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R125 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R132 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R149 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R156 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R170 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R177 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
D10 | 火害未擴散至儲能空間以外 | R014 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R017 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R021 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R024 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R035 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R038 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R042 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R045 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R059 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R062 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R066 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R069 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R080 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R083 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R087 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R090 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R105 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R108 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R112 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R115 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R126 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R129 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R133 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R136 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R150 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R153 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R157 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R160 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R171 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R174 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R178 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
|  | R181 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%

## OUT-報告書
多重防火策略 |  | 防護層成功路徑 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值 | 編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF
|  |  |  | 下限 | 正常 | 上限
D01 | BMS正常偵測並顯示異常訊號 | R001 | Group 1 | 49% | 51.58% | 54.16% |  | SMF01-1 | 感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度) | SSF01-1-1 | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92% | SSF01-1-2 | 設備閾值正確 | 92% | SSF01-1-3 | 設備未隔離 | 92%
[8 empty] | SMF01-2 | 異常訊號發佈 | SSF01-2-1 | EMS正確接收 | 72% | SSF01-2-2 | 訊號發佈未隔離 | 92% | 0
D02 | BESS可正常進行緊急關斷 | R002 | Group 1 | 65.84% | 69.3% | 72.77% |  | SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 89% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | 0
[8 empty] | SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | 0
|  | R093 | Group 2 | 32.92% | 34.65% | 36.38% | 50% | SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 89% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | 0
[8 empty] | SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | 0
D03 | 防止熱失控的發生 | R003 R094 | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16% |  | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | 0
|  | R048 R139 | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 30% | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | 0
D04 | 通風設備正常啟動 | R005 R096 | Group 1 | 20.22% | 21.29% | 22.35% |  | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72%
|  | R050 R141 | Group 1 | 15.91% | 16.74% | 17.58% | 100% | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72%
D05 | 限制並防止電芯熱傳播 | R006 R027 R051 R072 R097 R118 R142 R163 | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92%
D06 | 限制並防止模組熱傳播 | R008 R029 R053 R074 R099 R120 R144 R165 | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75%
D07 | 限制並防止機櫃熱傳播 | R010 R031 R055 R076 R101 R122 R146 R167 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89%
D08 | 可燃氣體濃度未達到LFL | R012 R057 R103 R148 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | 0
|  | R033 R078 R124 R169 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | 0
D09 | 消防系統有效發揮冷卻作用 | R013 R034 R058 R079 R104 R125 R149 R170 | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | 0
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | 0
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | 0
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% |  | 0 |  | 0
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | 0
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% |  | 0 |  | 0
|  | R020 R041 R065 R086 R111 R132 R156 R177 | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | 0
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | 0
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | 0
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% |  | 0 |  | 0
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | 0
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% |  | 0 |  | 0
D10 | 火害未擴散至儲能空間以外 | R014 R021 R035 R042 R059 R066 R080 R087 R105 R112 R126 R133 R150 R157 R171 R178 | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% |  | 0 |  | 0
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% |  | 0 |  | 0
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% |  | 0 |  | 0
|  | R017 R024 R038 R045 R062 R069 R083 R090 R108 R115 R129 R136 R153 R160 R174 R181 | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% |  | 0 |  | 0
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% |  | 0 |  | 0
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% |  | 0 |  | 0

## OUT-機率摘要
消防防護層 | 路徑 | 路徑機率 |  |  | 編碼 | 流程機率
|  | 下限 | 正常 | 上限
D01 | R001 | 49% | 51.58% | 54.16% | SMF01-1 | 77.87%
[5 empty] | SMF01-2 | 66.24%
D02 | R002 | 65.84% | 69.3% | 72.77% | SMF02-1 | 81.88%
[5 empty] | SMF02-2 | 84.64%
| R093 | 32.92% | 34.65% | 36.38% | SMF02-1 | 81.88%
[5 empty] | SMF02-2 | 84.64%
D03 | R003 | 75.24% | 79.2% | 83.16% | SMF03-1 | 79.2%
| R048 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | SMF03-1 | 79.2%
| R094 | 75.24% | 79.2% | 83.16% | SMF03-1 | 79.2%
| R139 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | SMF03-1 | 79.2%
D04 | R005 | 20.22% | 21.29% | 22.35% | SMF04-1 | 57.03%
[5 empty] | SMF04-2 | 37.32%
| R050 | 15.91% | 16.74% | 17.58% | SMF04-1 | 44.86%
[5 empty] | SMF04-2 | 37.32%
| R096 | 20.22% | 21.29% | 22.35% | SMF04-1 | 57.03%
[5 empty] | SMF04-2 | 37.32%
| R141 | 15.91% | 16.74% | 17.58% | SMF04-1 | 44.86%
[5 empty] | SMF04-2 | 37.32%
D05 | R006 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
| R027 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
| R051 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
| R072 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
| R097 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
| R118 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
| R142 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
| R163 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | SMF05-1 | 64.33%
D06 | R008 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
| R029 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
| R053 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
| R074 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
| R099 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
| R120 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
| R144 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
| R165 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | SMF06-1 | 62.08%
D07 | R010 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
| R031 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
| R055 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
| R076 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
| R101 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
| R122 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
| R146 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
| R167 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | SMF07-1 | 73.67%
D08 | R012 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | SMF08-1 | 51.84%
| R033 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | SMF08-1 | 51.84%
| R057 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | SMF08-1 | 51.84%
| R078 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | SMF08-1 | 51.84%
| R103 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | SMF08-1 | 51.84%
| R124 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | SMF08-1 | 51.84%
| R148 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | SMF08-1 | 51.84%
| R169 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | SMF08-1 | 51.84%
D09 | R013 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R020 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R034 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R041 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R058 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R065 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R079 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R086 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R104 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R111 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R125 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R132 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R149 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R156 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R170 | 61.29% | 64.51% | 67.74% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
| R177 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | SMF09-1 | 96.04%
[5 empty] | SMF09-2 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-3 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-4 | 98%
[5 empty] | SMF09-5 | 89.41%
[5 empty] | SMF09-6 | 93.1%
[5 empty] | SMF09-7 | 95%
D10 | R014 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R017 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R021 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R024 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R035 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R038 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R042 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R045 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R059 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R062 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R066 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R069 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R080 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R083 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R087 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R090 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R105 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R108 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R112 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R115 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R126 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R129 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R133 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R136 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R150 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R153 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R157 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R160 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R171 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R174 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R178 | 45.8% | 48.21% | 50.62% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%
| R181 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | SMF10-1 | 93%
[5 empty] | SMF10-2 | 72%
[5 empty] | SMF10-3 | 72%

## IN-0301
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率 | 分組 | 路徑機率
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF01-1 | 感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度) | SSF01-1-1 | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92% | SSF01-1-2 | 設備閾值正確 | 92% | SSF01-1-3 | 設備未隔離 | 92% |  |  |  | 77.87% | Group 1 | 49% | 51.58% | 54.16%
SMF01-2 | 異常訊號發佈 | SSF01-2-1 | EMS正確接收 | 72% | SSF01-2-2 | 訊號發佈未隔離 | 92% | [6 empty] | 66.24%

## IN-0302
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 89% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | [6 empty] | 81.88% | Group 1 | 65.84% | 69.3% | 72.77%
SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%
SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 89% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | [6 empty] | 81.88% | Group 2 | 32.92% | 34.65% | 36.38% | 50%
SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%

## IN-0303
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2% | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16%
SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2% | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 30%
SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2% | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16%
SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2% | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 30%

## IN-0304
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 57.03% | Group 1 | 20.22% | 21.29% | 22.35%
SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%
SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 44.86% | Group 2 | 15.91% | 16.74% | 17.58% | 100%
SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%
SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 57.03% | Group 1 | 20.22% | 21.29% | 22.35%
SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%
SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 89% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 72% |  |  |  | 44.86% | Group 2 | 15.91% | 16.74% | 17.58% | 100%
SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 72% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 37.32%

## IN-0305
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54%
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100%
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54%
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100%
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54%
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100%
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54%
SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 76% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 64.33% | Group 1 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | 100%

## IN-0306
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%
SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 75% |  |  |  | 62.08% | Group 1 | 58.97% | 62.08% | 65.18% | 100%

## IN-0307
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF | [5 empty] | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 分組 |  |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 說明 | 機率 | 說明 | 機率 | 說明 |  |  | 下限 | 正常
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%
SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 89% |  |  |  | 73.67% | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 100%

## IN-0308
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43%
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50%
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43%
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50%
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43%
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50%
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43%
SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84% | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50%

## IN-0309
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 85%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 0.85
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 0.85
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 0.85
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 1 | 61.29% | 64.51% | 67.74%
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04% | Group 2 | 52.09% | 54.84% | 57.58% | 0.85
SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 95% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 95% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%

## IN-0310
編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值
|  | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 機率 |  |  | 下限 | 正常 | 上限
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 80%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 0.8
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 0.8
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 0.8
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 0.8
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 0.8
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 0.8
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 1 | 45.8% | 48.21% | 50.62%
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93% | Group 2 | 36.64% | 38.57% | 40.5% | 0.8
SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%
SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 72% | [9 empty] | 72%