## 編號
|  |  | 3-1-電芯未發生熱失控 | Impact 01 | 5-1-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 02
|  |  | R003 | P(01) | R006 | P(02) |  |  |  | 10-1-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 05
|  |  |  | 4-1-通風排出裝置啟動 |  | 6-1-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 03 |  |  | R014 | P(05)
|  |  |  | R005 |  | R008 | P(03) |  | 9-1-消防系統有效發揮冷卻作用
[5 empty] | 5-2-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-1-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 04 | R013 | 10-2-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 06
[5 empty] | R007 |  | R010 | P(04) |  | R015 | P(06)
|  | 2-1-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-1-可燃氣體濃度未達到LFL
|  | R002 |  |  |  | 6-2-發生模組熱失控傳播現象 |  | R012 |  | 10-3-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 07
[6 empty] | R009 |  |  |  | R017 | P(07)
9-2-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R016 | 10-4-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 08
[10 empty] | R018 | P(08)
7-2-發生電池櫃熱失控傳播現象
|  |  | 3-2-電芯發生熱失控 |  |  |  | R011 |  |  | 10-5-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 09
|  |  | R004 | [6 empty] | R021 | P(09)
9-3-消防系統有效發揮冷卻作用
[9 empty] | R020 | 10-6-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 10
[10 empty] | R022 | P(10)
8-2-可燃氣體濃度達到LFL
[8 empty] | R019 |  | 10-7-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 11
[10 empty] | R024 | P(11)
9-4-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R023 | 10-8-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 12
[5 empty] | 5-3-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 13 |  |  |  | R025 | P(12)
[5 empty] | R027 | P(13)
|  |  |  | 4-2-通風排出裝置未啟動 |  | 6-3-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 14 |  |  | 10-9-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 16
|  |  |  | R026 |  | R029 | P(14) |  | 9-5-消防系統有效發揮冷卻作用 | R035 | P(16)
[5 empty] | 5-4-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-3-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 15 | R034
[5 empty] | R028 |  | R031 | P(15) |  | 10-10-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 17
[8 empty] | 8-3-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R036 | P(17)
| 1-1-值班室或EWCS通報電池異常 |  |  |  |  | 6-4-發生模組熱失控傳播現象 |  | R033
| R001 |  |  |  |  | R030 |  |  |  | 10-11-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 18
[10 empty] | R038 | P(18)
9-6-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-4-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R037 | 10-12-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 19
[7 empty] | R032 |  |  | R039 | P(19)
[10 empty] | 10-13-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 20
[9 empty] | 9-7-消防系統有效發揮冷卻作用 | R042 | P(20)
R041
[10 empty] | 10-14-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 21
[8 empty] | 8-4-可燃氣體濃度達到LFL |  | R043 | P(21)
R040
[10 empty] | 10-15-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 22
[10 empty] | R045 | P(22)
9-8-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R044 | 10-16-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 23
|  |  | 3-3-電芯未發生熱失控 | Impact 24 | 5-5-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 25 |  |  |  | R046 | P(23)
|  |  | R048 | P(24) | R051 | P(25)
[6 empty] | 6-5-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 26 |  |  | 10-17-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 28
|  |  |  | 4-3-通風排出裝置啟動 |  | R053 | P(26) |  | 9-9-消防系統有效發揮冷卻作用 | R059 | P(28)
|  |  |  | R050 |  |  | 7-5-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 27 | R058
[5 empty] | 5-6-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R055 | P(27) |  | 10-18-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 29
[5 empty] | R052 |  |  | 8-5-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R060 | P(29)
|  | 2-2-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | R057
|  | R047 |  |  |  | 6-6-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-19-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 30
[6 empty] | R054 |  |  |  | R062 | P(30)
9-10-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R061 | 10-20-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 31
[7 empty] | 7-6-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R063 | P(31)
R056
|  |  | 3-4-電芯發生熱失控 | [6 empty] | 10-21-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 32
|  |  | R049 | [5 empty] | 9-11-消防系統有效發揮冷卻作用 | R066 | P(32)
R065
[10 empty] | 10-22-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 33
[8 empty] | 8-6-可燃氣體濃度達到LFL |  | R067 | P(33)
R064
[10 empty] | 10-23-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 34
[10 empty] | R069 | P(34)
9-12-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R068 | 10-24-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 35
[5 empty] | 5-7-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 36 |  |  |  | R070 | P(35)
[5 empty] | R072 | P(36)
[6 empty] | 6-7-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 37 |  |  | 10-25-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 39
|  |  |  | 4-4-通風排出裝置未啟動 |  | R074 | P(37) |  | 9-13-消防系統有效發揮冷卻作用 | R080 | P(39)
頂層事件(Top Event ) |  |  |  | R071 |  |  | 7-7-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 38 | R079
[5 empty] | 5-8-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R076 | P(38) |  | 10-26-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 40
電芯溫度或壓力達危險界限FTop(t) The Temperature or Pressure of the Cell Reaches Dangerous Levels |  |  |  |  | R073 |  |  | 8-7-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R081 | P(40)
R078
[6 empty] | 6-8-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-27-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 41
[6 empty] | R075 |  |  |  | R083 | P(41)
Freq.Ann (Annual Frequency) | [8 empty] | 9-14-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R082 | 10-28-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 42
[7 empty] | 7-8-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R084 | P(42)
R077
[10 empty] | 10-29-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 43
[9 empty] | 9-15-消防系統有效發揮冷卻作用 | R087 | P(43)
R086
[10 empty] | 10-30-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 44
[8 empty] | 8-8-可燃氣體濃度達到LFL |  | R088 | P(44)
R085
[10 empty] | 10-31-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 45
[10 empty] | R090 | P(45)
9-16-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R089 | 10-32-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 46
|  |  | 3-5-電芯未發生熱失控 | Impact 47 | 5-9-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 48 |  |  |  | R091 | P(46)
|  |  | R094 | P(47) | R097 | P(48)
|  |  |  | 4-5-通風排出裝置啟動 |  | 6-9-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 49 |  |  | 10-33-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 51
|  |  |  | R096 |  | R099 | P(49) |  | 9-17-消防系統有效發揮冷卻作用 | R105 | P(51)
[5 empty] | 5-10-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-9-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 50 | R104
[5 empty] | R098 |  | R101 | P(50) |  | 10-34-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 52
|  | 2-3-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-9-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R106 | P(52)
|  | R093 |  |  |  | 6-10-發生模組熱失控傳播現象 |  | R103
[6 empty] | R100 |  |  |  | 10-35-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 53
[10 empty] | R108 | P(53)
9-18-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-10-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R107 | 10-36-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 54
[7 empty] | R102 |  |  | R109 | P(54)
3-6-電芯發生熱失控
|  |  | R095 | [6 empty] | 10-37-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 55
[9 empty] | 9-19-消防系統有效發揮冷卻作用 | R112 | P(55)
R111
[10 empty] | 10-38-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 56
[8 empty] | 8-10-可燃氣體濃度達到LFL |  | R113 | P(56)
R110
[10 empty] | 10-39-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 57
[10 empty] | R115 | P(57)
9-20-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R114 | 10-40-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 58
[5 empty] | 5-11-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 59 |  |  |  | R116 | P(58)
[5 empty] | R118 | P(59)
|  |  |  | 4-6-通風排出裝置未啟動 |  | 6-11-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 60 |  |  | 10-41-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 62
|  |  |  | R117 |  | R120 | P(60) |  | 9-21-消防系統有效發揮冷卻作用 | R126 | P(62)
[5 empty] | 5-12-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-11-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 61 | R125
| 1-2-值班室或EWCS未通報電池異常 |  |  |  | R119 |  | R122 | P(61) |  | 10-42-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 63
| R092 | [6 empty] | 8-11-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R127 | P(63)
[6 empty] | 6-12-發生模組熱失控傳播現象 |  | R124
[6 empty] | R121 |  |  |  | 10-43-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 64
[10 empty] | R129 | P(64)
9-22-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-12-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R128 | 10-44-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 65
[7 empty] | R123 |  |  | R130 | P(65)
[10 empty] | 10-45-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 66
[9 empty] | 9-23-消防系統有效發揮冷卻作用 | R133 | P(66)
R132
[10 empty] | 10-46-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 67
[8 empty] | 8-12-可燃氣體濃度達到LFL |  | R134 | P(67)
R131
[10 empty] | 10-47-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 68
[10 empty] | R136 | P(68)
9-24-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R135 | 10-48-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 69
|  |  | 3-7-電芯未發生熱失控 | Impact 70 | 5-13-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 71 |  |  |  | R137 | P(69)
|  |  | R139 | P(70) | R142 | P(71)
|  |  |  | 4-7-通風排出裝置啟動 |  | 6-13-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 72 |  |  | 10-49-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 74
|  |  |  | R141 |  | R144 | P(72) |  | 9-25-消防系統有效發揮冷卻作用 | R150 | P(74)
[5 empty] | 5-14-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-13-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 73 | R149
[5 empty] | R143 |  | R146 | P(73) |  | 10-50-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 75
|  | 2-4-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-13-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R151 | P(75)
|  | R138 |  |  |  | 6-14-發生模組熱失控傳播現象 |  | R148
[6 empty] | R145 |  |  |  | 10-51-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 76
[10 empty] | R153 | P(76)
9-26-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R152 | 10-52-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 77
[7 empty] | 7-14-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R154 | P(77)
|  |  | 3-8-電芯發生熱失控 |  |  |  | R147
|  |  | R140 | [6 empty] | 10-53-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 78
[9 empty] | 9-27-消防系統有效發揮冷卻作用 | R157 | P(78)
R156
[10 empty] | 10-54-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 79
[8 empty] | 8-14-可燃氣體濃度達到LFL |  | R158 | P(79)
R155
[10 empty] | 10-55-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 80
[10 empty] | R160 | P(80)
9-28消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R159 | 10-56-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 81
[5 empty] | 5-15-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 82 |  |  |  | R161 | P(81)
[5 empty] | R163 | P(82)
|  |  |  | 4-8-通風排出裝置未啟動 |  | 6-15-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 83 |  |  | 10-57-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 85
|  |  |  | R162 |  | R165 | P(83) |  | 9-29-消防系統有效發揮冷卻作用 | R171 | P(85)
[5 empty] | 5-16-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-15-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 84 | R170
[5 empty] | R164 |  | R167 | P(84) |  | 10-58-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 86
[8 empty] | 8-15-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R172 | P(86)
[6 empty] | 6-16-發生模組熱失控傳播現象 |  | R169
[6 empty] | R166 |  |  |  | 10-59-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 87
[10 empty] | R174 | P(87)
9-30-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-16-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R173 | 10-60-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 88
[7 empty] | R168 |  |  | R175 | P(88)
[10 empty] | 10-61-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 89
[9 empty] | 9-31-消防系統有效發揮冷卻作用 | R178 | P(89)
R177
[10 empty] | 10-62-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 90
[8 empty] | 8-16-可燃氣體濃度達到LFL |  | R179 | P(90)
R176
[10 empty] | 10-63-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 91
[10 empty] | R181 | P(91)
9-32-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R180 | 10-64-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 92
[10 empty] | R182 | P(92)

## 數值
|  |  | 3-1-電芯未發生熱失控 | Impact 01 | 5-1-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 02
|  |  | R003=75.2% ~ 83.2% | P(01)=35.75% | R006=61.1% ~ 67.5% | P(02)=1.570% |  |  |  | 10-1-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 05
|  |  |  | 4-1-通風排出裝置啟動 |  | 6-1-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 03 |  |  | R014=56.6% ~ 62.6% | P(05)=0.011%
|  |  |  | R005=25.0% ~ 27.6% |  | R008=70.0% ~ 77.3% | P(03)=0.647% |  | 9-1-消防系統有效發揮冷卻作用
[5 empty] | 5-2-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-1-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 04 | R013=63.2% ~ 69.9% | 10-2-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 06
[5 empty] | R007=32.5% ~ 38.9% |  | R010=73.1% ~ 80.8% | P(04)=0.178% |  | R015=37.4% ~ 43.4% | P(06)=0.007%
|  | 2-1-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-1-可燃氣體濃度未達到LFL
|  | R002=68.1% ~ 75.2% |  |  |  | 6-2-發生模組熱失控傳播現象 |  | R012=49.2% ~ 54.4% |  | 10-3-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 07
[6 empty] | R009=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | R017=45.3% ~ 50.1% | P(07)=0.004%
9-2-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R016=30.1% ~ 36.8% | 10-4-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 08
[10 empty] | R018=49.9% ~ 54.7% | P(08)=0.005%
7-2-發生電池櫃熱失控傳播現象
|  |  | 3-2-電芯發生熱失控 |  |  |  | R011=19.2% ~ 26.9% |  |  | 10-5-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 09
|  |  | R004=16.8% ~ 24.8% | [6 empty] | R021=56.6% ~ 62.6% | P(09)=0.009%
9-3-消防系統有效發揮冷卻作用
[9 empty] | R020=53.7% ~ 59.4% | 10-6-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 10
[10 empty] | R022=37.4% ~ 43.4% | P(10)=0.006%
8-2-可燃氣體濃度達到LFL
[8 empty] | R019=45.6% ~ 50.8% |  | 10-7-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 11
[10 empty] | R024=45.3% ~ 50.1% | P(11)=0.005%
9-4-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R023=40.6% ~ 46.3% | 10-8-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 12
[5 empty] | 5-3-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 13 |  |  |  | R025=49.9% ~ 54.7% | P(12)=0.006%
[5 empty] | R027=61.1% ~ 67.5% | P(13)=4.418%
|  |  |  | 4-2-通風排出裝置未啟動 |  | 6-3-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 14 |  |  | 10-9-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 16
|  |  |  | R026=72.4% ~ 75.0% |  | R029=70.0% ~ 77.3% | P(14)=1.784% |  | 9-5-消防系統有效發揮冷卻作用 | R035=56.6% ~ 62.6% | P(16)=0.015%
[5 empty] | 5-4-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-3-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 15 | R034=63.2% ~ 69.9%
[5 empty] | R028=32.5% ~ 38.9% |  | R031=73.1% ~ 80.8% | P(15)=0.484% |  | 10-10-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 17
[8 empty] | 8-3-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R036=37.4% ~ 43.4% | P(17)=0.010%
| 1-1-值班室或EWCS通報電池異常 |  |  |  |  | 6-4-發生模組熱失控傳播現象 |  | R033=24.6% ~ 27.2%
| R001=59.9% ~ 66.2% |  |  |  |  | R030=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | 10-11-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 18
[10 empty] | R038=45.3% ~ 50.1% | P(18)=0.006%
9-6-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-4-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R037=30.1% ~ 36.8% | 10-12-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 19
[7 empty] | R032=19.2% ~ 26.9% |  |  | R039=49.9% ~ 54.7% | P(19)=0.007%
[10 empty] | 10-13-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 20
[9 empty] | 9-7-消防系統有效發揮冷卻作用 | R042=56.6% ~ 62.6% | P(20)=0.036%
R041=53.7% ~ 59.4%
[10 empty] | 10-14-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 21
[8 empty] | 8-4-可燃氣體濃度達到LFL |  | R043=37.4% ~ 43.4% | P(21)=0.025%
R040=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-15-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 22
[10 empty] | R045=45.3% ~ 50.1% | P(22)=0.022%
9-8-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R044=40.6% ~ 46.3% | 10-16-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 23
|  |  | 3-3-電芯未發生熱失控 | Impact 24 | 5-5-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 25 |  |  |  | R046=49.9% ~ 54.7% | P(23)=0.024%
|  |  | R048=22.6% ~ 24.9% | P(24)=4.237% | R051=61.1% ~ 67.5% | P(25)=1.815%
[6 empty] | 6-5-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 26 |  |  | 10-17-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 28
|  |  |  | 4-3-通風排出裝置啟動 |  | R053=70.0% ~ 77.3% | P(26)=0.736% |  | 9-9-消防系統有效發揮冷卻作用 | R059=56.6% ~ 62.6% | P(28)=0.013%
|  |  |  | R050=19.7% ~ 21.7% |  |  | 7-5-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 27 | R058=63.2% ~ 69.9%
[5 empty] | 5-6-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R055=73.1% ~ 80.8% | P(27)=0.207% |  | 10-18-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 29
[5 empty] | R052=32.5% ~ 38.9% |  |  | 8-5-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R060=37.4% ~ 43.4% | P(29)=0.009%
|  | 2-2-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | R057=49.2% ~ 54.4%
|  | R047=24.8% ~ 31.9% |  |  |  | 6-6-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-19-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 30
[6 empty] | R054=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | R062=45.3% ~ 50.1% | P(30)=0.005%
9-10-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R061=30.1% ~ 36.8% | 10-20-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 31
[7 empty] | 7-6-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R063=49.9% ~ 54.7% | P(31)=0.006%
R056=19.2% ~ 26.9%
|  |  | 3-4-電芯發生熱失控 | [6 empty] | 10-21-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 32
|  |  | R049=75.1% ~ 77.4% | [5 empty] | 9-11-消防系統有效發揮冷卻作用 | R066=56.6% ~ 62.6% | P(32)=0.010%
R065=53.7% ~ 59.4%
[10 empty] | 10-22-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 33
[8 empty] | 8-6-可燃氣體濃度達到LFL |  | R067=37.4% ~ 43.4% | P(33)=0.007%
R064=45.6% ~ 50.8%
[10 empty] | 10-23-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 34
[10 empty] | R069=45.3% ~ 50.1% | P(34)=0.006%
9-12-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R068=40.6% ~ 46.3% | 10-24-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 35
[5 empty] | 5-7-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 36 |  |  |  | R070=49.9% ~ 54.7% | P(35)=0.007%
[5 empty] | R072=61.1% ~ 67.5% | P(36)=6.834%
[6 empty] | 6-7-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 37 |  |  | 10-25-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 39
|  |  |  | 4-4-通風排出裝置未啟動 |  | R074=70.0% ~ 77.3% | P(37)=2.863% |  | 9-13-消防系統有效發揮冷卻作用 | R080=56.6% ~ 62.6% | P(39)=0.025%
頂層事件(Top Event ) |  |  |  | R071=78.3% ~ 80.3% |  |  | 7-7-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 38 | R079=63.2% ~ 69.9%
[5 empty] | 5-8-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R076=73.1% ~ 80.8% | P(38)=0.792% |  | 10-26-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 40
電芯溫度或壓力達危險界限FTop(t) The Temperature or Pressure of the Cell Reaches Dangerous Levels |  |  |  |  | R073=32.5% ~ 38.9% |  |  | 8-7-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R081=37.4% ~ 43.4% | P(40)=0.017%
R078=24.6% ~ 27.2%
[6 empty] | 6-8-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-27-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 41
[6 empty] | R075=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | R083=45.3% ~ 50.1% | P(41)=0.010%
Freq.Ann (Annual Frequency) | [8 empty] | 9-14-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R082=30.1% ~ 36.8% | 10-28-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 42
[7 empty] | 7-8-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R084=49.9% ~ 54.7% | P(42)=0.011%
R077=19.2% ~ 26.9%
[10 empty] | 10-29-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 43
[9 empty] | 9-15-消防系統有效發揮冷卻作用 | R087=56.6% ~ 62.6% | P(43)=0.060%
R086=53.7% ~ 59.4%
[10 empty] | 10-30-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 44
[8 empty] | 8-8-可燃氣體濃度達到LFL |  | R088=37.4% ~ 43.4% | P(44)=0.041%
R085=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-31-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 45
[10 empty] | R090=45.3% ~ 50.1% | P(45)=0.037%
9-16-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R089=40.6% ~ 46.3% | 10-32-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 46
|  |  | 3-5-電芯未發生熱失控 | Impact 47 | 5-9-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 48 |  |  |  | R091=49.9% ~ 54.7% | P(46)=0.041%
|  |  | R094=75.2% ~ 83.2% | P(47)=10.455% | R097=61.1% ~ 67.5% | P(48)=0.474%
|  |  |  | 4-5-通風排出裝置啟動 |  | 6-9-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 49 |  |  | 10-33-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 51
|  |  |  | R096=25.0% ~ 27.6% |  | R099=70.0% ~ 77.3% | P(49)=0.198% |  | 9-17-消防系統有效發揮冷卻作用 | R105=56.6% ~ 62.6% | P(51)=0.003%
[5 empty] | 5-10-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-9-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 50 | R104=63.2% ~ 69.9%
[5 empty] | R098=32.5% ~ 38.9% |  | R101=73.1% ~ 80.8% | P(50)=0.054% |  | 10-34-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 52
|  | 2-3-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-9-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R106=37.4% ~ 43.4% | P(52)=0.002%
|  | R093=34.0% ~ 37.6% |  |  |  | 6-10-發生模組熱失控傳播現象 |  | R103=49.2% ~ 54.4%
[6 empty] | R100=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | 10-35-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 53
[10 empty] | R108=45.3% ~ 50.1% | P(53)=0.001%
9-18-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-10-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R107=30.1% ~ 36.8% | 10-36-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 54
[7 empty] | R102=19.2% ~ 26.9% |  |  | R109=49.9% ~ 54.7% | P(54)=0.001%
3-6-電芯發生熱失控
|  |  | R095=16.8% ~ 24.8% | [6 empty] | 10-37-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 55
[9 empty] | 9-19-消防系統有效發揮冷卻作用 | R112=56.6% ~ 62.6% | P(55)=0.003%
R111=53.7% ~ 59.4%
[10 empty] | 10-38-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 56
[8 empty] | 8-10-可燃氣體濃度達到LFL |  | R113=37.4% ~ 43.4% | P(56)=0.002%
R110=45.6% ~ 50.8%
[10 empty] | 10-39-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 57
[10 empty] | R115=45.3% ~ 50.1% | P(57)=0.002%
9-20-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R114=40.6% ~ 46.3% | 10-40-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 58
[5 empty] | 5-11-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 59 |  |  |  | R116=49.9% ~ 54.7% | P(58)=0.002%
[5 empty] | R118=61.1% ~ 67.5% | P(59)=1.326%
|  |  |  | 4-6-通風排出裝置未啟動 |  | 6-11-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 60 |  |  | 10-41-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 62
|  |  |  | R117=72.4% ~ 75.0% |  | R120=70.0% ~ 77.3% | P(60)=0.537% |  | 9-21-消防系統有效發揮冷卻作用 | R126=56.6% ~ 62.6% | P(62)=0.005%
[5 empty] | 5-12-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-11-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 61 | R125=63.2% ~ 69.9%
| 1-2-值班室或EWCS未通報電池異常 |  |  |  | R119=32.5% ~ 38.9% |  | R122=73.1% ~ 80.8% | P(61)=0.146% |  | 10-42-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 63
| R092=33.8% ~ 40.1% | [6 empty] | 8-11-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R127=37.4% ~ 43.4% | P(63)=0.003%
[6 empty] | 6-12-發生模組熱失控傳播現象 |  | R124=24.6% ~ 27.2%
[6 empty] | R121=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | 10-43-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 64
[10 empty] | R129=45.3% ~ 50.1% | P(64)=0.002%
9-22-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-12-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R128=30.1% ~ 36.8% | 10-44-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 65
[7 empty] | R123=19.2% ~ 26.9% |  |  | R130=49.9% ~ 54.7% | P(65)=0.002%
[10 empty] | 10-45-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 66
[9 empty] | 9-23-消防系統有效發揮冷卻作用 | R133=56.6% ~ 62.6% | P(66)=0.011%
R132=53.7% ~ 59.4%
[10 empty] | 10-46-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 67
[8 empty] | 8-12-可燃氣體濃度達到LFL |  | R134=37.4% ~ 43.4% | P(67)=0.007%
R131=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-47-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 68
[10 empty] | R136=45.3% ~ 50.1% | P(68)=0.007%
9-24-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R135=40.6% ~ 46.3% | 10-48-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 69
|  |  | 3-7-電芯未發生熱失控 | Impact 70 | 5-13-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 71 |  |  |  | R137=49.9% ~ 54.7% | P(69)=0.007%
|  |  | R139=22.6% ~ 24.9% | P(70)=5.652% | R142=61.1% ~ 67.5% | P(71)=2.419%
|  |  |  | 4-7-通風排出裝置啟動 |  | 6-13-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 72 |  |  | 10-49-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 74
|  |  |  | R141=19.7% ~ 21.7% |  | R144=70.0% ~ 77.3% | P(72)=0.984% |  | 9-25-消防系統有效發揮冷卻作用 | R150=56.6% ~ 62.6% | P(74)=0.017%
[5 empty] | 5-14-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-13-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 73 | R149=63.2% ~ 69.9%
[5 empty] | R143=32.5% ~ 38.9% |  | R146=73.1% ~ 80.8% | P(73)=0.269% |  | 10-50-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 75
|  | 2-4-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-13-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R151=37.4% ~ 43.4% | P(75)=0.011%
|  | R138=62.4% ~ 66.0% |  |  |  | 6-14-發生模組熱失控傳播現象 |  | R148=49.2% ~ 54.4%
[6 empty] | R145=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | 10-51-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 76
[10 empty] | R153=45.3% ~ 50.1% | P(76)=0.007%
9-26-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R152=30.1% ~ 36.8% | 10-52-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 77
[7 empty] | 7-14-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R154=49.9% ~ 54.7% | P(77)=0.007%
|  |  | 3-8-電芯發生熱失控 |  |  |  | R147=19.2% ~ 26.9%
|  |  | R140=62.4% ~ 66.0% | [6 empty] | 10-53-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 78
[9 empty] | 9-27-消防系統有效發揮冷卻作用 | R157=56.6% ~ 62.6% | P(78)=0.013%
R156=53.7% ~ 59.4%
[10 empty] | 10-54-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 79
[8 empty] | 8-14-可燃氣體濃度達到LFL |  | R158=37.4% ~ 43.4% | P(79)=0.009%
R155=45.6% ~ 50.8%
[10 empty] | 10-55-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 80
[10 empty] | R160=45.3% ~ 50.1% | P(80)=0.008%
9-28消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R159=40.6% ~ 46.3% | 10-56-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 81
[5 empty] | 5-15-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 82 |  |  |  | R161=49.9% ~ 54.7% | P(81)=0.009%
[5 empty] | R163=61.1% ~ 67.5% | P(82)=9.281%
|  |  |  | 4-8-通風排出裝置未啟動 |  | 6-15-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 83 |  |  | 10-57-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 85
|  |  |  | R162=78.3% ~ 80.3% |  | R165=70.0% ~ 77.3% | P(83)=3.804% |  | 9-29-消防系統有效發揮冷卻作用 | R171=56.6% ~ 62.6% | P(85)=0.063%
[5 empty] | 5-16-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-15-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 84 | R170=63.2% ~ 69.9%
[5 empty] | R164=32.5% ~ 38.9% |  | R167=73.1% ~ 80.8% | P(84)=1.034% |  | 10-58-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 86
[8 empty] | 8-15-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R172=37.4% ~ 43.4% | P(86)=0.043%
[6 empty] | 6-16-發生模組熱失控傳播現象 |  | R169=24.6% ~ 27.2%
[6 empty] | R166=22.7% ~ 30.0% |  |  |  | 10-59-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 87
[10 empty] | R174=45.3% ~ 50.1% | P(87)=0.025%
9-30-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-16-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R173=30.1% ~ 36.8% | 10-60-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 88
[7 empty] | R168=19.2% ~ 26.9% |  |  | R175=49.9% ~ 54.7% | P(88)=0.028%
[10 empty] | 10-61-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 89
[9 empty] | 9-31-消防系統有效發揮冷卻作用 | R178=56.6% ~ 62.6% | P(89)=0.050%
R177=53.7% ~ 59.4%
[10 empty] | 10-62-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 90
[8 empty] | 8-16-可燃氣體濃度達到LFL |  | R179=37.4% ~ 43.4% | P(90)=0.034%
R176=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-63-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 91
[10 empty] | R181=45.3% ~ 50.1% | P(91)=0.031%
9-32-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R180=40.6% ~ 46.3% | 10-64-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 92
[10 empty] | R182=49.9% ~ 54.7% | P(92)=0.034%

## 防禦合併
防禦編號 | 路徑編號 | 下限 | 正常 | 上限 | 分組 | 群組 | 路徑編號 | 下限 | 上限
D01 | R001 | 59.89% | 63.04% | 66.19% | Group 1 | G01 | R001 | 59.89% | 66.19%
D02 | R002 | 68.06% | 71.64% | 75.22% | Group 1 | G02 | R002 | 68.06% | 75.22%
D03 | R003 | 75.24% | 79.2% | 83.16% | Group 1 | G03 | R003 | 75.24% | 83.16%
D04 | R005 | 25% | 26.31% | 27.63% | Group 1 | G04 | R004 | 16.84% | 24.76%
D05 | R006 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R005 | 25% | 27.63%
D06 | R008 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R006 | 61.11% | 67.54%
D07 | R010 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R007 | 32.46% | 38.89%
D08 | R012 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R008 | 69.98% | 77.35%
D09 | R013 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R009 | 22.65% | 30.02%
D10 | R014 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R010 | 73.13% | 80.82%
D10 | R017 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R011 | 19.18% | 26.87%
D09 | R020 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R012 | 49.25% | 54.43%
D10 | R021 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R013 | 63.22% | 69.88%
D10 | R024 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R014 | 56.61% | 62.57%
D05 | R027 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R015 | 37.43% | 43.39%
D06 | R029 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R016 | 30.12% | 36.78%
D07 | R031 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R017 | 45.29% | 50.06%
D08 | R033 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 2 | G13 | R018 | 49.94% | 54.71%
D09 | R034 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R019 | 45.57% | 50.75%
D10 | R035 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R020 | 53.74% | 59.4%
D10 | R038 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R021 | 56.61% | 62.57%
D09 | R041 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R022 | 37.43% | 43.39%
D10 | R042 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R023 | 40.6% | 46.26%
D10 | R045 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R024 | 45.29% | 50.06%
D03 | R048 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | Group 2 | G14 | R025 | 49.94% | 54.71%
D04 | R050 | 19.66% | 20.7% | 21.73% | Group 2 | G15 | R026 | 72.37% | 75%
D05 | R051 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R027 | 61.11% | 67.54%
D06 | R053 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R028 | 32.46% | 38.89%
D07 | R055 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R029 | 69.98% | 77.35%
D08 | R057 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R030 | 22.65% | 30.02%
D09 | R058 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R031 | 73.13% | 80.82%
D10 | R059 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R032 | 19.18% | 26.87%
D10 | R062 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R033 | 24.62% | 27.22%
D09 | R065 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R034 | 63.22% | 69.88%
D10 | R066 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R035 | 56.61% | 62.57%
D10 | R069 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R036 | 37.43% | 43.39%
D05 | R072 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R037 | 30.12% | 36.78%
D06 | R074 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R038 | 45.29% | 50.06%
D07 | R076 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R039 | 49.94% | 54.71%
D08 | R078 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 2 | G13 | R040 | 72.78% | 75.38%
D09 | R079 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R041 | 53.74% | 59.4%
D10 | R080 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R042 | 56.61% | 62.57%
D10 | R083 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R043 | 37.43% | 43.39%
D09 | R086 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R044 | 40.6% | 46.26%
D10 | R087 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R045 | 45.29% | 50.06%
D10 | R090 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R046 | 49.94% | 54.71%
D02 | R093 | 34.03% | 35.82% | 37.61% | Group 2 | G16 | R047 | 24.78% | 31.94%
D03 | R094 | 75.24% | 79.2% | 83.16% | Group 1 | G03 | R048 | 22.57% | 24.95%
D04 | R096 | 25% | 26.31% | 27.63% | Group 1 | G04 | R049 | 75.05% | 77.43%
D05 | R097 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R050 | 19.66% | 21.73%
D06 | R099 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R051 | 61.11% | 67.54%
D07 | R101 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R052 | 32.46% | 38.89%
D08 | R103 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R053 | 69.98% | 77.35%
D09 | R104 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R054 | 22.65% | 30.02%
D10 | R105 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R055 | 73.13% | 80.82%
D10 | R108 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R056 | 19.18% | 26.87%
D09 | R111 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R057 | 49.25% | 54.43%
D10 | R112 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R058 | 63.22% | 69.88%
D10 | R115 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R059 | 56.61% | 62.57%
D05 | R118 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R060 | 37.43% | 43.39%
D06 | R120 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R061 | 30.12% | 36.78%
D07 | R122 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R062 | 45.29% | 50.06%
D08 | R124 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 2 | G13 | R063 | 49.94% | 54.71%
D09 | R125 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R064 | 45.57% | 50.75%
D10 | R126 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R065 | 53.74% | 59.4%
D10 | R129 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R066 | 56.61% | 62.57%
D09 | R132 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R067 | 37.43% | 43.39%
D10 | R133 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R068 | 40.6% | 46.26%
D10 | R136 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R069 | 45.29% | 50.06%
D03 | R139 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | Group 2 | G14 | R070 | 49.94% | 54.71%
D04 | R141 | 19.66% | 20.7% | 21.73% | Group 2 | G15 | R071 | 78.27% | 80.34%
D05 | R142 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R072 | 61.11% | 67.54%
D06 | R144 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R073 | 32.46% | 38.89%
D07 | R146 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R074 | 69.98% | 77.35%
D08 | R148 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R075 | 22.65% | 30.02%
D09 | R149 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R076 | 73.13% | 80.82%
D10 | R150 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R077 | 19.18% | 26.87%
D10 | R153 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R078 | 24.62% | 27.22%
D09 | R156 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R079 | 63.22% | 69.88%
D10 | R157 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R080 | 56.61% | 62.57%
D10 | R160 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R081 | 37.43% | 43.39%
D05 | R163 | 61.11% | 64.33% | 67.54% | Group 1 | G05 | R082 | 30.12% | 36.78%
D06 | R165 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G06 | R083 | 45.29% | 50.06%
D07 | R167 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R084 | 49.94% | 54.71%
D08 | R169 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 1 | G08 | R085 | 72.78% | 75.38%
D09 | R170 | 63.22% | 66.55% | 69.88% | Group 1 | G09 | R086 | 53.74% | 59.4%
D10 | R171 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R087 | 56.61% | 62.57%
D10 | R174 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R088 | 37.43% | 43.39%
D09 | R177 | 53.74% | 56.57% | 59.4% | Group 2 | G12 | R089 | 40.6% | 46.26%
D10 | R178 | 56.61% | 59.59% | 62.57% | Group 1 | G10 | R090 | 45.29% | 50.06%
D10 | R181 | 45.29% | 47.68% | 50.06% | Group 2 | G11 | R091 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R092 | 33.81% | 40.11%
[7 empty] | R093 | 34.03% | 37.61%
[7 empty] | R094 | 75.24% | 83.16%
[7 empty] | R095 | 16.84% | 24.76%
[7 empty] | R096 | 25% | 27.63%
[7 empty] | R097 | 61.11% | 67.54%
[7 empty] | R098 | 32.46% | 38.89%
[7 empty] | R099 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R100 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R101 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R102 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R103 | 49.25% | 54.43%
[7 empty] | R104 | 63.22% | 69.88%
[7 empty] | R105 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R106 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R107 | 30.12% | 36.78%
[7 empty] | R108 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R109 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R110 | 45.57% | 50.75%
[7 empty] | R111 | 53.74% | 59.4%
[7 empty] | R112 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R113 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R114 | 40.6% | 46.26%
[7 empty] | R115 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R116 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R117 | 72.37% | 75%
[7 empty] | R118 | 61.11% | 67.54%
[7 empty] | R119 | 32.46% | 38.89%
[7 empty] | R120 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R121 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R122 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R123 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R124 | 24.62% | 27.22%
[7 empty] | R125 | 63.22% | 69.88%
[7 empty] | R126 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R127 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R128 | 30.12% | 36.78%
[7 empty] | R129 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R130 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R131 | 72.78% | 75.38%
[7 empty] | R132 | 53.74% | 59.4%
[7 empty] | R133 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R134 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R135 | 40.6% | 46.26%
[7 empty] | R136 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R137 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R138 | 62.39% | 65.97%
[7 empty] | R139 | 22.57% | 24.95%
[7 empty] | R140 | 75.05% | 77.43%
[7 empty] | R141 | 19.66% | 21.73%
[7 empty] | R142 | 61.11% | 67.54%
[7 empty] | R143 | 32.46% | 38.89%
[7 empty] | R144 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R145 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R146 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R147 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R148 | 49.25% | 54.43%
[7 empty] | R149 | 63.22% | 69.88%
[7 empty] | R150 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R151 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R152 | 30.12% | 36.78%
[7 empty] | R153 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R154 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R155 | 45.57% | 50.75%
[7 empty] | R156 | 53.74% | 59.4%
[7 empty] | R157 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R158 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R159 | 40.6% | 46.26%
[7 empty] | R160 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R161 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R162 | 78.27% | 80.34%
[7 empty] | R163 | 61.11% | 67.54%
[7 empty] | R164 | 32.46% | 38.89%
[7 empty] | R165 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R166 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R167 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R168 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R169 | 24.62% | 27.22%
[7 empty] | R170 | 63.22% | 69.88%
[7 empty] | R171 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R172 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R173 | 30.12% | 36.78%
[7 empty] | R174 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R175 | 49.94% | 54.71%
[7 empty] | R176 | 72.78% | 75.38%
[7 empty] | R177 | 53.74% | 59.4%
[7 empty] | R178 | 56.61% | 62.57%
[7 empty] | R179 | 37.43% | 43.39%
[7 empty] | R180 | 40.6% | 46.26%
[7 empty] | R181 | 45.29% | 50.06%
[7 empty] | R182 | 49.94% | 54.71%

## IN-案件機率總表
序號 | 平均機率 | Case00001-02500 | Case02501-05000 | Case05001-07500 | Case07501-10000 | Case10001-12500 | Case12501-15000 | Case15001-17500 | Case17501-20000 | Case20001-22500 | Case22501-25000 | Case25001-27500 | Case27501-30000 | Case30001-32500 | Case32501-35000 | Case35001-37500 | Case37501-40000 | Case40001-42500 | Case42501-45000 | Case45001-47500 | Case47501-50000 | Case50001-52500 | Case52501-55000 | Case55001-57500 | Case57501-60000 | Case60001-62500 | Case62501-65000 | Case65001-67500
Impact 01事件機率 | 35.75% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 33% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 34.28% | 33.9% | 33.9% | 36.09% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 37.71% | 41.41% | 41.41% | 41.41% | 41.41%
Impact 02事件機率 | 1.570% | 1.571% | 1.704% | 1.801% | 1.28% | 1.148% | 1.191% | 1.47% | 1.816% | 1.883% | 1.883% | 1.202% | 1.281% | 1.377% | 1.686% | 1.47% | 1.883% | 1.513% | 1.256% | 1.302% | 1.574% | 1.986% | 2.082% | 2.211% | 1.314% | 1.416% | 1.506% | 1.565%
Impact 03事件機率 | 0.647% | 0.6957% | 0.6649% | 0.7324% | 0.5469% | 0.4294% | 0.5157% | 0.5987% | 0.7244% | 0.8473% | 0.8473% | 0.5085% | 0.5308% | 0.5357% | 0.7574% | 0.5987% | 0.7129% | 0.6262% | 0.4767% | 0.578% | 0.6196% | 0.8109% | 0.9096% | 0.8241% | 0.5721% | 0.563% | 0.6045% | 0.5816%
Impact 04事件機率 | 0.178% | 0.1954% | 0.1935% | 0.1956% | 0.1438% | 0.1179% | 0.1455% | 0.1747% | 0.1893% | 0.2284% | 0.2284% | 0.1444% | 0.1464% | 0.1414% | 0.208% | 0.1747% | 0.204% | 0.1622% | 0.1271% | 0.1615% | 0.1823% | 0.219% | 0.2444% | 0.2235% | 0.1611% | 0.1609% | 0.16% | 0.1259%
Impact 05事件機率 | 0.011% | 0.01242% | 0.01159% | 0.01214% | 0.008751% | 0.007256% | 0.009061% | 0.01055% | 0.012% | 0.01367% | 0.01367% | 0.008622% | 0.009098% | 0.008666% | 0.01277% | 0.01055% | 0.01293% | 0.01031% | 0.007483% | 0.0102% | 0.01111% | 0.01348% | 0.01514% | 0.01353% | 0.01014% | 0.01031% | 0.009496% | 0.009151%
Impact 06事件機率 | 0.007% | 0.008453% | 0.00783% | 0.00825% | 0.005917% | 0.004935% | 0.006131% | 0.007159% | 0.008127% | 0.00927% | 0.00927% | 0.005833% | 0.00618% | 0.005862% | 0.008684% | 0.007159% | 0.008744% | 0.006967% | 0.005084% | 0.006908% | 0.007548% | 0.009128% | 0.01027% | 0.009169% | 0.006871% | 0.006967% | 0.006453% | 0.006191%
Impact 07事件機率 | 0.004% | 0.005023% | 0.004671% | 0.004869% | 0.003496% | 0.00293% | 0.003646% | 0.004252% | 0.0048% | 0.005498% | 0.005498% | 0.003457% | 0.003653% | 0.003471% | 0.005163% | 0.004252% | 0.00521% | 0.004122% | 0.003018% | 0.004123% | 0.004465% | 0.005396% | 0.006093% | 0.005458% | 0.004064% | 0.004123% | 0.003831% | 0.003659%
Impact 08事件機率 | 0.005% | 0.005513% | 0.005127% | 0.005345% | 0.003836% | 0.003218% | 0.004% | 0.00467% | 0.005266% | 0.006034% | 0.006034% | 0.003793% | 0.00401% | 0.003808% | 0.005668% | 0.00467% | 0.005718% | 0.004524% | 0.003313% | 0.004527% | 0.004902% | 0.005922% | 0.006687% | 0.005992% | 0.004459% | 0.004525% | 0.004206% | 0.004034%
Impact 09事件機率 | 0.009% | 0.009851% | 0.009184% | 0.009595% | 0.006878% | 0.005773% | 0.007111% | 0.008338% | 0.009427% | 0.0108% | 0.0108% | 0.006803% | 0.007213% | 0.006816% | 0.01014% | 0.008338% | 0.01019% | 0.008106% | 0.005924% | 0.0081% | 0.008805% | 0.01065% | 0.01194% | 0.01068% | 0.007956% | 0.008106% | 0.007519% | 0.007212%
Impact 10事件機率 | 0.006% | 0.0067% | 0.006209% | 0.006518% | 0.004651% | 0.003927% | 0.004811% | 0.005662% | 0.006385% | 0.00732% | 0.00732% | 0.004604% | 0.004899% | 0.004611% | 0.006896% | 0.005662% | 0.006889% | 0.005474% | 0.004023% | 0.005488% | 0.005984% | 0.007209% | 0.008105% | 0.00724% | 0.005391% | 0.005477% | 0.005108% | 0.004881%
Impact 11事件機率 | 0.005% | 0.007904% | 0.00492% | 0.006508% | 0.004458% | 0.003764% | 0.005211% | 0.003596% | 0.00627% | 0.004174% | 0.004174% | 0.004518% | 0.003675% | 0.004182% | 0.005763% | 0.003596% | 0.00651% | 0.005873% | 0.003196% | 0.006154% | 0.004252% | 0.00715% | 0.005117% | 0.007103% | 0.005993% | 0.005101% | 0.003904% | 0.004431%
Impact 12事件機率 | 0.006% | 0.008691% | 0.0054% | 0.007136% | 0.00488% | 0.004126% | 0.005701% | 0.003939% | 0.006859% | 0.004599% | 0.004599% | 0.004955% | 0.004042% | 0.004588% | 0.006361% | 0.003939% | 0.007153% | 0.006455% | 0.003509% | 0.006753% | 0.004653% | 0.007832% | 0.005599% | 0.007792% | 0.006555% | 0.005613% | 0.004286% | 0.00486%
Impact 13事件機率 | 4.418% | 4.626% | 5.113% | 4.463% | 4.933% | 3.319% | 3.036% | 3.355% | 5.113% | 5.621% | 5.621% | 3.477% | 3.843% | 3.607% | 4.361% | 3.355% | 5.651% | 5.452% | 3.477% | 3.41% | 3.708% | 5.651% | 6.246% | 5.687% | 3.843% | 4.248% | 3.708% | 4.099%
Impact 14事件機率 | 1.784% | 2.06% | 1.719% | 2.147% | 1.834% | 1.351% | 1.352% | 1.162% | 2.517% | 2.104% | 2.104% | 1.549% | 1.388% | 1.403% | 1.796% | 1.162% | 1.9% | 2.027% | 1.712% | 1.487% | 1.247% | 2.688% | 2.321% | 2.415% | 1.712% | 1.454% | 1.825% | 1.523%
Impact 15事件機率 | 0.484% | 0.6462% | 0.5893% | 0.5229% | 0.4192% | 0.3667% | 0.442% | 0.3563% | 0.5481% | 0.5052% | 0.5052% | 0.5279% | 0.3479% | 0.3704% | 0.5067% | 0.3563% | 0.6177% | 0.4388% | 0.4051% | 0.4541% | 0.4228% | 0.6929% | 0.5248% | 0.6354% | 0.5532% | 0.4332% | 0.4321% | 0.3301%
Impact 16事件機率 | 0.015% | 0.02434% | 0.0153% | 0.01754% | 0.01217% | 0.01151% | 0.01419% | 0.009693% | 0.0195% | 0.01267% | 0.01267% | 0.0141% | 0.01137% | 0.01133% | 0.01668% | 0.009693% | 0.02039% | 0.01598% | 0.00987% | 0.01651% | 0.01158% | 0.02205% | 0.01598% | 0.01886% | 0.01868% | 0.01592% | 0.01053% | 0.01187%
Impact 17事件機率 | 0.010% | 0.01655% | 0.0103% | 0.01188% | 0.008235% | 0.007791% | 0.00961% | 0.006555% | 0.01321% | 0.008611% | 0.008611% | 0.009496% | 0.007729% | 0.007666% | 0.0114% | 0.006555% | 0.01373% | 0.01076% | 0.006699% | 0.0113% | 0.007826% | 0.015% | 0.0108% | 0.01289% | 0.01261% | 0.01072% | 0.007144% | 0.008095%
Impact 18事件機率 | 0.006% | 0.009822% | 0.006109% | 0.007075% | 0.004844% | 0.004619% | 0.005702% | 0.003917% | 0.007769% | 0.00511% | 0.00511% | 0.005617% | 0.004563% | 0.00454% | 0.006774% | 0.003917% | 0.008136% | 0.00635% | 0.003973% | 0.006753% | 0.004612% | 0.008868% | 0.006397% | 0.007684% | 0.007459% | 0.006318% | 0.004238% | 0.004826%
Impact 19事件機率 | 0.007% | 0.0108% | 0.006707% | 0.00776% | 0.005301% | 0.005062% | 0.006242% | 0.004291% | 0.008496% | 0.005622% | 0.005622% | 0.006159% | 0.00502% | 0.00498% | 0.007475% | 0.004291% | 0.008938% | 0.006981% | 0.004363% | 0.007411% | 0.005049% | 0.009712% | 0.006997% | 0.008429% | 0.008162% | 0.006954% | 0.004653% | 0.005294%
Impact 20事件機率 | 0.036% | 0.05918% | 0.03711% | 0.04265% | 0.02949% | 0.02798% | 0.03449% | 0.02356% | 0.04714% | 0.03078% | 0.03078% | 0.03415% | 0.02762% | 0.02751% | 0.04067% | 0.02356% | 0.0494% | 0.0387% | 0.02399% | 0.0403% | 0.02807% | 0.05361% | 0.0388% | 0.04591% | 0.04523% | 0.03856% | 0.02559% | 0.02893%
Impact 21事件機率 | 0.025% | 0.04024% | 0.025% | 0.02889% | 0.01995% | 0.01894% | 0.02335% | 0.01593% | 0.03194% | 0.02093% | 0.02093% | 0.02301% | 0.01878% | 0.01828% | 0.02779% | 0.01593% | 0.03328% | 0.02606% | 0.01628% | 0.02757% | 0.01897% | 0.03647% | 0.0262% | 0.03138% | 0.03053% | 0.02595% | 0.01736% | 0.01972%
Impact 22事件機率 | 0.022% | 0.03645% | 0.02274% | 0.02617% | 0.01806% | 0.01716% | 0.02117% | 0.01449% | 0.02904% | 0.019% | 0.019% | 0.0209% | 0.01692% | 0.01656% | 0.02504% | 0.01449% | 0.03026% | 0.02373% | 0.01475% | 0.02484% | 0.01719% | 0.03293% | 0.0238% | 0.02836% | 0.02782% | 0.02362% | 0.01573% | 0.0178%
Impact 23事件機率 | 0.024% | 0.04008% | 0.02496% | 0.02869% | 0.01977% | 0.01881% | 0.02317% | 0.01587% | 0.03178% | 0.02091% | 0.02091% | 0.02292% | 0.01862% | 0.01819% | 0.02764% | 0.01587% | 0.03325% | 0.02608% | 0.01619% | 0.02726% | 0.01881% | 0.03607% | 0.02604% | 0.03111% | 0.03044% | 0.02599% | 0.01727% | 0.01952%
Impact 24事件機率 | 4.237% | 4.544% | 4.547% | 4.544% | 4.547% | 4.544% | 4.547% | 4.544% | 3.527% | 3.525% | 3.525% | 3.525% | 3.527% | 3.525% | 4.224% | 4.544% | 5.022% | 5.022% | 5.025% | 5.022% | 5.025% | 3.896% | 3.898% | 3.896% | 3.898% | 3.896% | 3.898% | 3.896%
Impact 25事件機率 | 1.815% | 1.845% | 2.038% | 1.845% | 2.038% | 1.946% | 1.844% | 2.039% | 1.431% | 1.575% | 1.575% | 1.431% | 1.581% | 1.431% | 1.794% | 2.039% | 2.253% | 2.253% | 2.038% | 2.063% | 2.253% | 1.582% | 1.748% | 1.65% | 1.581% | 1.748% | 1.581% | 1.748%
Impact 26事件機率 | 0.736% | 0.8215% | 0.6855% | 0.8873% | 0.7576% | 0.7921% | 0.8213% | 0.7059% | 0.7042% | 0.5899% | 0.5899% | 0.6373% | 0.5712% | 0.7043% | 0.7366% | 0.7059% | 0.7578% | 0.8376% | 1.003% | 0.9001% | 0.7576% | 0.7524% | 0.6496% | 0.7005% | 0.7042% | 0.5983% | 0.7783% | 0.6497%
Impact 27事件機率 | 0.207% | 0.2577% | 0.2349% | 0.2161% | 0.1732% | 0.215% | 0.2685% | 0.1534% | 0.1534% | 0.1668% | 0.1668% | 0.2172% | 0.1431% | 0.1601% | 0.2068% | 0.2925% | 0.2925% | 0.1814% | 0.2375% | 0.2751% | 0.2569% | 0.1939% | 0.1469% | 0.1843% | 0.2276% | 0.1783% | 0.1842% | 0.1408%
Impact 28事件機率 | 0.013% | 0.0194% | 0.01221% | 0.01446% | 0.01011% | 0.01335% | 0.01738% | 0.01095% | 0.01095% | 0.01226% | 0.01226% | 0.01162% | 0.009332% | 0.009596% | 0.01322% | 0.01555% | 0.01555% | 0.01324% | 0.01157% | 0.01992% | 0.01412% | 0.01232% | 0.00901% | 0.01085% | 0.01545% | 0.01314% | 0.008977% | 0.01009%
Impact 29事件機率 | 0.009% | 0.01319% | 0.008223% | 0.009794% | 0.00684% | 0.009036% | 0.01177% | 0.007422% | 0.007417% | 0.008363% | 0.008363% | 0.007826% | 0.006347% | 0.006465% | 0.009033% | 0.01057% | 0.01057% | 0.008925% | 0.007854% | 0.01365% | 0.009534% | 0.008382% | 0.006085% | 0.007416% | 0.01043% | 0.008854% | 0.006092% | 0.006884%
Impact 30事件機率 | 0.005% | 0.007829% | 0.004878% | 0.005836% | 0.004022% | 0.005357% | 0.006983% | 0.004366% | 0.004363% | 0.004973% | 0.004973% | 0.004629% | 0.003745% | 0.003816% | 0.005365% | 0.006243% | 0.006243% | 0.005267% | 0.004659% | 0.008159% | 0.005618% | 0.004956% | 0.003606% | 0.004418% | 0.006172% | 0.00522% | 0.003614% | 0.004105%
Impact 31事件機率 | 0.006% | 0.00861% | 0.005355% | 0.006401% | 0.0044% | 0.005871% | 0.007645% | 0.004777% | 0.004772% | 0.005463% | 0.005463% | 0.005076% | 0.004122% | 0.004192% | 0.005918% | 0.006868% | 0.006868% | 0.00579% | 0.005115% | 0.008954% | 0.00615% | 0.005427% | 0.003943% | 0.004847% | 0.006755% | 0.005745% | 0.003968% | 0.004503%
Impact 32事件機率 | 0.010% | 0.01536% | 0.009603% | 0.01148% | 0.007875% | 0.01079% | 0.01351% | 0.008551% | 0.008543% | 0.009746% | 0.009746% | 0.009116% | 0.007403% | 0.00747% | 0.01101% | 0.01224% | 0.01224% | 0.01037% | 0.009146% | 0.01597% | 0.01105% | 0.009776% | 0.007004% | 0.008734% | 0.01202% | 0.01029% | 0.007094% | 0.008046%
Impact 33事件機率 | 0.007% | 0.01044% | 0.006471% | 0.007777% | 0.005328% | 0.007309% | 0.009145% | 0.005794% | 0.005789% | 0.006642% | 0.006642% | 0.006144% | 0.005033% | 0.005035% | 0.007522% | 0.008328% | 0.008328% | 0.006979% | 0.006205% | 0.01092% | 0.007467% | 0.006649% | 0.004731% | 0.005971% | 0.008115% | 0.006918% | 0.004814% | 0.005482%
Impact 34事件機率 | 0.006% | 0.009458% | 0.005885% | 0.007046% | 0.004825% | 0.006622% | 0.008293% | 0.005268% | 0.005264% | 0.006003% | 0.006003% | 0.005578% | 0.004536% | 0.00456% | 0.006775% | 0.007543% | 0.007543% | 0.006357% | 0.005621% | 0.009842% | 0.006766% | 0.006005% | 0.004296% | 0.005397% | 0.007399% | 0.006298% | 0.00436% | 0.00495%
Impact 35事件機率 | 0.007% | 0.0104% | 0.00646% | 0.007725% | 0.005281% | 0.007259% | 0.009073% | 0.005763% | 0.005759% | 0.006596% | 0.006596% | 0.006118% | 0.00499% | 0.005009% | 0.007479% | 0.008297% | 0.008297% | 0.006988% | 0.006171% | 0.0108% | 0.007405% | 0.006577% | 0.004701% | 0.00592% | 0.008092% | 0.00693% | 0.004787% | 0.00543%
Impact 36事件機率 | 6.834% | 7.069% | 7.812% | 7.069% | 7.812% | 7.457% | 7.068% | 5.482% | 5.483% | 6.026% | 6.026% | 5.484% | 6.06% | 5.484% | 6.875% | 7.812% | 7.812% | 8.636% | 7.812% | 7.905% | 8.634% | 6.061% | 6.698% | 6.322% | 6.06% | 6.699% | 6.06% | 6.699%
Impact 37事件機率 | 2.863% | 3.148% | 2.627% | 3.4% | 2.904% | 3.036% | 3.148% | 2.699% | 2.699% | 2.076% | 2.076% | 2.442% | 2.189% | 2.699% | 2.823% | 3.561% | 3.561% | 3.21% | 3.845% | 3.45% | 2.904% | 2.884% | 2.49% | 2.684% | 2.699% | 2.293% | 2.983% | 2.49%
Impact 38事件機率 | 0.792% | 0.9875% | 0.9004% | 0.8281% | 0.6638% | 0.8239% | 1.029% | 0.5876% | 0.5878% | 0.6392% | 0.6392% | 0.8325% | 0.5486% | 0.6137% | 0.7928% | 1.121% | 1.121% | 0.6951% | 0.9102% | 1.054% | 0.9845% | 0.7432% | 0.5628% | 0.7064% | 0.8723% | 0.6832% | 0.706% | 0.5395%
Impact 39事件機率 | 0.025% | 0.0372% | 0.02337% | 0.02778% | 0.01927% | 0.02586% | 0.03304% | 0.02092% | 0.02091% | 0.02353% | 0.02353% | 0.02223% | 0.01792% | 0.01826% | 0.02594% | 0.02979% | 0.02979% | 0.0253% | 0.02217% | 0.03837% | 0.02697% | 0.02365% | 0.01714% | 0.02097% | 0.02946% | 0.02511% | 0.0172% | 0.01941%
Impact 40事件機率 | 0.017% | 0.0253% | 0.01574% | 0.01881% | 0.01304% | 0.01751% | 0.02237% | 0.01418% | 0.01417% | 0.01605% | 0.01605% | 0.01498% | 0.01219% | 0.01231% | 0.01773% | 0.02025% | 0.02025% | 0.01705% | 0.01505% | 0.02628% | 0.01822% | 0.01609% | 0.01158% | 0.01433% | 0.01988% | 0.01691% | 0.01167% | 0.01323%
Impact 41事件機率 | 0.010% | 0.01501% | 0.009335% | 0.01121% | 0.007671% | 0.01038% | 0.01328% | 0.008337% | 0.008331% | 0.009542% | 0.009542% | 0.008858% | 0.007194% | 0.007265% | 0.01053% | 0.01196% | 0.01196% | 0.01006% | 0.008927% | 0.0157% | 0.01074% | 0.009512% | 0.00686% | 0.008542% | 0.01176% | 0.009964% | 0.006925% | 0.007887%
Impact 42事件機率 | 0.011% | 0.01651% | 0.01025% | 0.01229% | 0.008394% | 0.01138% | 0.01453% | 0.009119% | 0.009111% | 0.01048% | 0.01048% | 0.009714% | 0.007916% | 0.007981% | 0.01162% | 0.01316% | 0.01316% | 0.01106% | 0.009802% | 0.01723% | 0.01175% | 0.01042% | 0.007504% | 0.00937% | 0.01287% | 0.01097% | 0.007603% | 0.008653%
Impact 43事件機率 | 0.060% | 0.09044% | 0.0567% | 0.06755% | 0.04669% | 0.06287% | 0.08029% | 0.05058% | 0.05055% | 0.05731% | 0.05731% | 0.05386% | 0.04355% | 0.04435% | 0.06325% | 0.07219% | 0.07219% | 0.0613% | 0.0539% | 0.09365% | 0.06536% | 0.05751% | 0.04161% | 0.05103% | 0.07131% | 0.06081% | 0.04181% | 0.04728%
Impact 44事件機率 | 0.041% | 0.0615% | 0.03819% | 0.04575% | 0.03159% | 0.04257% | 0.05436% | 0.03427% | 0.03426% | 0.03907% | 0.03907% | 0.0363% | 0.02961% | 0.02988% | 0.04321% | 0.0491% | 0.0491% | 0.04128% | 0.03657% | 0.0641% | 0.04416% | 0.03912% | 0.0281% | 0.03488% | 0.04814% | 0.04093% | 0.02837% | 0.03223%
Impact 45事件機率 | 0.037% | 0.0557% | 0.03474% | 0.04145% | 0.0286% | 0.03856% | 0.0493% | 0.03116% | 0.03114% | 0.0353% | 0.0353% | 0.03295% | 0.02668% | 0.02706% | 0.03893% | 0.04447% | 0.04447% | 0.03759% | 0.03313% | 0.05774% | 0.04002% | 0.03532% | 0.02552% | 0.03153% | 0.04387% | 0.03724% | 0.0257% | 0.02909%
Impact 46事件機率 | 0.041% | 0.06125% | 0.03813% | 0.04544% | 0.0313% | 0.04227% | 0.05394% | 0.03409% | 0.03408% | 0.03879% | 0.03879% | 0.03614% | 0.02935% | 0.02973% | 0.04297% | 0.04891% | 0.04891% | 0.04131% | 0.03638% | 0.06335% | 0.04379% | 0.03869% | 0.02792% | 0.03459% | 0.048% | 0.04099% | 0.02822% | 0.03191%
Impact 47事件機率 | 10.455% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 11.95% | 11.95% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 11.95% | 11.95% | 11.95% | 10.63% | 9.112% | 9.112% | 9.11% | 10.07% | 10.07% | 10.07% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 10.07% | 10.07% | 10.07% | 10.07%
Impact 48事件機率 | 0.474% | 0.5434% | 0.6005% | 0.6005% | 0.6638% | 0.3898% | 0.4084% | 0.5435% | 0.5434% | 0.6602% | 0.6602% | 0.3695% | 0.4084% | 0.4084% | 0.4545% | 0.5063% | 0.5063% | 0.5594% | 0.3115% | 0.3443% | 0.3805% | 0.4579% | 0.5062% | 0.528% | 0.3115% | 0.3443% | 0.3443% | 0.3805%
Impact 49事件機率 | 0.198% | 0.242% | 0.202% | 0.2889% | 0.2467% | 0.1587% | 0.1819% | 0.2675% | 0.2675% | 0.2275% | 0.2275% | 0.1646% | 0.1475% | 0.2011% | 0.1846% | 0.2308% | 0.2308% | 0.2079% | 0.1533% | 0.1505% | 0.128% | 0.2179% | 0.1881% | 0.2242% | 0.1387% | 0.1178% | 0.1695% | 0.1414%
Impact 50事件機率 | 0.054% | 0.0759% | 0.06922% | 0.07035% | 0.0564% | 0.04307% | 0.05947% | 0.05825% | 0.05825% | 0.07003% | 0.07003% | 0.0561% | 0.03698% | 0.04571% | 0.051% | 0.07262% | 0.07262% | 0.04503% | 0.03629% | 0.0461% | 0.04338% | 0.05616% | 0.04253% | 0.05899% | 0.04484% | 0.03511% | 0.04011% | 0.03064%
Impact 51事件機率 | 0.003% | 0.005715% | 0.003599% | 0.004709% | 0.003292% | 0.002674% | 0.003849% | 0.00416% | 0.004157% | 0.005147% | 0.005147% | 0.003002% | 0.002411% | 0.002739% | 0.003202% | 0.003861% | 0.003861% | 0.003288% | 0.001768% | 0.003344% | 0.002384% | 0.003568% | 0.002609% | 0.003473% | 0.003044% | 0.002588% | 0.001954% | 0.002197%
Impact 52事件機率 | 0.002% | 0.003886% | 0.002423% | 0.003189% | 0.002227% | 0.00181% | 0.002606% | 0.002819% | 0.002817% | 0.00351% | 0.00351% | 0.002021% | 0.001639% | 0.001846% | 0.002186% | 0.002625% | 0.002625% | 0.002216% | 0.0012% | 0.002293% | 0.00161% | 0.002427% | 0.001762% | 0.002373% | 0.002055% | 0.001744% | 0.001326% | 0.001498%
Impact 53事件機率 | 0.001% | 0.002306% | 0.001437% | 0.0019% | 0.00131% | 0.001073% | 0.001547% | 0.001054% | 0.001657% | 0.001099% | 0.001099% | 0.001196% | 0.0009675% | 0.001089% | 0.001298% | 0.001467% | 0.001467% | 0.001308% | 0.0007118% | 0.001371% | 0.0009489% | 0.001435% | 0.001044% | 0.001414% | 0.001216% | 0.001028% | 0.0007868% | 0.0008936%
Impact 54事件機率 | 0.001% | 0.002536% | 0.001578% | 0.002084% | 0.001433% | 0.001176% | 0.001693% | 0.001154% | 0.001813% | 0.001211% | 0.001211% | 0.001311% | 0.001065% | 0.001197% | 0.001431% | 0.001611% | 0.001611% | 0.001437% | 0.0007816% | 0.001505% | 0.001039% | 0.001571% | 0.001142% | 0.001551% | 0.001331% | 0.001131% | 0.0008639% | 0.0009802%
Impact 55事件機率 | 0.003% | 0.004524% | 0.002829% | 0.003738% | 0.002565% | 0.002163% | 0.002992% | 0.002061% | 0.003245% | 0.002154% | 0.002154% | 0.002354% | 0.001912% | 0.002132% | 0.00264% | 0.002857% | 0.002857% | 0.002574% | 0.001397% | 0.002682% | 0.001866% | 0.002831% | 0.002028% | 0.002795% | 0.002369% | 0.002026% | 0.001545% | 0.001751%
Impact 56事件機率 | 0.002% | 0.003076% | 0.001907% | 0.002532% | 0.001735% | 0.001464% | 0.002025% | 0.001393% | 0.002199% | 0.001467% | 0.001467% | 0.001587% | 0.0013% | 0.001437% | 0.001802% | 0.001924% | 0.001924% | 0.001733% | 0.0009482% | 0.001836% | 0.001261% | 0.001925% | 0.00137% | 0.001911% | 0.001599% | 0.001362% | 0.001048% | 0.001193%
Impact 57事件機率 | 0.002% | 0.002786% | 0.001734% | 0.002294% | 0.001571% | 0.001327% | 0.001837% | 0.001267% | 0.001999% | 0.001331% | 0.001331% | 0.001441% | 0.001172% | 0.001302% | 0.001624% | 0.00175% | 0.00175% | 0.001578% | 0.0008589% | 0.001654% | 0.001143% | 0.001739% | 0.001244% | 0.001727% | 0.001457% | 0.00124% | 0.0009493% | 0.001078%
Impact 58事件機率 | 0.002% | 0.003063% | 0.001903% | 0.002515% | 0.00172% | 0.001454% | 0.002009% | 0.001388% | 0.002187% | 0.001466% | 0.001466% | 0.00158% | 0.001289% | 0.00143% | 0.001791% | 0.001923% | 0.001923% | 0.001735% | 0.000943% | 0.001815% | 0.001251% | 0.001904% | 0.001361% | 0.001895% | 0.001594% | 0.001365% | 0.001042% | 0.001182%
Impact 59事件機率 | 1.326% | 1.63% | 1.802% | 1.573% | 1.739% | 1.17% | 1.07% | 1.183% | 1.63% | 1.792% | 1.792% | 1.109% | 1.226% | 1.07% | 1.272% | 1.519% | 1.519% | 1.465% | 0.9345% | 0.9164% | 0.9967% | 1.374% | 1.519% | 1.383% | 0.9345% | 1.033% | 0.9017% | 0.9967%
Impact 60事件機率 | 0.537% | 0.7261% | 0.606% | 0.7567% | 0.6463% | 0.4762% | 0.4765% | 0.4095% | 0.8025% | 0.671% | 0.671% | 0.4938% | 0.4427% | 0.5267% | 0.5197% | 0.5107% | 0.5107% | 0.5447% | 0.46% | 0.3996% | 0.3352% | 0.6537% | 0.5645% | 0.5872% | 0.4162% | 0.3536% | 0.4439% | 0.3705%
Impact 61事件機率 | 0.146% | 0.2277% | 0.2077% | 0.1843% | 0.1477% | 0.1292% | 0.1558% | 0.1256% | 0.1748% | 0.1611% | 0.1611% | 0.1683% | 0.1109% | 0.1197% | 0.1449% | 0.166% | 0.166% | 0.1179% | 0.1089% | 0.122% | 0.1136% | 0.1685% | 0.1276% | 0.1545% | 0.1345% | 0.1053% | 0.1051% | 0.08027%
Impact 62事件機率 | 0.005% | 0.008579% | 0.005391% | 0.006182% | 0.004289% | 0.004056% | 0.005002% | 0.003416% | 0.006218% | 0.004038% | 0.004038% | 0.004495% | 0.003625% | 0.003564% | 0.004697% | 0.00548% | 0.00548% | 0.004294% | 0.002653% | 0.004438% | 0.003114% | 0.005361% | 0.003887% | 0.004586% | 0.004543% | 0.003872% | 0.00256% | 0.002887%
Impact 63事件機率 | 0.003% | 0.005834% | 0.00363% | 0.004186% | 0.002902% | 0.002746% | 0.003387% | 0.00231% | 0.004213% | 0.002746% | 0.002746% | 0.003028% | 0.002465% | 0.002401% | 0.003209% | 0.00369% | 0.00369% | 0.002893% | 0.0018% | 0.003038% | 0.002103% | 0.003647% | 0.002625% | 0.003135% | 0.003067% | 0.002607% | 0.001737% | 0.001968%
Impact 64事件機率 | 0.002% | 0.003462% | 0.002153% | 0.002493% | 0.001707% | 0.001628% | 0.00201% | 0.00138% | 0.002477% | 0.001629% | 0.001629% | 0.001791% | 0.001455% | 0.001417% | 0.001906% | 0.002187% | 0.002187% | 0.001707% | 0.001068% | 0.001815% | 0.001239% | 0.002156% | 0.001556% | 0.001868% | 0.001814% | 0.001536% | 0.00103% | 0.001173%
Impact 65事件機率 | 0.002% | 0.003807% | 0.002364% | 0.002735% | 0.001868% | 0.001784% | 0.0022% | 0.001512% | 0.002709% | 0.001793% | 0.001793% | 0.001964% | 0.001601% | 0.001557% | 0.002102% | 0.002402% | 0.002402% | 0.001876% | 0.001173% | 0.001992% | 0.001357% | 0.002361% | 0.001702% | 0.00205% | 0.001985% | 0.001691% | 0.001131% | 0.001287%
Impact 66事件機率 | 0.011% | 0.02086% | 0.01308% | 0.01503% | 0.01039% | 0.009861% | 0.01216% | 0.008303% | 0.01503% | 0.009813% | 0.009813% | 0.01089% | 0.008807% | 0.008652% | 0.01145% | 0.01328% | 0.01328% | 0.0104% | 0.006448% | 0.01083% | 0.007545% | 0.01304% | 0.009434% | 0.01116% | 0.011% | 0.009378% | 0.006222% | 0.007034%
Impact 67事件機率 | 0.007% | 0.01418% | 0.00881% | 0.01018% | 0.00703% | 0.006676% | 0.00823% | 0.005615% | 0.01019% | 0.006672% | 0.006672% | 0.007339% | 0.005989% | 0.00583% | 0.00782% | 0.008944% | 0.008944% | 0.007005% | 0.004375% | 0.007411% | 0.005098% | 0.008868% | 0.006372% | 0.00763% | 0.007424% | 0.006311% | 0.004222% | 0.004794%
Impact 68事件機率 | 0.007% | 0.01285% | 0.008014% | 0.009223% | 0.006367% | 0.006049% | 0.007463% | 0.005106% | 0.009261% | 0.006057% | 0.006057% | 0.006663% | 0.005395% | 0.00528% | 0.007046% | 0.008132% | 0.008132% | 0.006379% | 0.003963% | 0.006677% | 0.004619% | 0.008008% | 0.005787% | 0.006897% | 0.006766% | 0.005743% | 0.003824% | 0.004328%
Impact 69事件機率 | 0.007% | 0.01413% | 0.008796% | 0.01011% | 0.006968% | 0.00663% | 0.008166% | 0.005594% | 0.01013% | 0.006666% | 0.006666% | 0.007308% | 0.005936% | 0.005801% | 0.007775% | 0.008936% | 0.008936% | 0.007011% | 0.004352% | 0.007326% | 0.005055% | 0.008771% | 0.006331% | 0.007565% | 0.007402% | 0.00632% | 0.004199% | 0.004747%
Impact 70事件機率 | 5.652% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.115% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 5.672% | 5.154% | 5.154% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154%
Impact 71事件機率 | 2.419% | 2.482% | 2.743% | 2.482% | 2.743% | 2.618% | 2.482% | 2.744% | 2.482% | 2.733% | 2.733% | 2.482% | 2.743% | 2.482% | 2.44% | 2.312% | 2.312% | 2.312% | 2.092% | 2.117% | 2.312% | 2.092% | 2.312% | 2.182% | 2.092% | 2.312% | 2.092% | 2.312%
Impact 72事件機率 | 0.984% | 1.105% | 0.9225% | 1.194% | 1.02% | 1.066% | 1.105% | 0.95% | 1.222% | 1.023% | 1.023% | 1.105% | 0.9909% | 1.222% | 0.9786% | 0.7776% | 0.7776% | 0.8595% | 1.03% | 0.9237% | 0.7775% | 0.9954% | 0.8593% | 0.9266% | 0.9316% | 0.7915% | 1.03% | 0.8595%
Impact 73事件機率 | 0.269% | 0.3468% | 0.3162% | 0.2908% | 0.2331% | 0.2893% | 0.3613% | 0.2913% | 0.2661% | 0.2458% | 0.2458% | 0.3768% | 0.2483% | 0.2778% | 0.265% | 0.2528% | 0.2528% | 0.1861% | 0.2437% | 0.2823% | 0.2636% | 0.2565% | 0.1943% | 0.2438% | 0.3011% | 0.2358% | 0.2437% | 0.1862%
Impact 74事件機率 | 0.017% | 0.02611% | 0.01644% | 0.01946% | 0.0136% | 0.01796% | 0.02339% | 0.01585% | 0.01899% | 0.01233% | 0.01233% | 0.02016% | 0.01619% | 0.01665% | 0.01627% | 0.01678% | 0.01678% | 0.01359% | 0.01187% | 0.02045% | 0.01449% | 0.0163% | 0.01192% | 0.01435% | 0.02044% | 0.01738% | 0.01187% | 0.01335%
Impact 75事件機率 | 0.011% | 0.01775% | 0.01107% | 0.01318% | 0.009204% | 0.01216% | 0.01584% | 0.01072% | 0.01287% | 0.008386% | 0.008386% | 0.01358% | 0.01101% | 0.01122% | 0.01109% | 0.01131% | 0.01131% | 0.009158% | 0.008059% | 0.01401% | 0.009784% | 0.01109% | 0.008049% | 0.00981% | 0.0138% | 0.01171% | 0.008059% | 0.009107%
Impact 76事件機率 | 0.007% | 0.01054% | 0.006564% | 0.007854% | 0.005412% | 0.007209% | 0.009397% | 0.006403% | 0.007568% | 0.004976% | 0.004976% | 0.00803% | 0.006497% | 0.00662% | 0.006584% | 0.0067% | 0.0067% | 0.005404% | 0.00478% | 0.008373% | 0.005765% | 0.006556% | 0.00477% | 0.005845% | 0.008165% | 0.006905% | 0.00478% | 0.00543%
Impact 77事件機率 | 0.007% | 0.01159% | 0.007206% | 0.008613% | 0.005922% | 0.0079% | 0.01029% | 0.007016% | 0.008279% | 0.005477% | 0.005477% | 0.008806% | 0.00715% | 0.007271% | 0.007253% | 0.007361% | 0.007361% | 0.005941% | 0.005249% | 0.009188% | 0.006311% | 0.007179% | 0.005216% | 0.006411% | 0.008936% | 0.007599% | 0.005249% | 0.005957%
Impact 78事件機率 | 0.013% | 0.02067% | 0.01292% | 0.01545% | 0.0106% | 0.01453% | 0.01818% | 0.01252% | 0.01482% | 0.009753% | 0.009753% | 0.01581% | 0.01284% | 0.01296% | 0.01324% | 0.01305% | 0.01305% | 0.01064% | 0.009385% | 0.01638% | 0.01134% | 0.01293% | 0.009265% | 0.01155% | 0.01591% | 0.01361% | 0.009385% | 0.01064%
Impact 79事件機率 | 0.009% | 0.01405% | 0.008708% | 0.01047% | 0.00717% | 0.009835% | 0.01231% | 0.008467% | 0.01004% | 0.006635% | 0.006635% | 0.01066% | 0.008731% | 0.008734% | 0.007796% | 0.008789% | 0.008789% | 0.007162% | 0.006368% | 0.01121% | 0.007662% | 0.008795% | 0.006258% | 0.007899% | 0.01073% | 0.009151% | 0.006368% | 0.007252%
Impact 80事件機率 | 0.008% | 0.01273% | 0.00792% | 0.009481% | 0.006493% | 0.008911% | 0.01116% | 0.007701% | 0.009132% | 0.006022% | 0.006022% | 0.009677% | 0.007869% | 0.007911% | 0.007042% | 0.007992% | 0.007992% | 0.006523% | 0.005768% | 0.0101% | 0.006943% | 0.007943% | 0.005683% | 0.007139% | 0.009787% | 0.008331% | 0.005768% | 0.006548%
Impact 81事件機率 | 0.009% | 0.01399% | 0.008693% | 0.0104% | 0.007107% | 0.009768% | 0.01221% | 0.008436% | 0.00999% | 0.00663% | 0.00663% | 0.01061% | 0.008657% | 0.00869% | 0.007758% | 0.008783% | 0.008783% | 0.00717% | 0.006333% | 0.01108% | 0.007598% | 0.008701% | 0.006218% | 0.007831% | 0.0107% | 0.009168% | 0.006333% | 0.007182%
Impact 82事件機率 | 9.281% | 9.513% | 10.51% | 9.513% | 10.51% | 10.03% | 9.511% | 10.51% | 9.511% | 10.47% | 10.47% | 9.513% | 10.51% | 9.513% | 9.568% | 8.862% | 8.862% | 8.862% | 8.016% | 8.112% | 8.86% | 8.018% | 8.86% | 8.363% | 8.016% | 8.862% | 8.016% | 8.862%
Impact 83事件機率 | 3.804% | 4.237% | 3.535% | 4.576% | 3.907% | 4.085% | 4.236% | 3.641% | 4.682% | 3.922% | 3.922% | 4.237% | 3.798% | 4.683% | 4.618% | 2.98% | 2.98% | 3.294% | 3.946% | 3.54% | 2.98% | 3.815% | 3.293% | 3.551% | 3.57% | 3.033% | 3.946% | 3.294%
Impact 84事件機率 | 1.034% | 1.329% | 1.212% | 1.114% | 0.8932% | 1.109% | 1.385% | 1.116% | 1.02% | 0.942% | 0.942% | 1.444% | 0.9516% | 1.065% | 1.108% | 0.9688% | 0.9688% | 0.7133% | 0.934% | 1.082% | 1.01% | 0.9831% | 0.7445% | 0.9344% | 1.154% | 0.9037% | 0.934% | 0.7137%
Impact 85事件機率 | 0.063% | 0.1001% | 0.06299% | 0.0746% | 0.05213% | 0.06884% | 0.08963% | 0.06074% | 0.07276% | 0.04726% | 0.04726% | 0.07727% | 0.06204% | 0.0638% | 0.05565% | 0.06432% | 0.06432% | 0.05207% | 0.04551% | 0.07836% | 0.05552% | 0.06247% | 0.04568% | 0.05502% | 0.07834% | 0.0666% | 0.04551% | 0.05117%
Impact 86事件機率 | 0.043% | 0.06805% | 0.04241% | 0.05051% | 0.03527% | 0.0466% | 0.06069% | 0.04108% | 0.04931% | 0.03214% | 0.03214% | 0.05203% | 0.04219% | 0.04298% | 0.03777% | 0.04333% | 0.04333% | 0.0351% | 0.03089% | 0.05369% | 0.0375% | 0.0425% | 0.03085% | 0.0376% | 0.05289% | 0.04488% | 0.03089% | 0.0349%
Impact 87事件機率 | 0.025% | 0.04038% | 0.02516% | 0.0301% | 0.02074% | 0.02763% | 0.03601% | 0.02454% | 0.02901% | 0.01907% | 0.01907% | 0.03077% | 0.0249% | 0.02537% | 0.02237% | 0.02568% | 0.02568% | 0.02071% | 0.01832% | 0.03209% | 0.02209% | 0.02513% | 0.01828% | 0.0224% | 0.03129% | 0.02646% | 0.01832% | 0.02081%
Impact 88事件機率 | 0.028% | 0.0444% | 0.02761% | 0.03301% | 0.02269% | 0.03028% | 0.03942% | 0.02689% | 0.03173% | 0.02099% | 0.02099% | 0.03375% | 0.0274% | 0.02787% | 0.02464% | 0.02821% | 0.02821% | 0.02277% | 0.02012% | 0.03521% | 0.02418% | 0.02752% | 0.01999% | 0.02457% | 0.03424% | 0.02912% | 0.02012% | 0.02283%
Impact 89事件機率 | 0.050% | 0.07921% | 0.04953% | 0.05921% | 0.04061% | 0.05567% | 0.06966% | 0.04799% | 0.0568% | 0.03738% | 0.03738% | 0.0606% | 0.04922% | 0.04966% | 0.044% | 0.05002% | 0.05002% | 0.04077% | 0.03597% | 0.06279% | 0.04345% | 0.04956% | 0.03551% | 0.04428% | 0.06096% | 0.05214% | 0.03597% | 0.04079%
Impact 90事件機率 | 0.034% | 0.05385% | 0.03337% | 0.04011% | 0.02748% | 0.03769% | 0.04716% | 0.03245% | 0.03849% | 0.02543% | 0.02543% | 0.04085% | 0.03346% | 0.03347% | 0.02987% | 0.03368% | 0.03368% | 0.02745% | 0.0244% | 0.04295% | 0.02936% | 0.03371% | 0.02398% | 0.03027% | 0.04114% | 0.03507% | 0.0244% | 0.02779%
Impact 91事件機率 | 0.031% | 0.04877% | 0.03035% | 0.03634% | 0.02488% | 0.03415% | 0.04277% | 0.02952% | 0.035% | 0.02308% | 0.02308% | 0.03708% | 0.03016% | 0.03032% | 0.02698% | 0.03063% | 0.03063% | 0.025% | 0.02211% | 0.0387% | 0.02661% | 0.03044% | 0.02178% | 0.02736% | 0.03751% | 0.03192% | 0.02211% | 0.0251%
Impact 92事件機率 | 0.034% | 0.05363% | 0.03331% | 0.03984% | 0.02724% | 0.03744% | 0.04679% | 0.03233% | 0.03828% | 0.02541% | 0.02541% | 0.04068% | 0.03318% | 0.0333% | 0.02972% | 0.03366% | 0.03366% | 0.02748% | 0.02427% | 0.04247% | 0.02912% | 0.03334% | 0.02383% | 0.03002% | 0.04102% | 0.03513% | 0.02427% | 0.02753%