## 編號
|  |  | 3-1-電芯未發生熱失控 | Impact 01 | 5-1-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 02
|  |  | R003 | P(01) | R006 | P(02) |  |  |  | 10-1-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 05
|  |  |  | 4-1-通風排出裝置啟動 |  | 6-1-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 03 |  |  | R014 | P(05)
|  |  |  | R005 |  | R008 | P(03) |  | 9-1-消防系統有效發揮冷卻作用
[5 empty] | 5-2-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-1-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 04 | R013 | 10-2-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 06
[5 empty] | R007 |  | R010 | P(04) |  | R015 | P(06)
|  | 2-1-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-1-可燃氣體濃度未達到LFL
|  | R002 |  |  |  | 6-2-發生模組熱失控傳播現象 |  | R012 |  | 10-3-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 07
[6 empty] | R009 |  |  |  | R017 | P(07)
9-2-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R016 | 10-4-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 08
[10 empty] | R018 | P(08)
7-2-發生電池櫃熱失控傳播現象
|  |  | 3-2-電芯發生熱失控 |  |  |  | R011 |  |  | 10-5-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 09
|  |  | R004 | [6 empty] | R021 | P(09)
9-3-消防系統有效發揮冷卻作用
[9 empty] | R020 | 10-6-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 10
[10 empty] | R022 | P(10)
8-2-可燃氣體濃度達到LFL
[8 empty] | R019 |  | 10-7-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 11
[10 empty] | R024 | P(11)
9-4-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R023 | 10-8-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 12
[5 empty] | 5-3-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 13 |  |  |  | R025 | P(12)
[5 empty] | R027 | P(13)
|  |  |  | 4-2-通風排出裝置未啟動 |  | 6-3-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 14 |  |  | 10-9-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 16
|  |  |  | R026 |  | R029 | P(14) |  | 9-5-消防系統有效發揮冷卻作用 | R035 | P(16)
[5 empty] | 5-4-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-3-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 15 | R034
[5 empty] | R028 |  | R031 | P(15) |  | 10-10-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 17
[8 empty] | 8-3-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R036 | P(17)
| 1-1-值班室或EWCS通報電池異常 |  |  |  |  | 6-4-發生模組熱失控傳播現象 |  | R033
| R001 |  |  |  |  | R030 |  |  |  | 10-11-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 18
[10 empty] | R038 | P(18)
9-6-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-4-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R037 | 10-12-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 19
[7 empty] | R032 |  |  | R039 | P(19)
[10 empty] | 10-13-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 20
[9 empty] | 9-7-消防系統有效發揮冷卻作用 | R042 | P(20)
R041
[10 empty] | 10-14-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 21
[8 empty] | 8-4-可燃氣體濃度達到LFL |  | R043 | P(21)
R040
[10 empty] | 10-15-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 22
[10 empty] | R045 | P(22)
9-8-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R044 | 10-16-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 23
|  |  | 3-3-電芯未發生熱失控 | Impact 24 | 5-5-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 25 |  |  |  | R046 | P(23)
|  |  | R048 | P(24) | R051 | P(25)
[6 empty] | 6-5-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 26 |  |  | 10-17-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 28
|  |  |  | 4-3-通風排出裝置啟動 |  | R053 | P(26) |  | 9-9-消防系統有效發揮冷卻作用 | R059 | P(28)
|  |  |  | R050 |  |  | 7-5-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 27 | R058
[5 empty] | 5-6-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R055 | P(27) |  | 10-18-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 29
[5 empty] | R052 |  |  | 8-5-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R060 | P(29)
|  | 2-2-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | R057
|  | R047 |  |  |  | 6-6-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-19-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 30
[6 empty] | R054 |  |  |  | R062 | P(30)
9-10-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R061 | 10-20-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 31
[7 empty] | 7-6-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R063 | P(31)
R056
|  |  | 3-4-電芯發生熱失控 | [6 empty] | 10-21-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 32
|  |  | R049 | [5 empty] | 9-11-消防系統有效發揮冷卻作用 | R066 | P(32)
R065
[10 empty] | 10-22-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 33
[8 empty] | 8-6-可燃氣體濃度達到LFL |  | R067 | P(33)
R064
[10 empty] | 10-23-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 34
[10 empty] | R069 | P(34)
9-12-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R068 | 10-24-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 35
[5 empty] | 5-7-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 36 |  |  |  | R070 | P(35)
[5 empty] | R072 | P(36)
[6 empty] | 6-7-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 37 |  |  | 10-25-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 39
|  |  |  | 4-4-通風排出裝置未啟動 |  | R074 | P(37) |  | 9-13-消防系統有效發揮冷卻作用 | R080 | P(39)
頂層事件(Top Event ) |  |  |  | R071 |  |  | 7-7-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 38 | R079
[5 empty] | 5-8-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R076 | P(38) |  | 10-26-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 40
電芯溫度或壓力達危險界限FTop(t) The Temperature or Pressure of the Cell Reaches Dangerous Levels |  |  |  |  | R073 |  |  | 8-7-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R081 | P(40)
R078
[6 empty] | 6-8-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-27-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 41
[6 empty] | R075 |  |  |  | R083 | P(41)
Freq.Ann (Annual Frequency) | [8 empty] | 9-14-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R082 | 10-28-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 42
[7 empty] | 7-8-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R084 | P(42)
R077
[10 empty] | 10-29-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 43
[9 empty] | 9-15-消防系統有效發揮冷卻作用 | R087 | P(43)
R086
[10 empty] | 10-30-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 44
[8 empty] | 8-8-可燃氣體濃度達到LFL |  | R088 | P(44)
R085
[10 empty] | 10-31-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 45
[10 empty] | R090 | P(45)
9-16-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R089 | 10-32-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 46
|  |  | 3-5-電芯未發生熱失控 | Impact 47 | 5-9-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 48 |  |  |  | R091 | P(46)
|  |  | R094 | P(47) | R097 | P(48)
|  |  |  | 4-5-通風排出裝置啟動 |  | 6-9-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 49 |  |  | 10-33-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 51
|  |  |  | R096 |  | R099 | P(49) |  | 9-17-消防系統有效發揮冷卻作用 | R105 | P(51)
[5 empty] | 5-10-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-9-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 50 | R104
[5 empty] | R098 |  | R101 | P(50) |  | 10-34-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 52
|  | 2-3-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-9-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R106 | P(52)
|  | R093 |  |  |  | 6-10-發生模組熱失控傳播現象 |  | R103
[6 empty] | R100 |  |  |  | 10-35-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 53
[10 empty] | R108 | P(53)
9-18-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-10-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R107 | 10-36-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 54
[7 empty] | R102 |  |  | R109 | P(54)
3-6-電芯發生熱失控
|  |  | R095 | [6 empty] | 10-37-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 55
[9 empty] | 9-19-消防系統有效發揮冷卻作用 | R112 | P(55)
R111
[10 empty] | 10-38-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 56
[8 empty] | 8-10-可燃氣體濃度達到LFL |  | R113 | P(56)
R110
[10 empty] | 10-39-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 57
[10 empty] | R115 | P(57)
9-20-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R114 | 10-40-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 58
[5 empty] | 5-11-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 59 |  |  |  | R116 | P(58)
[5 empty] | R118 | P(59)
|  |  |  | 4-6-通風排出裝置未啟動 |  | 6-11-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 60 |  |  | 10-41-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 62
|  |  |  | R117 |  | R120 | P(60) |  | 9-21-消防系統有效發揮冷卻作用 | R126 | P(62)
[5 empty] | 5-12-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-11-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 61 | R125
| 1-2-值班室或EWCS未通報電池異常 |  |  |  | R119 |  | R122 | P(61) |  | 10-42-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 63
| R092 | [6 empty] | 8-11-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R127 | P(63)
[6 empty] | 6-12-發生模組熱失控傳播現象 |  | R124
[6 empty] | R121 |  |  |  | 10-43-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 64
[10 empty] | R129 | P(64)
9-22-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-12-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R128 | 10-44-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 65
[7 empty] | R123 |  |  | R130 | P(65)
[10 empty] | 10-45-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 66
[9 empty] | 9-23-消防系統有效發揮冷卻作用 | R133 | P(66)
R132
[10 empty] | 10-46-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 67
[8 empty] | 8-12-可燃氣體濃度達到LFL |  | R134 | P(67)
R131
[10 empty] | 10-47-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 68
[10 empty] | R136 | P(68)
9-24-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R135 | 10-48-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 69
|  |  | 3-7-電芯未發生熱失控 | Impact 70 | 5-13-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 71 |  |  |  | R137 | P(69)
|  |  | R139 | P(70) | R142 | P(71)
|  |  |  | 4-7-通風排出裝置啟動 |  | 6-13-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 72 |  |  | 10-49-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 74
|  |  |  | R141 |  | R144 | P(72) |  | 9-25-消防系統有效發揮冷卻作用 | R150 | P(74)
[5 empty] | 5-14-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-13-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 73 | R149
[5 empty] | R143 |  | R146 | P(73) |  | 10-50-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 75
|  | 2-4-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-13-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R151 | P(75)
|  | R138 |  |  |  | 6-14-發生模組熱失控傳播現象 |  | R148
[6 empty] | R145 |  |  |  | 10-51-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 76
[10 empty] | R153 | P(76)
9-26-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R152 | 10-52-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 77
[7 empty] | 7-14-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R154 | P(77)
|  |  | 3-8-電芯發生熱失控 |  |  |  | R147
|  |  | R140 | [6 empty] | 10-53-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 78
[9 empty] | 9-27-消防系統有效發揮冷卻作用 | R157 | P(78)
R156
[10 empty] | 10-54-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 79
[8 empty] | 8-14-可燃氣體濃度達到LFL |  | R158 | P(79)
R155
[10 empty] | 10-55-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 80
[10 empty] | R160 | P(80)
9-28消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R159 | 10-56-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 81
[5 empty] | 5-15-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 82 |  |  |  | R161 | P(81)
[5 empty] | R163 | P(82)
|  |  |  | 4-8-通風排出裝置未啟動 |  | 6-15-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 83 |  |  | 10-57-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 85
|  |  |  | R162 |  | R165 | P(83) |  | 9-29-消防系統有效發揮冷卻作用 | R171 | P(85)
[5 empty] | 5-16-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-15-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 84 | R170
[5 empty] | R164 |  | R167 | P(84) |  | 10-58-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 86
[8 empty] | 8-15-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R172 | P(86)
[6 empty] | 6-16-發生模組熱失控傳播現象 |  | R169
[6 empty] | R166 |  |  |  | 10-59-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 87
[10 empty] | R174 | P(87)
9-30-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-16-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R173 | 10-60-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 88
[7 empty] | R168 |  |  | R175 | P(88)
[10 empty] | 10-61-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 89
[9 empty] | 9-31-消防系統有效發揮冷卻作用 | R178 | P(89)
R177
[10 empty] | 10-62-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 90
[8 empty] | 8-16-可燃氣體濃度達到LFL |  | R179 | P(90)
R176
[10 empty] | 10-63-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 91
[10 empty] | R181 | P(91)
9-32-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R180 | 10-64-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 92
[10 empty] | R182 | P(92)

## 數值
|  |  | 3-1-電芯未發生熱失控 | Impact 01 | 5-1-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 02
|  |  | R003=75.2% ~ 83.2% | P(01)=35.75% | R006=71.6% ~ 79.1% | P(02)=2.374% |  |  |  | 10-1-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 05
|  |  |  | 4-1-通風排出裝置啟動 |  | 6-1-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 03 |  |  | R014=70.0% ~ 77.3% | P(05)=0.011%
|  |  |  | R005=32.3% ~ 35.7% |  | R008=73.1% ~ 80.8% | P(03)=0.606% |  | 9-1-消防系統有效發揮冷卻作用
[5 empty] | 5-2-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-1-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 04 | R013=65.2% ~ 72.1% | 10-2-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 06
[5 empty] | R007=20.9% ~ 28.4% |  | R010=73.1% ~ 80.8% | P(04)=0.139% |  | R015=22.7% ~ 30.0% | P(06)=0.004%
|  | 2-1-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-1-可燃氣體濃度未達到LFL
|  | R002=68.1% ~ 75.2% |  |  |  | 6-2-發生模組熱失控傳播現象 |  | R012=49.2% ~ 54.4% |  | 10-3-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 07
[6 empty] | R009=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | R017=56.0% ~ 61.9% | P(07)=0.004%
9-2-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R016=27.9% ~ 34.8% | 10-4-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 08
[10 empty] | R018=38.1% ~ 44.0% | P(08)=0.003%
7-2-發生電池櫃熱失控傳播現象
|  |  | 3-2-電芯發生熱失控 |  |  |  | R011=19.2% ~ 26.9% |  |  | 10-5-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 09
|  |  | R004=16.8% ~ 24.8% | [6 empty] | R021=70.0% ~ 77.3% | P(09)=0.009%
9-3-消防系統有效發揮冷卻作用
[9 empty] | R020=55.4% ~ 61.3% | 10-6-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 10
[10 empty] | R022=22.7% ~ 30.0% | P(10)=0.003%
8-2-可燃氣體濃度達到LFL
[8 empty] | R019=45.6% ~ 50.8% |  | 10-7-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 11
[10 empty] | R024=56.0% ~ 61.9% | P(11)=0.005%
9-4-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R023=38.7% ~ 44.6% | 10-8-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 12
[5 empty] | 5-3-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 13 |  |  |  | R025=38.1% ~ 44.0% | P(12)=0.003%
[5 empty] | R027=71.6% ~ 79.1% | P(13)=4.640%
|  |  |  | 4-2-通風排出裝置未啟動 |  | 6-3-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 14 |  |  | 10-9-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 16
|  |  |  | R026=64.3% ~ 67.7% |  | R029=73.1% ~ 80.8% | P(14)=1.148% |  | 9-5-消防系統有效發揮冷卻作用 | R035=70.0% ~ 77.3% | P(16)=0.010%
[5 empty] | 5-4-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-3-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 15 | R034=65.2% ~ 72.1%
[5 empty] | R028=20.9% ~ 28.4% |  | R031=73.1% ~ 80.8% | P(15)=0.260% |  | 10-10-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 17
[8 empty] | 8-3-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R036=22.7% ~ 30.0% | P(17)=0.004%
| 1-1-值班室或EWCS通報電池異常 |  |  |  |  | 6-4-發生模組熱失控傳播現象 |  | R033=24.6% ~ 27.2%
| R001=59.9% ~ 66.2% |  |  |  |  | R030=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | 10-11-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 18
[10 empty] | R038=56.0% ~ 61.9% | P(18)=0.004%
9-6-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-4-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R037=27.9% ~ 34.8% | 10-12-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 19
[7 empty] | R032=19.2% ~ 26.9% |  |  | R039=38.1% ~ 44.0% | P(19)=0.003%
[10 empty] | 10-13-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 20
[9 empty] | 9-7-消防系統有效發揮冷卻作用 | R042=70.0% ~ 77.3% | P(20)=0.025%
R041=55.4% ~ 61.3%
[10 empty] | 10-14-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 21
[8 empty] | 8-4-可燃氣體濃度達到LFL |  | R043=22.7% ~ 30.0% | P(21)=0.009%
R040=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-15-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 22
[10 empty] | R045=56.0% ~ 61.9% | P(22)=0.014%
9-8-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R044=38.7% ~ 44.6% | 10-16-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 23
|  |  | 3-3-電芯未發生熱失控 | Impact 24 | 5-5-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 25 |  |  |  | R046=38.1% ~ 44.0% | P(23)=0.010%
|  |  | R048=22.6% ~ 24.9% | P(24)=4.237% | R051=71.6% ~ 79.1% | P(25)=2.745%
[6 empty] | 6-5-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 26 |  |  | 10-17-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 28
|  |  |  | 4-3-通風排出裝置啟動 |  | R053=73.1% ~ 80.8% | P(26)=0.685% |  | 9-9-消防系統有效發揮冷卻作用 | R059=70.0% ~ 77.3% | P(28)=0.013%
|  |  |  | R050=25.4% ~ 28.1% |  |  | 7-5-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 27 | R058=65.2% ~ 72.1%
[5 empty] | 5-6-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R055=73.1% ~ 80.8% | P(27)=0.163% |  | 10-18-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 29
[5 empty] | R052=20.9% ~ 28.4% |  |  | 8-5-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R060=22.7% ~ 30.0% | P(29)=0.005%
|  | 2-2-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | R057=49.2% ~ 54.4%
|  | R047=24.8% ~ 31.9% |  |  |  | 6-6-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-19-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 30
[6 empty] | R054=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | R062=56.0% ~ 61.9% | P(30)=0.005%
9-10-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R061=27.9% ~ 34.8% | 10-20-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 31
[7 empty] | 7-6-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R063=38.1% ~ 44.0% | P(31)=0.003%
R056=19.2% ~ 26.9%
|  |  | 3-4-電芯發生熱失控 | [6 empty] | 10-21-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 32
|  |  | R049=75.1% ~ 77.4% | [5 empty] | 9-11-消防系統有效發揮冷卻作用 | R066=70.0% ~ 77.3% | P(32)=0.010%
R065=55.4% ~ 61.3%
[10 empty] | 10-22-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 33
[8 empty] | 8-6-可燃氣體濃度達到LFL |  | R067=22.7% ~ 30.0% | P(33)=0.004%
R064=45.6% ~ 50.8%
[10 empty] | 10-23-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 34
[10 empty] | R069=56.0% ~ 61.9% | P(34)=0.006%
9-12-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R068=38.7% ~ 44.6% | 10-24-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 35
[5 empty] | 5-7-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 36 |  |  |  | R070=38.1% ~ 44.0% | P(35)=0.004%
[5 empty] | R072=71.6% ~ 79.1% | P(36)=7.394%
[6 empty] | 6-7-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 37 |  |  | 10-25-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 39
|  |  |  | 4-4-通風排出裝置未啟動 |  | R074=73.1% ~ 80.8% | P(37)=1.935% |  | 9-13-消防系統有效發揮冷卻作用 | R080=70.0% ~ 77.3% | P(39)=0.018%
頂層事件(Top Event ) |  |  |  | R071=71.9% ~ 74.6% |  |  | 7-7-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 38 | R079=65.2% ~ 72.1%
[5 empty] | 5-8-發生電芯熱失控傳播現象 |  | R076=73.1% ~ 80.8% | P(38)=0.448% |  | 10-26-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 40
電芯溫度或壓力達危險界限FTop(t) The Temperature or Pressure of the Cell Reaches Dangerous Levels |  |  |  |  | R073=20.9% ~ 28.4% |  |  | 8-7-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R081=22.7% ~ 30.0% | P(40)=0.006%
R078=24.6% ~ 27.2%
[6 empty] | 6-8-發生模組熱失控傳播現象 |  |  |  | 10-27-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 41
[6 empty] | R075=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | R083=56.0% ~ 61.9% | P(41)=0.007%
Freq.Ann (Annual Frequency) | [8 empty] | 9-14-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R082=27.9% ~ 34.8% | 10-28-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 42
[7 empty] | 7-8-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R084=38.1% ~ 44.0% | P(42)=0.005%
R077=19.2% ~ 26.9%
[10 empty] | 10-29-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 43
[9 empty] | 9-15-消防系統有效發揮冷卻作用 | R087=70.0% ~ 77.3% | P(43)=0.043%
R086=55.4% ~ 61.3%
[10 empty] | 10-30-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 44
[8 empty] | 8-8-可燃氣體濃度達到LFL |  | R088=22.7% ~ 30.0% | P(44)=0.016%
R085=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-31-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 45
[10 empty] | R090=56.0% ~ 61.9% | P(45)=0.025%
9-16-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R089=38.7% ~ 44.6% | 10-32-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 46
|  |  | 3-5-電芯未發生熱失控 | Impact 47 | 5-9-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 48 |  |  |  | R091=38.1% ~ 44.0% | P(46)=0.017%
|  |  | R094=75.2% ~ 83.2% | P(47)=10.455% | R097=71.6% ~ 79.1% | P(48)=0.718%
|  |  |  | 4-5-通風排出裝置啟動 |  | 6-9-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 49 |  |  | 10-33-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 51
|  |  |  | R096=32.3% ~ 35.7% |  | R099=73.1% ~ 80.8% | P(49)=0.187% |  | 9-17-消防系統有效發揮冷卻作用 | R105=70.0% ~ 77.3% | P(51)=0.003%
[5 empty] | 5-10-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-9-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 50 | R104=65.2% ~ 72.1%
[5 empty] | R098=20.9% ~ 28.4% |  | R101=73.1% ~ 80.8% | P(50)=0.043% |  | 10-34-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 52
|  | 2-3-BESS緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-9-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R106=22.7% ~ 30.0% | P(52)=0.001%
|  | R093=34.0% ~ 37.6% |  |  |  | 6-10-發生模組熱失控傳播現象 |  | R103=49.2% ~ 54.4%
[6 empty] | R100=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | 10-35-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 53
[10 empty] | R108=56.0% ~ 61.9% | P(53)=0.001%
9-18-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-10-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R107=27.9% ~ 34.8% | 10-36-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 54
[7 empty] | R102=19.2% ~ 26.9% |  |  | R109=38.1% ~ 44.0% | P(54)=0.001%
3-6-電芯發生熱失控
|  |  | R095=16.8% ~ 24.8% | [6 empty] | 10-37-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 55
[9 empty] | 9-19-消防系統有效發揮冷卻作用 | R112=70.0% ~ 77.3% | P(55)=0.003%
R111=55.4% ~ 61.3%
[10 empty] | 10-38-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 56
[8 empty] | 8-10-可燃氣體濃度達到LFL |  | R113=22.7% ~ 30.0% | P(56)=0.001%
R110=45.6% ~ 50.8%
[10 empty] | 10-39-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 57
[10 empty] | R115=56.0% ~ 61.9% | P(57)=0.001%
9-20-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R114=38.7% ~ 44.6% | 10-40-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 58
[5 empty] | 5-11-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 59 |  |  |  | R116=38.1% ~ 44.0% | P(58)=0.001%
[5 empty] | R118=71.6% ~ 79.1% | P(59)=1.394%
|  |  |  | 4-6-通風排出裝置未啟動 |  | 6-11-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 60 |  |  | 10-41-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 62
|  |  |  | R117=64.3% ~ 67.7% |  | R120=73.1% ~ 80.8% | P(60)=0.347% |  | 9-21-消防系統有效發揮冷卻作用 | R126=70.0% ~ 77.3% | P(62)=0.003%
[5 empty] | 5-12-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-11-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 61 | R125=65.2% ~ 72.1%
| 1-2-值班室或EWCS未通報電池異常 |  |  |  | R119=20.9% ~ 28.4% |  | R122=73.1% ~ 80.8% | P(61)=0.079% |  | 10-42-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 63
| R092=33.8% ~ 40.1% | [6 empty] | 8-11-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R127=22.7% ~ 30.0% | P(63)=0.001%
[6 empty] | 6-12-發生模組熱失控傳播現象 |  | R124=24.6% ~ 27.2%
[6 empty] | R121=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | 10-43-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 64
[10 empty] | R129=56.0% ~ 61.9% | P(64)=0.001%
9-22-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-12-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R128=27.9% ~ 34.8% | 10-44-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 65
[7 empty] | R123=19.2% ~ 26.9% |  |  | R130=38.1% ~ 44.0% | P(65)=0.001%
[10 empty] | 10-45-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 66
[9 empty] | 9-23-消防系統有效發揮冷卻作用 | R133=70.0% ~ 77.3% | P(66)=0.008%
R132=55.4% ~ 61.3%
[10 empty] | 10-46-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 67
[8 empty] | 8-12-可燃氣體濃度達到LFL |  | R134=22.7% ~ 30.0% | P(67)=0.003%
R131=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-47-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 68
[10 empty] | R136=56.0% ~ 61.9% | P(68)=0.004%
9-24-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R135=38.7% ~ 44.6% | 10-48-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 69
|  |  | 3-7-電芯未發生熱失控 | Impact 70 | 5-13-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 71 |  |  |  | R137=38.1% ~ 44.0% | P(69)=0.003%
|  |  | R139=22.6% ~ 24.9% | P(70)=5.652% | R142=71.6% ~ 79.1% | P(71)=3.660%
|  |  |  | 4-7-通風排出裝置啟動 |  | 6-13-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 72 |  |  | 10-49-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 74
|  |  |  | R141=25.4% ~ 28.1% |  | R144=73.1% ~ 80.8% | P(72)=0.916% |  | 9-25-消防系統有效發揮冷卻作用 | R150=70.0% ~ 77.3% | P(74)=0.017%
[5 empty] | 5-14-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-13-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 73 | R149=65.2% ~ 72.1%
[5 empty] | R143=20.9% ~ 28.4% |  | R146=73.1% ~ 80.8% | P(73)=0.209% |  | 10-50-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 75
|  | 2-4-BESS未緊急安全關斷 | [5 empty] | 8-13-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R151=22.7% ~ 30.0% | P(75)=0.006%
|  | R138=62.4% ~ 66.0% |  |  |  | 6-14-發生模組熱失控傳播現象 |  | R148=49.2% ~ 54.4%
[6 empty] | R145=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | 10-51-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 76
[10 empty] | R153=56.0% ~ 61.9% | P(76)=0.006%
9-26-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R152=27.9% ~ 34.8% | 10-52-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 77
[7 empty] | 7-14-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  |  | R154=38.1% ~ 44.0% | P(77)=0.004%
|  |  | 3-8-電芯發生熱失控 |  |  |  | R147=19.2% ~ 26.9%
|  |  | R140=62.4% ~ 66.0% | [6 empty] | 10-53-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 78
[9 empty] | 9-27-消防系統有效發揮冷卻作用 | R157=70.0% ~ 77.3% | P(78)=0.013%
R156=55.4% ~ 61.3%
[10 empty] | 10-54-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 79
[8 empty] | 8-14-可燃氣體濃度達到LFL |  | R158=22.7% ~ 30.0% | P(79)=0.005%
R155=45.6% ~ 50.8%
[10 empty] | 10-55-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 80
[10 empty] | R160=56.0% ~ 61.9% | P(80)=0.007%
9-28消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R159=38.7% ~ 44.6% | 10-56-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 81
[5 empty] | 5-15-未發生電芯熱失控傳播現象 | Impact 82 |  |  |  | R161=38.1% ~ 44.0% | P(81)=0.005%
[5 empty] | R163=71.6% ~ 79.1% | P(82)=10.041%
|  |  |  | 4-8-通風排出裝置未啟動 |  | 6-15-未發生模組熱失控傳播現象 | Impact 83 |  |  | 10-57-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 85
|  |  |  | R162=71.9% ~ 74.6% |  | R165=73.1% ~ 80.8% | P(83)=2.540% |  | 9-29-消防系統有效發揮冷卻作用 | R171=70.0% ~ 77.3% | P(85)=0.045%
[5 empty] | 5-16-發生電芯熱失控傳播現象 |  | 7-15-未發生電池櫃熱失控傳播現象 | Impact 84 | R170=65.2% ~ 72.1%
[5 empty] | R164=20.9% ~ 28.4% |  | R167=73.1% ~ 80.8% | P(84)=0.576% |  | 10-58-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 86
[8 empty] | 8-15-可燃氣體濃度未達到LFL |  | R172=22.7% ~ 30.0% | P(86)=0.016%
[6 empty] | 6-16-發生模組熱失控傳播現象 |  | R169=24.6% ~ 27.2%
[6 empty] | R166=19.2% ~ 26.9% |  |  |  | 10-59-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 87
[10 empty] | R174=56.0% ~ 61.9% | P(87)=0.016%
9-30-消防系統無法發揮冷卻作用
[7 empty] | 7-16-發生電池櫃熱失控傳播現象 |  | R173=27.9% ~ 34.8% | 10-60-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 88
[7 empty] | R168=19.2% ~ 26.9% |  |  | R175=38.1% ~ 44.0% | P(88)=0.011%
[10 empty] | 10-61-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 89
[9 empty] | 9-31-消防系統有效發揮冷卻作用 | R178=70.0% ~ 77.3% | P(89)=0.035%
R177=55.4% ~ 61.3%
[10 empty] | 10-62-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 90
[8 empty] | 8-16-可燃氣體濃度達到LFL |  | R179=22.7% ~ 30.0% | P(90)=0.013%
R176=72.8% ~ 75.4%
[10 empty] | 10-63-熱煙或毒性氣體未危害至儲能空間以外 | Impact 91
[10 empty] | R181=56.0% ~ 61.9% | P(91)=0.020%
9-32-消防系統無法發揮冷卻作用
[9 empty] | R180=38.7% ~ 44.6% | 10-64-熱煙或毒性氣體危害至儲能空間以外 | Impact 92
[10 empty] | R182=38.1% ~ 44.0% | P(92)=0.014%

## 防禦合併
防禦編號 | 路徑編號 | 下限 | 正常 | 上限 | 分組 | 群組 | 路徑編號 | 下限 | 上限
D01 | R001 | 59.89% | 63.04% | 66.19% | Group 1 | G01 | R001 | 59.89% | 66.19%
D02 | R002 | 68.06% | 71.64% | 75.22% | Group 1 | G02 | R002 | 68.06% | 75.22%
D03 | R003 | 75.24% | 79.2% | 83.16% | Group 1 | G03 | R003 | 75.24% | 83.16%
D04 | R005 | 32.29% | 33.99% | 35.69% | Group 1 | G04 | R004 | 16.84% | 24.76%
D05 | R006 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R005 | 32.29% | 35.69%
D06 | R008 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R006 | 71.56% | 79.1%
D07 | R010 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R007 | 20.9% | 28.44%
D08 | R012 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R008 | 73.13% | 80.82%
D09 | R013 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R009 | 19.18% | 26.87%
D10 | R014 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R010 | 73.13% | 80.82%
D10 | R017 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R011 | 19.18% | 26.87%
D09 | R020 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R012 | 49.25% | 54.43%
D10 | R021 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R013 | 65.22% | 72.09%
D10 | R024 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R014 | 69.98% | 77.35%
D05 | R027 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R015 | 22.65% | 30.02%
D06 | R029 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R016 | 27.91% | 34.78%
D07 | R031 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R017 | 55.99% | 61.88%
D08 | R033 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 2 | G13 | R018 | 38.12% | 44.01%
D09 | R034 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R019 | 45.57% | 50.75%
D10 | R035 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R020 | 55.44% | 61.27%
D10 | R038 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R021 | 69.98% | 77.35%
D09 | R041 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R022 | 22.65% | 30.02%
D10 | R042 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R023 | 38.73% | 44.56%
D10 | R045 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R024 | 55.99% | 61.88%
D03 | R048 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | Group 2 | G14 | R025 | 38.12% | 44.01%
D04 | R050 | 25.4% | 26.73% | 28.07% | Group 2 | G15 | R026 | 64.31% | 67.71%
D05 | R051 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R027 | 71.56% | 79.1%
D06 | R053 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R028 | 20.9% | 28.44%
D07 | R055 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R029 | 73.13% | 80.82%
D08 | R057 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R030 | 19.18% | 26.87%
D09 | R058 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R031 | 73.13% | 80.82%
D10 | R059 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R032 | 19.18% | 26.87%
D10 | R062 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R033 | 24.62% | 27.22%
D09 | R065 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R034 | 65.22% | 72.09%
D10 | R066 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R035 | 69.98% | 77.35%
D10 | R069 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R036 | 22.65% | 30.02%
D05 | R072 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R037 | 27.91% | 34.78%
D06 | R074 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R038 | 55.99% | 61.88%
D07 | R076 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R039 | 38.12% | 44.01%
D08 | R078 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 2 | G13 | R040 | 72.78% | 75.38%
D09 | R079 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R041 | 55.44% | 61.27%
D10 | R080 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R042 | 69.98% | 77.35%
D10 | R083 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R043 | 22.65% | 30.02%
D09 | R086 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R044 | 38.73% | 44.56%
D10 | R087 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R045 | 55.99% | 61.88%
D10 | R090 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R046 | 38.12% | 44.01%
D02 | R093 | 34.03% | 35.82% | 37.61% | Group 2 | G16 | R047 | 24.78% | 31.94%
D03 | R094 | 75.24% | 79.2% | 83.16% | Group 1 | G03 | R048 | 22.57% | 24.95%
D04 | R096 | 32.29% | 33.99% | 35.69% | Group 1 | G04 | R049 | 75.05% | 77.43%
D05 | R097 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R050 | 25.4% | 28.07%
D06 | R099 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R051 | 71.56% | 79.1%
D07 | R101 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R052 | 20.9% | 28.44%
D08 | R103 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R053 | 73.13% | 80.82%
D09 | R104 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R054 | 19.18% | 26.87%
D10 | R105 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R055 | 73.13% | 80.82%
D10 | R108 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R056 | 19.18% | 26.87%
D09 | R111 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R057 | 49.25% | 54.43%
D10 | R112 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R058 | 65.22% | 72.09%
D10 | R115 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R059 | 69.98% | 77.35%
D05 | R118 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R060 | 22.65% | 30.02%
D06 | R120 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R061 | 27.91% | 34.78%
D07 | R122 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R062 | 55.99% | 61.88%
D08 | R124 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 2 | G13 | R063 | 38.12% | 44.01%
D09 | R125 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R064 | 45.57% | 50.75%
D10 | R126 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R065 | 55.44% | 61.27%
D10 | R129 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R066 | 69.98% | 77.35%
D09 | R132 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R067 | 22.65% | 30.02%
D10 | R133 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R068 | 38.73% | 44.56%
D10 | R136 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R069 | 55.99% | 61.88%
D03 | R139 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | Group 2 | G14 | R070 | 38.12% | 44.01%
D04 | R141 | 25.4% | 26.73% | 28.07% | Group 2 | G15 | R071 | 71.93% | 74.6%
D05 | R142 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R072 | 71.56% | 79.1%
D06 | R144 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R073 | 20.9% | 28.44%
D07 | R146 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R074 | 73.13% | 80.82%
D08 | R148 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | Group 1 | G08 | R075 | 19.18% | 26.87%
D09 | R149 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R076 | 73.13% | 80.82%
D10 | R150 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R077 | 19.18% | 26.87%
D10 | R153 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R078 | 24.62% | 27.22%
D09 | R156 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R079 | 65.22% | 72.09%
D10 | R157 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R080 | 69.98% | 77.35%
D10 | R160 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R081 | 22.65% | 30.02%
D05 | R163 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | Group 1 | G05 | R082 | 27.91% | 34.78%
D06 | R165 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G06 | R083 | 55.99% | 61.88%
D07 | R167 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | Group 1 | G07 | R084 | 38.12% | 44.01%
D08 | R169 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | Group 1 | G08 | R085 | 72.78% | 75.38%
D09 | R170 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | Group 1 | G09 | R086 | 55.44% | 61.27%
D10 | R171 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R087 | 69.98% | 77.35%
D10 | R174 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R088 | 22.65% | 30.02%
D09 | R177 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | Group 2 | G12 | R089 | 38.73% | 44.56%
D10 | R178 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | Group 1 | G10 | R090 | 55.99% | 61.88%
D10 | R181 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | Group 2 | G11 | R091 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R092 | 33.81% | 40.11%
[7 empty] | R093 | 34.03% | 37.61%
[7 empty] | R094 | 75.24% | 83.16%
[7 empty] | R095 | 16.84% | 24.76%
[7 empty] | R096 | 32.29% | 35.69%
[7 empty] | R097 | 71.56% | 79.1%
[7 empty] | R098 | 20.9% | 28.44%
[7 empty] | R099 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R100 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R101 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R102 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R103 | 49.25% | 54.43%
[7 empty] | R104 | 65.22% | 72.09%
[7 empty] | R105 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R106 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R107 | 27.91% | 34.78%
[7 empty] | R108 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R109 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R110 | 45.57% | 50.75%
[7 empty] | R111 | 55.44% | 61.27%
[7 empty] | R112 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R113 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R114 | 38.73% | 44.56%
[7 empty] | R115 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R116 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R117 | 64.31% | 67.71%
[7 empty] | R118 | 71.56% | 79.1%
[7 empty] | R119 | 20.9% | 28.44%
[7 empty] | R120 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R121 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R122 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R123 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R124 | 24.62% | 27.22%
[7 empty] | R125 | 65.22% | 72.09%
[7 empty] | R126 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R127 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R128 | 27.91% | 34.78%
[7 empty] | R129 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R130 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R131 | 72.78% | 75.38%
[7 empty] | R132 | 55.44% | 61.27%
[7 empty] | R133 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R134 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R135 | 38.73% | 44.56%
[7 empty] | R136 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R137 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R138 | 62.39% | 65.97%
[7 empty] | R139 | 22.57% | 24.95%
[7 empty] | R140 | 75.05% | 77.43%
[7 empty] | R141 | 25.4% | 28.07%
[7 empty] | R142 | 71.56% | 79.1%
[7 empty] | R143 | 20.9% | 28.44%
[7 empty] | R144 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R145 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R146 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R147 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R148 | 49.25% | 54.43%
[7 empty] | R149 | 65.22% | 72.09%
[7 empty] | R150 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R151 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R152 | 27.91% | 34.78%
[7 empty] | R153 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R154 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R155 | 45.57% | 50.75%
[7 empty] | R156 | 55.44% | 61.27%
[7 empty] | R157 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R158 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R159 | 38.73% | 44.56%
[7 empty] | R160 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R161 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R162 | 71.93% | 74.6%
[7 empty] | R163 | 71.56% | 79.1%
[7 empty] | R164 | 20.9% | 28.44%
[7 empty] | R165 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R166 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R167 | 73.13% | 80.82%
[7 empty] | R168 | 19.18% | 26.87%
[7 empty] | R169 | 24.62% | 27.22%
[7 empty] | R170 | 65.22% | 72.09%
[7 empty] | R171 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R172 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R173 | 27.91% | 34.78%
[7 empty] | R174 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R175 | 38.12% | 44.01%
[7 empty] | R176 | 72.78% | 75.38%
[7 empty] | R177 | 55.44% | 61.27%
[7 empty] | R178 | 69.98% | 77.35%
[7 empty] | R179 | 22.65% | 30.02%
[7 empty] | R180 | 38.73% | 44.56%
[7 empty] | R181 | 55.99% | 61.88%
[7 empty] | R182 | 38.12% | 44.01%

## IN-案件機率總表
序號 | 平均機率 | Case00001-02500 | Case02501-05000 | Case05001-07500 | Case07501-10000 | Case10001-12500 | Case12501-15000 | Case15001-17500 | Case17501-20000 | Case20001-22500 | Case22501-25000 | Case25001-27500 | Case27501-30000 | Case30001-32500 | Case32501-35000 | Case35001-37500 | Case37501-40000 | Case40001-42500 | Case42501-45000 | Case45001-47500 | Case47501-50000 | Case50001-52500 | Case52501-55000 | Case55001-57500 | Case57501-60000 | Case60001-62500 | Case62501-65000 | Case65001-67500
Impact 01事件機率 | 35.75% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 33% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 34.28% | 33.9% | 33.9% | 36.09% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 37.46% | 37.71% | 41.41% | 41.41% | 41.41% | 41.41%
Impact 02事件機率 | 2.374% | 2.376% | 2.577% | 2.725% | 1.936% | 1.737% | 1.802% | 2.223% | 2.748% | 2.849% | 2.849% | 1.818% | 1.937% | 2.083% | 2.551% | 2.223% | 2.849% | 2.289% | 1.9% | 1.97% | 2.381% | 3.005% | 3.149% | 3.344% | 1.987% | 2.141% | 2.278% | 2.367%
Impact 03事件機率 | 0.606% | 0.6744% | 0.6103% | 0.6813% | 0.5169% | 0.3842% | 0.4955% | 0.5607% | 0.6665% | 0.8204% | 0.8204% | 0.4841% | 0.498% | 0.4871% | 0.7354% | 0.5607% | 0.6448% | 0.5831% | 0.428% | 0.5603% | 0.5721% | 0.7565% | 0.8704% | 0.7348% | 0.551% | 0.521% | 0.5579% | 0.5056%
Impact 04事件機率 | 0.139% | 0.1587% | 0.1508% | 0.1504% | 0.1136% | 0.08825% | 0.1169% | 0.139% | 0.1435% | 0.1848% | 0.1848% | 0.1147% | 0.1159% | 0.1062% | 0.169% | 0.139% | 0.1562% | 0.1265% | 0.0945% | 0.1312% | 0.1432% | 0.1691% | 0.1961% | 0.1659% | 0.1298% | 0.1266% | 0.1215% | 0.08868%
Impact 05事件機率 | 0.011% | 0.01283% | 0.01154% | 0.01188% | 0.008841% | 0.006931% | 0.009259% | 0.01072% | 0.01157% | 0.01415% | 0.01415% | 0.008707% | 0.009192% | 0.008278% | 0.01324% | 0.01072% | 0.01268% | 0.01026% | 0.007068% | 0.01054% | 0.01115% | 0.01324% | 0.01551% | 0.0128% | 0.01039% | 0.01032% | 0.009212% | 0.008217%
Impact 06事件機率 | 0.004% | 0.004611% | 0.004106% | 0.004258% | 0.003149% | 0.002491% | 0.003299% | 0.003839% | 0.00413% | 0.005063% | 0.005063% | 0.003101% | 0.003296% | 0.002948% | 0.004751% | 0.003839% | 0.004514% | 0.003652% | 0.002534% | 0.003762% | 0.004002% | 0.004721% | 0.005552% | 0.004573% | 0.00371% | 0.003672% | 0.003306% | 0.002928%
Impact 07事件機率 | 0.004% | 0.004712% | 0.004232% | 0.00432% | 0.00321% | 0.002545% | 0.003383% | 0.003927% | 0.004203% | 0.005173% | 0.005173% | 0.003168% | 0.003354% | 0.003011% | 0.004861% | 0.003927% | 0.004647% | 0.003729% | 0.00259% | 0.003871% | 0.004076% | 0.00481% | 0.005673% | 0.004695% | 0.003779% | 0.00375% | 0.003378% | 0.002984%
Impact 08事件機率 | 0.003% | 0.003284% | 0.00295% | 0.003011% | 0.002237% | 0.001775% | 0.002356% | 0.00274% | 0.002927% | 0.003605% | 0.003605% | 0.002206% | 0.002338% | 0.002097% | 0.003388% | 0.00274% | 0.003238% | 0.002599% | 0.001805% | 0.002698% | 0.002842% | 0.003352% | 0.003953% | 0.003273% | 0.002633% | 0.002613% | 0.002355% | 0.002092%
Impact 09事件機率 | 0.009% | 0.01017% | 0.009156% | 0.009371% | 0.006958% | 0.005522% | 0.007258% | 0.008477% | 0.009088% | 0.01118% | 0.01118% | 0.006863% | 0.007291% | 0.006503% | 0.01051% | 0.008477% | 0.01001% | 0.008072% | 0.005594% | 0.008367% | 0.00885% | 0.01044% | 0.01225% | 0.01011% | 0.008145% | 0.008117% | 0.007295% | 0.006476%
Impact 10事件機率 | 0.003% | 0.003652% | 0.00326% | 0.003359% | 0.002478% | 0.001985% | 0.002585% | 0.003038% | 0.003243% | 0.003998% | 0.003998% | 0.002446% | 0.002614% | 0.002316% | 0.003772% | 0.003038% | 0.00356% | 0.00287% | 0.002005% | 0.002988% | 0.003177% | 0.003722% | 0.004386% | 0.003613% | 0.002908% | 0.002886% | 0.002616% | 0.002309%
Impact 11事件機率 | 0.005% | 0.007922% | 0.004343% | 0.006244% | 0.003721% | 0.003407% | 0.005222% | 0.003121% | 0.005942% | 0.003555% | 0.003555% | 0.004527% | 0.003114% | 0.003708% | 0.005525% | 0.003121% | 0.005746% | 0.004902% | 0.003029% | 0.00612% | 0.003752% | 0.0069% | 0.004271% | 0.006482% | 0.006007% | 0.004474% | 0.0037% | 0.003699%
Impact 12事件機率 | 0.003% | 0.005534% | 0.003027% | 0.004346% | 0.002584% | 0.00237% | 0.003624% | 0.002169% | 0.004124% | 0.002496% | 0.002496% | 0.003152% | 0.002176% | 0.002583% | 0.00388% | 0.002169% | 0.004011% | 0.003423% | 0.002111% | 0.004265% | 0.002606% | 0.004795% | 0.002965% | 0.004513% | 0.004168% | 0.003129% | 0.002579% | 0.002575%
Impact 13事件機率 | 4.640% | 4.89% | 5.405% | 4.645% | 5.134% | 3.508% | 3.159% | 3.492% | 5.405% | 5.939% | 5.939% | 3.676% | 4.063% | 3.753% | 4.578% | 3.492% | 5.974% | 5.674% | 3.676% | 3.556% | 3.859% | 5.974% | 6.603% | 5.919% | 4.063% | 4.491% | 3.859% | 4.265%
Impact 14事件機率 | 1.148% | 1.421% | 1.045% | 1.458% | 1.097% | 0.8819% | 0.918% | 0.6948% | 1.736% | 1.285% | 1.285% | 1.068% | 0.8435% | 0.8778% | 1.171% | 0.6948% | 1.155% | 1.212% | 1.181% | 0.9982% | 0.7458% | 1.855% | 1.41% | 1.573% | 1.181% | 0.8834% | 1.239% | 0.9111%
Impact 15事件機率 | 0.260% | 0.3819% | 0.3067% | 0.2928% | 0.2031% | 0.1976% | 0.2571% | 0.1804% | 0.3063% | 0.2512% | 0.2512% | 0.312% | 0.175% | 0.1914% | 0.2808% | 0.1804% | 0.3215% | 0.2126% | 0.2264% | 0.2608% | 0.2166% | 0.3971% | 0.2583% | 0.3397% | 0.3269% | 0.2238% | 0.2377% | 0.1599%
Impact 16事件機率 | 0.010% | 0.01834% | 0.01015% | 0.01247% | 0.007519% | 0.00785% | 0.01053% | 0.006237% | 0.01389% | 0.00806% | 0.00806% | 0.01062% | 0.007256% | 0.007443% | 0.01199% | 0.006237% | 0.01353% | 0.009871% | 0.007033% | 0.01213% | 0.007569% | 0.01603% | 0.01003% | 0.01277% | 0.01408% | 0.0105% | 0.007383% | 0.007336%
Impact 17事件機率 | 0.004% | 0.006587% | 0.003591% | 0.004451% | 0.002679% | 0.002799% | 0.003756% | 0.00222% | 0.004962% | 0.002902% | 0.002902% | 0.00376% | 0.002604% | 0.002651% | 0.004345% | 0.00222% | 0.004788% | 0.003494% | 0.002518% | 0.004409% | 0.00269% | 0.005753% | 0.003565% | 0.004617% | 0.004999% | 0.003716% | 0.002644% | 0.002645%
Impact 18事件機率 | 0.004% | 0.006726% | 0.003683% | 0.004562% | 0.002717% | 0.002861% | 0.003842% | 0.002286% | 0.005026% | 0.002962% | 0.002962% | 0.003844% | 0.002641% | 0.002708% | 0.00443% | 0.002286% | 0.004905% | 0.003562% | 0.002573% | 0.00452% | 0.002735% | 0.005847% | 0.003647% | 0.004723% | 0.005104% | 0.003784% | 0.002701% | 0.00271%
Impact 19事件機率 | 0.003% | 0.004699% | 0.002568% | 0.003177% | 0.001886% | 0.00199% | 0.002669% | 0.001589% | 0.003487% | 0.002075% | 0.002075% | 0.002676% | 0.001846% | 0.001886% | 0.00311% | 0.001589% | 0.003422% | 0.002488% | 0.001794% | 0.00315% | 0.0019% | 0.004062% | 0.00253% | 0.003288% | 0.003544% | 0.002647% | 0.001883% | 0.001888%
Impact 20事件機率 | 0.025% | 0.0446% | 0.02463% | 0.03031% | 0.01822% | 0.01908% | 0.02558% | 0.01515% | 0.03359% | 0.0196% | 0.0196% | 0.02574% | 0.01762% | 0.01807% | 0.02924% | 0.01515% | 0.03279% | 0.02391% | 0.0171% | 0.02962% | 0.01834% | 0.03896% | 0.02435% | 0.03107% | 0.03408% | 0.02544% | 0.01795% | 0.01787%
Impact 21事件機率 | 0.009% | 0.01601% | 0.008718% | 0.01082% | 0.00649% | 0.006805% | 0.009126% | 0.005392% | 0.012% | 0.007057% | 0.007057% | 0.009114% | 0.006324% | 0.006739% | 0.01059% | 0.005392% | 0.0116% | 0.00846% | 0.006119% | 0.01076% | 0.006522% | 0.01398% | 0.008654% | 0.01123% | 0.0121% | 0.008991% | 0.006424% | 0.006441%
Impact 22事件機率 | 0.014% | 0.02553% | 0.01403% | 0.01729% | 0.01037% | 0.01088% | 0.0146% | 0.008659% | 0.01924% | 0.01126% | 0.01126% | 0.01463% | 0.01003% | 0.01079% | 0.01674% | 0.008659% | 0.01867% | 0.01363% | 0.009768% | 0.01698% | 0.01044% | 0.02224% | 0.01388% | 0.01784% | 0.01949% | 0.01448% | 0.01025% | 0.01022%
Impact 23事件機率 | 0.010% | 0.01784% | 0.009777% | 0.01203% | 0.007202% | 0.007566% | 0.01013% | 0.006019% | 0.01335% | 0.007886% | 0.007886% | 0.01019% | 0.007011% | 0.007531% | 0.01176% | 0.006019% | 0.01303% | 0.009516% | 0.00681% | 0.01183% | 0.007245% | 0.01545% | 0.009635% | 0.01242% | 0.01353% | 0.01013% | 0.007149% | 0.007117%
Impact 24事件機率 | 4.237% | 4.544% | 4.547% | 4.544% | 4.547% | 4.544% | 4.547% | 4.544% | 3.527% | 3.525% | 3.525% | 3.525% | 3.527% | 3.525% | 4.224% | 4.544% | 5.022% | 5.022% | 5.025% | 5.022% | 5.025% | 3.896% | 3.898% | 3.896% | 3.898% | 3.896% | 3.898% | 3.896%
Impact 25事件機率 | 2.745% | 2.79% | 3.083% | 2.79% | 3.083% | 2.943% | 2.79% | 3.084% | 2.164% | 2.383% | 2.383% | 2.164% | 2.392% | 2.164% | 2.713% | 3.084% | 3.408% | 3.408% | 3.083% | 3.12% | 3.408% | 2.392% | 2.644% | 2.495% | 2.392% | 2.644% | 2.392% | 2.644%
Impact 26事件機率 | 0.685% | 0.8108% | 0.5959% | 0.8757% | 0.6586% | 0.7398% | 0.8106% | 0.6137% | 0.695% | 0.5159% | 0.5159% | 0.6289% | 0.4965% | 0.6951% | 0.69% | 0.6137% | 0.6587% | 0.7281% | 0.9903% | 0.8773% | 0.6586% | 0.7426% | 0.5647% | 0.663% | 0.695% | 0.5201% | 0.7682% | 0.5648%
Impact 27事件機率 | 0.163% | 0.2179% | 0.175% | 0.1759% | 0.122% | 0.1658% | 0.227% | 0.1226% | 0.1226% | 0.1248% | 0.1248% | 0.1837% | 0.103% | 0.128% | 0.1644% | 0.2451% | 0.2451% | 0.1277% | 0.1899% | 0.2295% | 0.1913% | 0.159% | 0.1034% | 0.1432% | 0.1925% | 0.1317% | 0.1473% | 0.09914%
Impact 28事件機率 | 0.013% | 0.02092% | 0.0116% | 0.01496% | 0.009077% | 0.01305% | 0.01874% | 0.01117% | 0.01116% | 0.01168% | 0.01168% | 0.01253% | 0.00853% | 0.009784% | 0.01357% | 0.01657% | 0.01657% | 0.01189% | 0.0118% | 0.02126% | 0.01341% | 0.01283% | 0.008091% | 0.01069% | 0.01666% | 0.0124% | 0.009152% | 0.009064%
Impact 29事件機率 | 0.005% | 0.007512% | 0.004102% | 0.005337% | 0.003235% | 0.004651% | 0.006685% | 0.003988% | 0.003986% | 0.004212% | 0.004212% | 0.004433% | 0.003062% | 0.003464% | 0.004912% | 0.005947% | 0.005947% | 0.004212% | 0.004224% | 0.007738% | 0.004764% | 0.004605% | 0.002875% | 0.003865% | 0.005917% | 0.004392% | 0.003277% | 0.00327%
Impact 30事件機率 | 0.005% | 0.007671% | 0.004207% | 0.005474% | 0.003278% | 0.004755% | 0.006839% | 0.004042% | 0.004038% | 0.004304% | 0.004304% | 0.004532% | 0.003104% | 0.003532% | 0.005009% | 0.006033% | 0.006033% | 0.004294% | 0.004315% | 0.007933% | 0.004844% | 0.00468% | 0.00294% | 0.003953% | 0.006043% | 0.004473% | 0.003347% | 0.003351%
Impact 31事件機率 | 0.003% | 0.005359% | 0.002933% | 0.003811% | 0.002276% | 0.003307% | 0.004751% | 0.002805% | 0.002802% | 0.003002% | 0.003002% | 0.003155% | 0.00217% | 0.002464% | 0.003515% | 0.004216% | 0.004216% | 0.002999% | 0.003009% | 0.005528% | 0.003364% | 0.003251% | 0.00204% | 0.002752% | 0.004196% | 0.003129% | 0.002334% | 0.002334%
Impact 32事件機率 | 0.010% | 0.01656% | 0.00912% | 0.01185% | 0.007072% | 0.01052% | 0.01456% | 0.008718% | 0.00871% | 0.009281% | 0.009281% | 0.009828% | 0.006752% | 0.007616% | 0.01137% | 0.01303% | 0.01303% | 0.00931% | 0.009324% | 0.01706% | 0.01049% | 0.01015% | 0.006289% | 0.008578% | 0.01296% | 0.009708% | 0.007233% | 0.007225%
Impact 33事件機率 | 0.004% | 0.005945% | 0.003229% | 0.00423% | 0.00252% | 0.00375% | 0.005195% | 0.003113% | 0.003111% | 0.003342% | 0.003342% | 0.003482% | 0.002423% | 0.002698% | 0.004119% | 0.004678% | 0.004678% | 0.003292% | 0.003337% | 0.006192% | 0.003732% | 0.003643% | 0.002236% | 0.003102% | 0.004602% | 0.003427% | 0.002589% | 0.002602%
Impact 34事件機率 | 0.006% | 0.009479% | 0.005195% | 0.00676% | 0.004027% | 0.005994% | 0.008311% | 0.004993% | 0.004989% | 0.005314% | 0.005314% | 0.00559% | 0.003844% | 0.004321% | 0.00651% | 0.007459% | 0.007459% | 0.005307% | 0.005327% | 0.00978% | 0.005971% | 0.005794% | 0.003586% | 0.004925% | 0.007415% | 0.005524% | 0.004132% | 0.004132%
Impact 35事件機率 | 0.004% | 0.006621% | 0.003621% | 0.004704% | 0.002797% | 0.00417% | 0.005768% | 0.003465% | 0.003462% | 0.003707% | 0.003707% | 0.003892% | 0.002686% | 0.003015% | 0.004573% | 0.005211% | 0.005211% | 0.003705% | 0.003714% | 0.006815% | 0.004146% | 0.004027% | 0.002489% | 0.003429% | 0.005145% | 0.003864% | 0.002881% | 0.002877%
Impact 36事件機率 | 7.394% | 7.648% | 8.452% | 7.648% | 8.452% | 8.068% | 7.647% | 5.932% | 5.932% | 6.52% | 6.52% | 5.933% | 6.556% | 5.933% | 7.438% | 8.451% | 8.451% | 9.343% | 8.452% | 8.553% | 9.342% | 6.558% | 7.247% | 6.84% | 6.556% | 7.248% | 6.556% | 7.248%
Impact 37事件機率 | 1.935% | 2.223% | 1.633% | 2.4% | 1.805% | 2.028% | 2.222% | 1.905% | 1.905% | 1.304% | 1.304% | 1.724% | 1.361% | 1.906% | 1.891% | 2.514% | 2.514% | 1.996% | 2.715% | 2.405% | 1.805% | 2.036% | 1.548% | 1.817% | 1.905% | 1.426% | 2.106% | 1.548%
Impact 38事件機率 | 0.448% | 0.5973% | 0.4796% | 0.4822% | 0.3343% | 0.4544% | 0.6224% | 0.3361% | 0.3362% | 0.3419% | 0.3419% | 0.5035% | 0.2824% | 0.3509% | 0.4506% | 0.6716% | 0.6716% | 0.3501% | 0.5205% | 0.6291% | 0.5244% | 0.4358% | 0.2835% | 0.3926% | 0.5276% | 0.3611% | 0.4038% | 0.2718%
Impact 39事件機率 | 0.018% | 0.02869% | 0.01587% | 0.02054% | 0.01238% | 0.01805% | 0.02548% | 0.01526% | 0.01525% | 0.01603% | 0.01603% | 0.01714% | 0.01171% | 0.01332% | 0.01911% | 0.0227% | 0.0227% | 0.01625% | 0.01617% | 0.0293% | 0.01832% | 0.01759% | 0.01101% | 0.01476% | 0.02272% | 0.01695% | 0.01254% | 0.01247%
Impact 40事件機率 | 0.006% | 0.0103% | 0.005616% | 0.007329% | 0.004411% | 0.006436% | 0.009091% | 0.005449% | 0.005446% | 0.005779% | 0.005779% | 0.006069% | 0.004202% | 0.004717% | 0.006921% | 0.008145% | 0.008145% | 0.005754% | 0.00579% | 0.01065% | 0.006512% | 0.006315% | 0.003913% | 0.005336% | 0.008066% | 0.005997% | 0.004491% | 0.004494%
Impact 41事件機率 | 0.007% | 0.01052% | 0.005759% | 0.007513% | 0.004473% | 0.006579% | 0.009301% | 0.00552% | 0.005515% | 0.005906% | 0.005906% | 0.006203% | 0.004261% | 0.004811% | 0.007057% | 0.008261% | 0.008261% | 0.005865% | 0.005915% | 0.01092% | 0.006621% | 0.006418% | 0.004002% | 0.005458% | 0.008236% | 0.006106% | 0.004588% | 0.004605%
Impact 42事件機率 | 0.005% | 0.007348% | 0.004015% | 0.005231% | 0.003105% | 0.004576% | 0.00646% | 0.00383% | 0.003826% | 0.004119% | 0.004119% | 0.004318% | 0.002978% | 0.003356% | 0.004953% | 0.005773% | 0.005773% | 0.004096% | 0.004124% | 0.00761% | 0.0046% | 0.004459% | 0.002777% | 0.0038% | 0.005718% | 0.004272% | 0.003199% | 0.003207%
Impact 43事件機率 | 0.043% | 0.06975% | 0.03851% | 0.04991% | 0.02999% | 0.04388% | 0.06192% | 0.03688% | 0.03686% | 0.03904% | 0.03904% | 0.04154% | 0.02843% | 0.03234% | 0.04659% | 0.05497% | 0.05497% | 0.03937% | 0.03931% | 0.07154% | 0.0444% | 0.04277% | 0.02672% | 0.03591% | 0.05499% | 0.04106% | 0.03049% | 0.03037%
Impact 44事件機率 | 0.016% | 0.02504% | 0.01363% | 0.01781% | 0.01068% | 0.01565% | 0.02209% | 0.01317% | 0.01317% | 0.01407% | 0.01407% | 0.01471% | 0.0102% | 0.01145% | 0.01687% | 0.01974% | 0.01974% | 0.01393% | 0.01407% | 0.02599% | 0.01579% | 0.01535% | 0.009497% | 0.01298% | 0.01953% | 0.01451% | 0.01091% | 0.01094%
Impact 45事件機率 | 0.025% | 0.03993% | 0.02194% | 0.02846% | 0.01708% | 0.02501% | 0.03534% | 0.02112% | 0.02111% | 0.02236% | 0.02236% | 0.02362% | 0.01619% | 0.01834% | 0.02667% | 0.03147% | 0.03147% | 0.02244% | 0.02246% | 0.04102% | 0.02526% | 0.02441% | 0.01524% | 0.02062% | 0.03145% | 0.02337% | 0.01742% | 0.01737%
Impact 46事件機率 | 0.017% | 0.02789% | 0.01529% | 0.01981% | 0.01186% | 0.0174% | 0.02453% | 0.01466% | 0.01465% | 0.0156% | 0.0156% | 0.01645% | 0.01131% | 0.0128% | 0.01873% | 0.02199% | 0.02199% | 0.01567% | 0.01566% | 0.02858% | 0.01754% | 0.01696% | 0.01057% | 0.01435% | 0.02183% | 0.01635% | 0.01215% | 0.01209%
Impact 47事件機率 | 10.455% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 11.95% | 11.95% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 11.95% | 11.95% | 11.95% | 10.63% | 9.112% | 9.112% | 9.11% | 10.07% | 10.07% | 10.07% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 10.07% | 10.07% | 10.07% | 10.07%
Impact 48事件機率 | 0.718% | 0.8219% | 0.9084% | 0.9084% | 1.004% | 0.5896% | 0.6178% | 0.822% | 0.8219% | 0.9987% | 0.9987% | 0.559% | 0.6178% | 0.6178% | 0.6874% | 0.7658% | 0.7658% | 0.8462% | 0.4711% | 0.5207% | 0.5755% | 0.6927% | 0.7656% | 0.7986% | 0.4711% | 0.5207% | 0.5207% | 0.5755%
Impact 49事件機率 | 0.187% | 0.2388% | 0.1756% | 0.2851% | 0.2145% | 0.1482% | 0.1795% | 0.264% | 0.264% | 0.1997% | 0.1997% | 0.1624% | 0.1283% | 0.1984% | 0.1716% | 0.2278% | 0.2278% | 0.1808% | 0.1513% | 0.1468% | 0.1112% | 0.215% | 0.1635% | 0.2122% | 0.1369% | 0.1024% | 0.1672% | 0.1229%
Impact 50事件機率 | 0.043% | 0.06418% | 0.05155% | 0.05727% | 0.03972% | 0.03321% | 0.05028% | 0.04657% | 0.04657% | 0.05237% | 0.05237% | 0.04744% | 0.02661% | 0.03654% | 0.04012% | 0.06086% | 0.06086% | 0.03171% | 0.02901% | 0.0385% | 0.03231% | 0.04604% | 0.02995% | 0.04584% | 0.03791% | 0.02594% | 0.03207% | 0.02158%
Impact 51事件機率 | 0.003% | 0.006162% | 0.003418% | 0.004871% | 0.002956% | 0.002614% | 0.00415% | 0.004241% | 0.004238% | 0.004904% | 0.004904% | 0.003236% | 0.002204% | 0.002793% | 0.003256% | 0.004115% | 0.004115% | 0.002952% | 0.001803% | 0.003571% | 0.002264% | 0.003715% | 0.002343% | 0.003422% | 0.003282% | 0.002443% | 0.001992% | 0.001973%
Impact 52事件機率 | 0.001% | 0.002213% | 0.001209% | 0.001738% | 0.001053% | 0.0009319% | 0.001481% | 0.001515% | 0.001514% | 0.001768% | 0.001768% | 0.001145% | 0.000791% | 0.0009887% | 0.001177% | 0.001477% | 0.001477% | 0.001046% | 0.0006455% | 0.001301% | 0.0008046% | 0.001334% | 0.0008327% | 0.001237% | 0.001166% | 0.000865% | 0.0007134% | 0.0007117%
Impact 53事件機率 | 0.001% | 0.00226% | 0.00124% | 0.001782% | 0.001068% | 0.0009526% | 0.001515% | 0.0008944% | 0.001534% | 0.0009145% | 0.0009145% | 0.00117% | 0.0008018% | 0.001008% | 0.001201% | 0.001265% | 0.001265% | 0.001066% | 0.0006594% | 0.001334% | 0.000818% | 0.001355% | 0.0008516% | 0.001265% | 0.00119% | 0.0008809% | 0.0007288% | 0.0007294%
Impact 54事件機率 | 0.001% | 0.001579% | 0.000864% | 0.001241% | 0.0007411% | 0.0006625% | 0.001052% | 0.0006219% | 0.001064% | 0.0006418% | 0.0006418% | 0.0008148% | 0.0005605% | 0.0007035% | 0.000842% | 0.0008827% | 0.0008827% | 0.0007445% | 0.0004598% | 0.0009297% | 0.0005682% | 0.0009414% | 0.0005908% | 0.0008808% | 0.0008266% | 0.0006162% | 0.0005082% | 0.000508%
Impact 55事件機率 | 0.003% | 0.004878% | 0.002687% | 0.003859% | 0.002303% | 0.002107% | 0.003226% | 0.001924% | 0.003308% | 0.001971% | 0.001971% | 0.002538% | 0.001744% | 0.002174% | 0.002705% | 0.002713% | 0.002713% | 0.002311% | 0.001425% | 0.002868% | 0.001772% | 0.00294% | 0.001822% | 0.002745% | 0.002554% | 0.001912% | 0.001575% | 0.001573%
Impact 56事件機率 | 0.001% | 0.001751% | 0.0009515% | 0.001377% | 0.0008205% | 0.0007513% | 0.001151% | 0.0006848% | 0.001182% | 0.0007119% | 0.0007119% | 0.0008993% | 0.0006258% | 0.0007701% | 0.0009784% | 0.0009597% | 0.0009597% | 0.0008173% | 0.0005099% | 0.001042% | 0.0006303% | 0.001055% | 0.0006475% | 0.0009927% | 0.0009065% | 0.000675% | 0.0005636% | 0.0005665%
Impact 57事件機率 | 0.001% | 0.002792% | 0.001531% | 0.002201% | 0.001311% | 0.001201% | 0.001841% | 0.0011% | 0.001895% | 0.001133% | 0.001133% | 0.001444% | 0.0009931% | 0.001233% | 0.001547% | 0.001544% | 0.001544% | 0.001318% | 0.000814% | 0.001645% | 0.001009% | 0.001678% | 0.001038% | 0.001576% | 0.001461% | 0.001088% | 0.0008997% | 0.0008994%
Impact 58事件機率 | 0.001% | 0.00195% | 0.001067% | 0.001532% | 0.0009107% | 0.0008354% | 0.001277% | 0.0007644% | 0.001315% | 0.0007958% | 0.0007958% | 0.001005% | 0.0006939% | 0.0008605% | 0.001086% | 0.001078% | 0.001078% | 0.0009199% | 0.0005675% | 0.001146% | 0.0007003% | 0.001166% | 0.0007209% | 0.001097% | 0.001013% | 0.000761% | 0.0006272% | 0.0006263%
Impact 59事件機率 | 1.394% | 1.724% | 1.905% | 1.637% | 1.809% | 1.237% | 1.113% | 1.231% | 1.724% | 1.894% | 1.894% | 1.172% | 1.296% | 1.113% | 1.334% | 1.606% | 1.606% | 1.525% | 0.988% | 0.9556% | 1.037% | 1.453% | 1.606% | 1.439% | 0.988% | 1.092% | 0.9384% | 1.037%
Impact 60事件機率 | 0.347% | 0.5008% | 0.3682% | 0.5138% | 0.3865% | 0.3108% | 0.3235% | 0.2449% | 0.5536% | 0.4098% | 0.4098% | 0.3406% | 0.269% | 0.3576% | 0.3369% | 0.3103% | 0.3103% | 0.3258% | 0.3173% | 0.2683% | 0.2005% | 0.4509% | 0.343% | 0.3824% | 0.2871% | 0.2148% | 0.3014% | 0.2216%
Impact 61事件機率 | 0.079% | 0.1346% | 0.1081% | 0.1032% | 0.07158% | 0.06964% | 0.09062% | 0.0636% | 0.09767% | 0.08011% | 0.08011% | 0.09948% | 0.0558% | 0.06586% | 0.07972% | 0.08642% | 0.08642% | 0.05714% | 0.06085% | 0.07009% | 0.05822% | 0.09655% | 0.06281% | 0.08261% | 0.0795% | 0.05441% | 0.05779% | 0.03889%
Impact 62事件機率 | 0.003% | 0.006465% | 0.003578% | 0.004396% | 0.00265% | 0.002767% | 0.003711% | 0.002198% | 0.004431% | 0.00257% | 0.00257% | 0.003387% | 0.002314% | 0.0025% | 0.003354% | 0.003637% | 0.003637% | 0.002653% | 0.00189% | 0.003261% | 0.002034% | 0.003897% | 0.002439% | 0.003105% | 0.003424% | 0.002554% | 0.001795% | 0.001784%
Impact 63事件機率 | 0.001% | 0.002322% | 0.001266% | 0.001569% | 0.0009444% | 0.0009864% | 0.001324% | 0.0007824% | 0.001582% | 0.0009251% | 0.0009251% | 0.001199% | 0.0008304% | 0.0008852% | 0.001215% | 0.001287% | 0.001287% | 0.0009392% | 0.0006768% | 0.001185% | 0.0007231% | 0.001399% | 0.000867% | 0.001123% | 0.001216% | 0.0009036% | 0.0006428% | 0.0006431%
Impact 64事件機率 | 0.001% | 0.002371% | 0.001298% | 0.001608% | 0.0009576% | 0.001008% | 0.001354% | 0.0008055% | 0.001603% | 0.0009443% | 0.0009443% | 0.001226% | 0.0008421% | 0.0009028% | 0.001239% | 0.001318% | 0.001318% | 0.0009574% | 0.0006914% | 0.001215% | 0.0007352% | 0.001422% | 0.0008867% | 0.001148% | 0.001241% | 0.0009201% | 0.0006567% | 0.000659%
Impact 65事件機率 | 0.001% | 0.001656% | 0.0009049% | 0.00112% | 0.0006648% | 0.0007012% | 0.0009406% | 0.00056% | 0.001112% | 0.0006614% | 0.0006614% | 0.0008532% | 0.0005886% | 0.0006298% | 0.0008691% | 0.0009198% | 0.0009198% | 0.0006687% | 0.0004821% | 0.0008466% | 0.0005107% | 0.0009878% | 0.0006152% | 0.0007995% | 0.0008617% | 0.0006436% | 0.0004579% | 0.000459%
Impact 66事件機率 | 0.008% | 0.01572% | 0.008681% | 0.01068% | 0.006421% | 0.006726% | 0.009016% | 0.005339% | 0.01071% | 0.006249% | 0.006249% | 0.008207% | 0.005619% | 0.006069% | 0.008179% | 0.008813% | 0.008813% | 0.006426% | 0.004595% | 0.007961% | 0.004929% | 0.009474% | 0.005921% | 0.007555% | 0.008288% | 0.006187% | 0.004364% | 0.004346%
Impact 67事件機率 | 0.003% | 0.005643% | 0.003072% | 0.003812% | 0.002287% | 0.002398% | 0.003216% | 0.001901% | 0.003826% | 0.00225% | 0.00225% | 0.002906% | 0.002017% | 0.002149% | 0.00296% | 0.003119% | 0.003119% | 0.002274% | 0.001645% | 0.002891% | 0.001753% | 0.0034% | 0.002104% | 0.002731% | 0.002943% | 0.002186% | 0.001562% | 0.001566%
Impact 68事件機率 | 0.004% | 0.008998% | 0.004944% | 0.006093% | 0.003656% | 0.003834% | 0.005145% | 0.003052% | 0.006135% | 0.003589% | 0.003589% | 0.004667% | 0.003199% | 0.003442% | 0.004681% | 0.005017% | 0.005017% | 0.003663% | 0.002625% | 0.004564% | 0.002805% | 0.005407% | 0.003376% | 0.004337% | 0.00474% | 0.003521% | 0.002494% | 0.002485%
Impact 69事件機率 | 0.003% | 0.006286% | 0.003446% | 0.00424% | 0.002538% | 0.002667% | 0.003572% | 0.002121% | 0.004258% | 0.002514% | 0.002514% | 0.00325% | 0.002236% | 0.002402% | 0.003286% | 0.003502% | 0.003502% | 0.002557% | 0.00183% | 0.00318% | 0.001947% | 0.003757% | 0.002343% | 0.00302% | 0.003289% | 0.002463% | 0.001739% | 0.001731%
Impact 70事件機率 | 5.652% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 6.115% | 6.115% | 6.119% | 6.115% | 5.672% | 5.154% | 5.154% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154% | 5.157% | 5.154%
Impact 71事件機率 | 3.660% | 3.755% | 4.149% | 3.755% | 4.149% | 3.961% | 3.754% | 4.15% | 3.754% | 4.133% | 4.133% | 3.755% | 4.149% | 3.755% | 3.691% | 3.498% | 3.498% | 3.498% | 3.164% | 3.202% | 3.497% | 3.165% | 3.497% | 3.301% | 3.164% | 3.498% | 3.164% | 3.498%
Impact 72事件機率 | 0.916% | 1.091% | 0.8019% | 1.178% | 0.8863% | 0.9955% | 1.091% | 0.8258% | 1.206% | 0.895% | 0.895% | 1.091% | 0.8614% | 1.206% | 0.9017% | 0.676% | 0.676% | 0.7471% | 1.016% | 0.9003% | 0.6758% | 0.9823% | 0.747% | 0.8771% | 0.9194% | 0.688% | 1.016% | 0.7471%
Impact 73事件機率 | 0.209% | 0.2932% | 0.2355% | 0.2367% | 0.1641% | 0.223% | 0.3055% | 0.2144% | 0.2127% | 0.1751% | 0.1751% | 0.3186% | 0.1787% | 0.2221% | 0.2058% | 0.1883% | 0.1883% | 0.1311% | 0.1948% | 0.2355% | 0.1963% | 0.2103% | 0.1368% | 0.1895% | 0.2546% | 0.1743% | 0.1948% | 0.1311%
Impact 74事件機率 | 0.017% | 0.02815% | 0.01561% | 0.02013% | 0.01222% | 0.01756% | 0.02521% | 0.01483% | 0.01936% | 0.01124% | 0.01124% | 0.02174% | 0.0148% | 0.01697% | 0.01635% | 0.01594% | 0.01594% | 0.0122% | 0.01211% | 0.02181% | 0.01376% | 0.01697% | 0.0107% | 0.01415% | 0.02204% | 0.01641% | 0.01211% | 0.01199%
Impact 75事件機率 | 0.006% | 0.01011% | 0.00552% | 0.007182% | 0.004353% | 0.00626% | 0.008996% | 0.005281% | 0.006914% | 0.00405% | 0.00405% | 0.007689% | 0.005312% | 0.006009% | 0.005901% | 0.005641% | 0.005641% | 0.004322% | 0.004335% | 0.00794% | 0.004889% | 0.006092% | 0.003803% | 0.005112% | 0.007827% | 0.005809% | 0.004335% | 0.004326%
Impact 76事件機率 | 0.006% | 0.01032% | 0.005661% | 0.007366% | 0.004412% | 0.006399% | 0.009203% | 0.005435% | 0.007005% | 0.004133% | 0.004133% | 0.007862% | 0.005384% | 0.006128% | 0.00602% | 0.005779% | 0.005779% | 0.004407% | 0.004428% | 0.00814% | 0.00497% | 0.006191% | 0.00389% | 0.005229% | 0.007994% | 0.005917% | 0.004428% | 0.004433%
Impact 77事件機率 | 0.004% | 0.007211% | 0.003946% | 0.005128% | 0.003062% | 0.00445% | 0.006393% | 0.003779% | 0.004861% | 0.002897% | 0.002897% | 0.005473% | 0.003764% | 0.004275% | 0.004217% | 0.004032% | 0.004032% | 0.003077% | 0.003087% | 0.005673% | 0.003452% | 0.004301% | 0.002698% | 0.003641% | 0.005551% | 0.004139% | 0.003087% | 0.003087%
Impact 78事件機率 | 0.013% | 0.02228% | 0.01227% | 0.01595% | 0.009517% | 0.01415% | 0.0196% | 0.01169% | 0.01511% | 0.00891% | 0.00891% | 0.01705% | 0.01171% | 0.01321% | 0.01342% | 0.0124% | 0.0124% | 0.009554% | 0.009568% | 0.01751% | 0.01077% | 0.01343% | 0.00832% | 0.01135% | 0.01715% | 0.01284% | 0.009568% | 0.009557%
Impact 79事件機率 | 0.005% | 0.007999% | 0.004346% | 0.005693% | 0.003391% | 0.005046% | 0.00699% | 0.004162% | 0.005397% | 0.003212% | 0.003212% | 0.006041% | 0.004203% | 0.00468% | 0.004164% | 0.004384% | 0.004384% | 0.003378% | 0.003424% | 0.006354% | 0.00383% | 0.004819% | 0.002957% | 0.004103% | 0.006087% | 0.004533% | 0.003424% | 0.003443%
Impact 80事件機率 | 0.007% | 0.01276% | 0.006991% | 0.009097% | 0.005419% | 0.008066% | 0.01118% | 0.006684% | 0.008655% | 0.005121% | 0.005121% | 0.009697% | 0.006669% | 0.007496% | 0.006634% | 0.007055% | 0.007055% | 0.005446% | 0.005466% | 0.01004% | 0.006128% | 0.007665% | 0.004743% | 0.006515% | 0.009809% | 0.007307% | 0.005466% | 0.005466%
Impact 81事件機率 | 0.005% | 0.00891% | 0.004872% | 0.006331% | 0.003763% | 0.005611% | 0.007761% | 0.004645% | 0.006006% | 0.003591% | 0.003591% | 0.006752% | 0.00466% | 0.005229% | 0.004642% | 0.004924% | 0.004924% | 0.003802% | 0.003811% | 0.006993% | 0.004255% | 0.005327% | 0.003293% | 0.004536% | 0.006806% | 0.005111% | 0.003811% | 0.003806%
Impact 82事件機率 | 10.041% | 10.29% | 11.37% | 10.29% | 11.37% | 10.86% | 10.29% | 11.38% | 10.29% | 11.33% | 11.33% | 10.29% | 11.37% | 10.29% | 10.35% | 9.588% | 9.588% | 9.588% | 8.673% | 8.777% | 9.586% | 8.675% | 9.586% | 9.048% | 8.673% | 9.588% | 8.673% | 9.588%
Impact 83事件機率 | 2.540% | 2.991% | 2.198% | 3.23% | 2.43% | 2.729% | 2.99% | 2.264% | 3.305% | 2.454% | 2.454% | 2.991% | 2.361% | 3.306% | 3.243% | 1.853% | 1.853% | 2.048% | 2.786% | 2.468% | 1.853% | 2.693% | 2.048% | 2.404% | 2.52% | 1.886% | 2.786% | 2.048%
Impact 84事件機率 | 0.576% | 0.8037% | 0.6454% | 0.6489% | 0.4499% | 0.6114% | 0.8375% | 0.5878% | 0.5832% | 0.4802% | 0.4802% | 0.8735% | 0.4898% | 0.6088% | 0.6313% | 0.5161% | 0.5161% | 0.3593% | 0.5341% | 0.6456% | 0.5381% | 0.5766% | 0.375% | 0.5194% | 0.6979% | 0.4777% | 0.5341% | 0.3595%
Impact 85事件機率 | 0.045% | 0.07717% | 0.04279% | 0.05519% | 0.03349% | 0.04813% | 0.06912% | 0.04066% | 0.05306% | 0.03082% | 0.03082% | 0.05959% | 0.04057% | 0.04652% | 0.04038% | 0.04369% | 0.04369% | 0.03345% | 0.03319% | 0.0598% | 0.03771% | 0.04652% | 0.02934% | 0.03878% | 0.06041% | 0.04497% | 0.03319% | 0.03287%
Impact 86事件機率 | 0.016% | 0.02771% | 0.01513% | 0.01969% | 0.01193% | 0.01716% | 0.02466% | 0.01448% | 0.01895% | 0.0111% | 0.0111% | 0.02108% | 0.01456% | 0.01647% | 0.01444% | 0.01546% | 0.01546% | 0.01185% | 0.01188% | 0.02177% | 0.0134% | 0.0167% | 0.01043% | 0.01401% | 0.02146% | 0.01592% | 0.01188% | 0.01186%
Impact 87事件機率 | 0.016% | 0.0283% | 0.01552% | 0.02019% | 0.01209% | 0.01754% | 0.02523% | 0.0149% | 0.0192% | 0.01133% | 0.01133% | 0.02155% | 0.01476% | 0.0168% | 0.01474% | 0.01584% | 0.01584% | 0.01208% | 0.01214% | 0.02231% | 0.01362% | 0.01697% | 0.01066% | 0.01433% | 0.02191% | 0.01622% | 0.01214% | 0.01215%
Impact 88事件機率 | 0.011% | 0.01977% | 0.01082% | 0.01406% | 0.008395% | 0.0122% | 0.01752% | 0.01036% | 0.01332% | 0.007943% | 0.007943% | 0.015% | 0.01032% | 0.01172% | 0.01031% | 0.01105% | 0.01105% | 0.008435% | 0.008463% | 0.01555% | 0.009463% | 0.01179% | 0.007397% | 0.009981% | 0.01522% | 0.01134% | 0.008463% | 0.008462%
Impact 89事件機率 | 0.035% | 0.06109% | 0.03364% | 0.04372% | 0.02609% | 0.03879% | 0.05372% | 0.03206% | 0.04142% | 0.02443% | 0.02443% | 0.04674% | 0.03211% | 0.03621% | 0.0319% | 0.03398% | 0.03398% | 0.02619% | 0.02623% | 0.04799% | 0.02951% | 0.03682% | 0.02281% | 0.03111% | 0.04701% | 0.0352% | 0.02623% | 0.0262%
Impact 90事件機率 | 0.013% | 0.02193% | 0.01191% | 0.0156% | 0.009295% | 0.01383% | 0.01916% | 0.01141% | 0.01479% | 0.008808% | 0.008808% | 0.01656% | 0.01152% | 0.01283% | 0.01141% | 0.01202% | 0.01202% | 0.00926% | 0.009387% | 0.01742% | 0.0105% | 0.01321% | 0.008106% | 0.01125% | 0.01669% | 0.01243% | 0.009387% | 0.009438%
Impact 91事件機率 | 0.020% | 0.03497% | 0.01916% | 0.02494% | 0.01485% | 0.02211% | 0.03066% | 0.01832% | 0.02372% | 0.01404% | 0.01404% | 0.02658% | 0.01828% | 0.02055% | 0.01818% | 0.01934% | 0.01934% | 0.01493% | 0.01498% | 0.02751% | 0.0168% | 0.02101% | 0.013% | 0.01786% | 0.02689% | 0.02003% | 0.01498% | 0.01498%
Impact 92事件機率 | 0.014% | 0.02442% | 0.01336% | 0.01735% | 0.01032% | 0.01538% | 0.02128% | 0.01273% | 0.01646% | 0.009845% | 0.009845% | 0.01851% | 0.01277% | 0.01433% | 0.01272% | 0.0135% | 0.0135% | 0.01042% | 0.01045% | 0.01917% | 0.01166% | 0.0146% | 0.009026% | 0.01244% | 0.01866% | 0.01401% | 0.01045% | 0.01043%