## 報告書
報告書 | 消防防護層 |  | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  | 流程機率
|  |  | 下限 | 正常 | 上限
欲達成消防防護層D01之設計目標-BMS正常偵測並顯示異常訊號，必須可同時滿足「感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度)正常」和「異常訊號發佈正常」的成功主要素流程。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D01成功次要素的量表問項包括：BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試、電芯溫度訊號有持續傳送至BMS、異常狀況設定值符合原廠規定、歷史紀錄保存完整、異常訊號偵測隔離需權限登入、異常偵測隔離會發出警示、BMS和EMS採取雙備援傳輸方式、異常訊號發佈隔離需權限登入、異常發佈隔離會發出警示。 根據量表調查結果進行計算，感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度)正常作動的機率 = 92.0% (電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測) × 92.0% (設備閾值正確) × 92.0% (設備未隔離) = 78.0%；異常訊號發佈正常作動的機率 = 88.0% (EMS正確接收) × 92.0% (訊號發佈未隔離) = 81.0%。 本案件在事件樹中的消防防護層D01的正向事件路徑機率 = 78.0% (感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度)) × 81.0% (異常訊號發佈) = 63.0%，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 63.0% × 1.05 = 66.2%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 63.0% × 0.95 = 59.9%。 | D01 | BMS正常偵測並顯示異常訊號 | 59.9% | 63.0% | 66.2% |  | 感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度) | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92.0% | 設備閾值正確 | 92.0% | 設備未隔離 | 92.0% |  | 0.0% | 78.0%
[7 empty] | 異常訊號發佈 | EMS正確接收 | 88.0% | 訊號發佈未隔離 | 92.0% |  | 0.0% |  | 0.0% | 81.0%
欲達成消防防護層D02之設計目標-BESS可正常進行緊急關斷，必須可同時滿足「PCS接收訊號正常」和「緊急安全關斷正常」的成功主要素流程。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D02成功次要素的量表問項包括：儲能空間與PCS訊號具斷線檢出功能、儲能空間與PCS訊號斷線會發出警報、儲能空間與PCS訊號關斷需權限登入、儲能空間與PCS訊號關斷會發出警示、緊急安全關斷回路具斷線檢出功能、緊急安全關斷回路斷線會發出警報、緊急安全開關通過國內外相關標準認證、緊急安全開關至少一年檢修一次。 根據量表調查結果進行計算，PCS接收訊號正常作動的機率 = 92.0% (訊號傳輸未中斷) × 92.0% (接收器未關斷) = 85.0%；緊急安全關斷正常作動的機率 = 92.0% (訊號傳輸未中斷) × 92.0% (開關正確遮斷) = 85.0%。 本案件在事件樹中的消防防護層D02的正向事件路徑機率 = 85.0% (PCS接收訊號) × 85.0% (緊急安全關斷) = 71.6%，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 71.6% × 1.05 = 75.2%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 71.6% × 0.95 = 68.1%。 由於「BMS無法正常偵測」時，勢必造成BESS的緊急安全關斷機制無法自動啟動或是將造成延遲應變的情況。因此，正向事件的R093路徑機率會受到上游事件「BMS無法偵測及顯示電氣訊號異常」的影響。在此，將上游事件影響值設定為50%。納入上游事件的影響值後，BESS可正常進行安全緊急關斷的機率為35.8%，並以此路徑機率分別計算樂觀上限值 (37.6%)及悲觀下限值 (34.0%)。 | D02 | BESS可正常進行緊急關斷 | 68.1% | 71.6% | 75.2% |  | PCS接收訊號 | 訊號傳輸未中斷 | 92.0% | 接收器未關斷 | 92.0% |  | 0.0% |  | 0.0% | 85.0%
[7 empty] | 緊急安全關斷 | 訊號傳輸未中斷 | 92.0% | 開關正確遮斷 | 92.0% |  | 0.0% |  | 0.0% | 85.0%
|  |  | 34.0% | 35.8% | 37.6% | 50% | PCS接收訊號 | 訊號傳輸未中斷 | 92.0% | 接收器未關斷 | 92.0% |  | 0.0% |  | 0.0% | 85.0%
[7 empty] | 緊急安全關斷 | 訊號傳輸未中斷 | 92.0% | 開關正確遮斷 | 92.0% |  | 0.0% |  | 0.0% | 85.0%
欲達成消防防護層D03之設計目標-防止熱失控的發生，必須滿足「電池溫度正常正常」的成功主要素。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D03成功次要素的量表問項包括：電芯取得CNS 62619認可、電芯取得UL 1642或UL 1973認可、電池端子定期檢修絕緣電阻。 根據量表調查結果進行計算，電池溫度正常正常作動的機率 = 90.0% (隔離膜未損壞) × 88.0% (電池無外部短路) = 79.0%；電池溫度正常正常作動的機率 = 90.0% (隔離膜未損壞) × 88.0% (電池無外部短路) = 79.0%。 本案件在事件樹中的消防防護層D03的正向事件路徑機率設定 = 79.0% (電池溫度正常)，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 79.2% × 1.05 = 83.2%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 79.2% × 0.95 = 75.2%。 由於「BESS未正常緊急關斷」時，勢必對防止熱失控發生造成不利的影響。換言之，正向事件的R048、R139路徑機率會受到上游事件「BESS未正常緊急關斷」的影響。在此，將上游事件影響值設定為30%。納入上游事件的影響值後，BESS可正常進行安全緊急關斷的機率為23.8%，並以此路徑機率分別計算樂觀上限值 (24.9%)及悲觀下限值 (22.6%)。 | D03 | 防止熱失控的發生 | 75.2% | 79.2% | 83.2% |  | 電池溫度正常 | 隔離膜未損壞 | 90.0% | 電池無外部短路 | 88.0% |  |  |  |  | 79.0%
|  |  | 22.6% | 23.8% | 24.9% | 30% | 電池溫度正常 | 隔離膜未損壞 | 90.0% | 電池無外部短路 | 88.0% |  |  |  |  | 79.0%
欲達成消防防護層D04之設計目標-通風設備正常啟動，必須可同時滿足「判定火災發生正常」和「連動通風排出裝置正常」的成功主要素流程。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D04成功次要素的量表問項包括：有設置可燃氣體探測器、受信總機訊號移報至值班室、受信總機訊號移報至EWCS、可由人員遠隔發送通風排出裝置啟動訊號、通風啟動模組或控制盤通過國內外標準認可。 根據量表調查結果進行計算，本案並未依照 NFPA 68及 NFPA 69分別進行爆燃防護與預防設計，以下僅就儲能空間目前通知機制進行分析評估。判定火災發生正常作動的機率 = 89.0% (BMS、氣體或火警探測器作動) × 93.0% (受信總機或EWCS判定火災) × 89.0% (發送通風排出裝置啟動訊號) = 74.0%；連動通風排出裝置正常作動的機率 = 89.0% (通風控制盤接收訊號) × 72.0% (通風口開啟 × 72.0% (排風機啟動) = 46.0%。 本案件在事件樹中的消防防護層D04的正向事件路徑機率設定 = 74.0% (判定火災發生) × 46.0% (連動通風排出裝置) = 34.0%，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 34.0% × 1.05 = 35.7%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 34.0% × 0.95 = 32.3%。 值得注意的是，儘管路徑R050、R141不致受到上游事件「是否發生熱失控」而影響機率值，然而判定火災發生的效用性卻會受到防禦01-「BMS無法偵測及顯示電氣訊號異常」而影響。納入上游事件的影響值後，R050、R141通風排出裝置啟動的路徑機率為26.7%，並以此路徑機率分別計算樂觀上限值 (28.1%)及悲觀下限值 (25.4%)。 | D04 | 通風設備正常啟動 | 32.3% | 34.0% | 35.7% |  | 判定火災發生 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89.0% | 受信總機或EWCS判定火災 | 93.0% | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 89.0% |  |  | 74.0%
[7 empty] | 連動通風排出裝置 | 通風控制盤接收訊號 | 89.0% | 通風口開啟 | 72.0% | 排風機啟動 | 72.0% |  |  | 46.0%
|  |  | 25.4% | 26.7% | 28.1% | 100% | 判定火災發生 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70.0% | 受信總機或EWCS判定火災 | 93.0% | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 89.0% |  |  | 58.0%
[7 empty] | 連動通風排出裝置 | 通風控制盤接收訊號 | 89.0% | 通風口開啟 | 72.0% | 排風機啟動 | 72.0% |  |  | 46.0%
欲達成消防防護層D05之設計目標-限制並防止電芯熱傳播，必須滿足「相鄰電芯未熱失控正常」的成功主要素。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D05成功次要素的量表問項包括：熱失控前的電芯最低表面溫度在 180 ℃ 以上、電芯取得CNS 62619認可、電芯取得UL 1642或UL 1973認可、測試報告顯示電芯不致因過電流而引發熱失控、測試報告顯示電芯不致因穿刺而引發熱失控。 根據量表調查結果進行計算，相鄰電芯未熱失控正常作動的機率 = 89.0% (UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播) × 92.0% (相鄰電芯溫度未達限制值) × 92.0% (電芯結構與組成不易引發熱失控) = 75.0%。本案件在事件樹中的消防防護層D05的正向事件路徑機率設定 = 75.0% (相鄰電芯未熱失控)，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 75.3% × 1.05 = 79.1%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 75.3% × 0.95 = 71.6%。 | D05 | 限制並防止電芯熱傳播 | 71.6% | 75.3% | 79.1% |  | 相鄰電芯未熱失控 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89.0% | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92.0% | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92.0% |  | 0.0% | 75.0%
欲達成消防防護層D06之設計目標-限制並防止模組熱傳播，必須滿足「相鄰模組未熱失控正常」的成功主要素。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D06成功次要素的量表問項包括：UL 9540A Module Level 測試報告顯示，測試期間未觀察到外部燃燒、UL 9540A Module Level 測試報告顯示，峰值釋熱率試驗未觀察到火焰、取得UL或同等以上標準的模組產品(Module Certified)認證、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組外表面最高溫度低於 120 ℃、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組內表面最高溫度低於 90 ℃。 根據量表調查結果進行計算，相鄰模組未熱失控正常作動的機率 = 93.0% (起火模組外殼無明火) × 89.0% (相鄰模組溫度未達限制值) × 93.0% (相鄰模組內部未損壞) = 77.0%。本案件在事件樹中的消防防護層D06的正向事件路徑機率設定 = 77.0% (相鄰模組未熱失控)，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 77.0% × 1.05 = 80.8%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 77.0% × 0.95 = 73.1%。 | D06 | 限制並防止模組熱傳播 | 73.1% | 77.0% | 80.8% | 100% | 相鄰模組未熱失控 | 起火模組外殼無明火 | 93.0% | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89.0% | 相鄰模組內部未損壞 | 93.0% |  | 0.0% | 77.0%
欲達成消防防護層D07之設計目標-限制並防止機櫃熱傳播，必須滿足「相鄰電池櫃未熱失控正常」的成功主要素。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D07成功次要素的量表問項包括：UL 9540A Unit Level 測試報告顯示測試期間未觀察到外部燃燒、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示峰值釋熱率試驗未觀察到火焰、目標單元(Target BESS)模組表面溫度未超過引發電芯排氣溫度、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元上的最大熱通量應在1 kW/m²以下、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元(Target BESS)的最高溫度低於 50 ℃。 根據量表調查結果進行計算，相鄰電池櫃未熱失控正常作動的機率 = 93.0% (起火電池櫃外殼無明火) × 89.0% (相鄰電池櫃溫度未達限制值) × 93.0% (相鄰電池櫃內部未損壞) = 77.0%。本案件在事件樹中的消防防護層D07的正向事件路徑機率設定 = 77.0% (相鄰電池櫃未熱失控)，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 77.0% × 1.05 = 80.8%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 77.0% × 0.95 = 73.1%。 | D07 | 限制並防止機櫃熱傳播 | 73.1% | 77.0% | 80.8% | 100% | 相鄰電池櫃未熱失控 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93.0% | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89.0% | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93.0% |  | 0.0% | 77.0%
欲達成消防防護層D08之設計目標-可燃氣體濃度未達到LFL，必須滿足「未發生爆燃或設有爆燃防護裝置」的成功主要素。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，本防護層無符合調查量表之項目。 根據量表調查結果進行計算，未發生爆燃或設有爆燃防護裝置正常作動的機率 = 72.0% (易燃性氣體濃度未達爆炸下限) × 72.0% (依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置) = 52.0%。 本案件在事件樹中的消防防護層D08的正向事件路徑機率 = 52.0% (未發生爆燃或設有爆燃防護裝置)，路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 51.8% × 1.05 = 54.4%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 51.8% × 0.95 = 49.2%。 路徑R033、R078、R124、R169儘管不會受到上游「防護層05-限制並防止電池熱傳播、防護層06-限制並防止模組熱傳播、防護層07-限制並防止機櫃熱傳播」的事件而影響機率值，然而R033、R078、R124、R169等4個路徑機率卻會受到防護層04-「通風排出裝置正常啟動」而影響。因此，正向事件的路徑機率會受到上游事件的影響。在此，將上游事件影響值設定為50%。納入上游事件的影響值後，BESS可正常進行安全緊急關斷的機率為25.9%，並以此路徑機率分別計算樂觀上限值 (27.2%)及悲觀下限值 (24.6%)。 | D08 | 可燃氣體濃度未達到LFL | 49.2% | 51.8% | 54.4% |  | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72.0% | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72.0% |  |  |  |  | 52.0%
|  |  | 24.6% | 25.9% | 27.2% | 50% | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72.0% | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72.0% |  |  |  |  | 52.0%
欲達成消防防護層D09之設計目標-消防水系統進行放水，藉由冷卻作用維持儲能空間結構完整性，必須滿足「感知元件作動、管內壓力偵測、壓力開關作動、控制盤啟動幫浦、幫浦加壓送水、提供足夠的水量及揚程、發揮冷卻作用」等成功主要素。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D09成功次要素的量表問項包括：選擇適用於場所最高周圍溫度之噴頭、噴頭通過國內外相關標準認可、噴頭安裝高度符合裝置規範要求、安裝位置不致因氣流而影響噴頭作動、消防幫浦至流水檢知裝置或水流控制閥間配管，設有水流過濾裝置、噴頭的安裝符合相關的施工規範、水流控制閥設有自動、手動及遠隔啟動方式、流水檢知裝置或水流控制閥通過國內外相關準之認可、啟動開關裝置異常時，應通報值班室或EWCS、至少每年進行一次啟動開關設定並留存紀錄、主閥應維持開啟並標示警語、主閥關閉時應通報值班室或EWCS、至少每年檢修一次啟動開關配線並留存紀錄、至少每年檢修一次啟動開關功能並留存紀錄、幫浦應設定為自動並標註提示警語、幫浦未設於「自動」時，應通報值班室或EWCS、至少每年進行幫浦自動啟動測試並留存紀錄、幫浦自動啟動配線異常時，應通報值班室或EWCS、消防幫浦之檢修紀錄皆顯示電源維持正常開啟、電動幫浦緊急電源之供電容量應供其有效動作30分鐘以上、至少每年進行緊急發電機性能測試並留存紀錄、幫浦性能應符合放水壓力及相關水力特徵要求、消防水源應可維持連續放水30分鐘以上、於不受儲能系統火害威脅地點處設置送水口、火災抑制系統符合「提升儲能系統消防安全管理指引」或NFPA相關規定。 根據量表調查結果進行計算，本案件在事件樹中的消防防護層D09的正向事件路徑機率 = 96.0% (感知元件作動) × 96.0% (管內壓力偵測) × 96.0% (壓力開關作動) × 98.0% (控制盤啟動幫浦) × 89.0% (幫浦加壓送水) × 93.0% (提供足夠的水量及揚程) × 95.0% (發揮冷卻作用) = 68.7%。路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 68.7% × 1.05 = 72.1%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 68.7% × 0.95 = 65.2%。 由於「防護層D09-消防水系統進行放水，藉由冷卻作用維持儲能空間結構完整性」會受到上游事件「D08-未因爆燃現象而造成儲能櫃結構損壞或人員危害」的影響。在此，將上游事件影響值設定為85%。納入上游事件的影響值後，BESS可正常進行安全緊急關斷的機率(R020、R041、R065、R086、R111、R132、R156、R177等8個路徑)為58.4%，並以此路徑機率分別計算樂觀上限值 (61.3%)及悲觀下限值 (55.4%)。 | D09 | 消防系統有效發揮冷卻作用 | 65.2% | 68.7% | 72.1% |  | 感知元件作動 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98.0% | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98.0% |  |  |  |  | 96.0%
[7 empty] | 檢知裝置一次側壓降 | 噴頭止水座作動正常 | 98.0% | 制水閥正常開啟 | 98.0% |  |  |  |  | 96.0%
[7 empty] | 壓力水槽壓力下降 | 空氣比例正常 | 98.0% | 幫浦主閥開啟 | 98.0% |  |  |  |  | 96.0%
[7 empty] | 水槽壓力開關作動 | 接點正常作動 | 98.0% |  | 0.0% |  |  |  |  | 98.0%
[7 empty] | 幫浦啟動 | 幫浦設定為自動 | 98.0% | 啟動接點接線正確 | 98.0% | 電源正常開啟 | 95.0% | 正常供電 | 98.0% | 89.0%
[7 empty] | 提供足夠的水量及揚程 | 幫浦性能正常 | 95.0% | 有足夠的消防水源 | 98.0% |  |  |  |  | 93.0%
[7 empty] | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95.0% |  | 0.0% |  |  |  |  | 95.0%
|  |  | 55.4% | 58.4% | 61.3% | 85% | 感知元件作動 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98.0% | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98.0% |  |  |  |  | 96.0%
[7 empty] | 檢知裝置一次側壓降 | 噴頭止水座作動正常 | 98.0% | 制水閥正常開啟 | 98.0% |  |  |  |  | 96.0%
[7 empty] | 壓力水槽壓力下降 | 空氣比例正常 | 98.0% | 幫浦主閥開啟 | 98.0% |  |  |  |  | 96.0%
[7 empty] | 水槽壓力開關作動 | 接點正常作動 | 98.0% |  | 0.0% |  |  |  |  | 98.0%
[7 empty] | 幫浦啟動 | 幫浦設定為自動 | 98.0% | 啟動接點接線正確 | 98.0% | 電源正常開啟 | 95.0% | 正常供電 | 98.0% | 89.0%
[7 empty] | 提供足夠的水量及揚程 | 幫浦性能正常 | 95.0% | 有足夠的消防水源 | 98.0% |  |  |  |  | 93.0%
[7 empty] | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95.0% | [6 empty] | 95.0%
欲達成消防防護層D10之設計目標-救災應變人員及周遭建築物無火災危害疑慮，必須滿足救災應變人員及周遭建築物不致受到「輻射熱危害、爆燃危害以及毒性氣體危害」等成功主要素。成功主要素的機率可由成功次要素的可靠度調查來進行布林代數「AND」的規則計算。本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D10成功次要素的量表問項包括：儲能空間具2以上防火時效或外部設有自動撒水設備或同等以上水系統防護設備、儲能空間之安全距離符合「提升儲能系統消防安全管理指引」及NFPA 855之規定、至少每年一次緊急應變計畫演練，包括安全應變程序、搶救戰術評估及劃分管制區、至少每年一次緊急應變計畫演練，包括可燃性及毒性氣體偵測及判斷演練。 根據量表調查結果進行計算，本案件在事件樹中的消防防護層D10的正向事件路徑機率 = 93.0% (救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害) × 89.0% (救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害) × 89.0% (救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害) = 73.7%。路徑機率設定上限值(樂觀情況) = 73.7% × 1.05 = 77.3%；路徑機率設定下限值(悲觀情況) = 73.7% × 0.95 = 70.0%。 由於路徑R017、R024、R038、R045、R062、R069、R083、R090、R108、R115、R129、R136、R153、R160、R174、R181其「防護層D10-救災應變人員及周遭建築物無火災危害疑慮」的正向機率會受到上游事件「D09-消防水系統進行放水，藉由冷卻作用維持儲能空間結構完整性」的影響。在此，將上游事件影響值設定為80%。納入上游事件的影響值後，BESS可正常進行安全緊急關斷的機率為58.9%，並以此路徑機率分別計算樂觀上限值 (61.9%)及悲觀下限值 (56.0%)。 | D10 | 火害未擴散至儲能空間以外 | 70.0% | 73.7% | 77.3% |  | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93.0% | [6 empty] | 93.0%
[7 empty] | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89.0% | [6 empty] | 89.0%
[7 empty] | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89.0% | [6 empty] | 89.0%
|  |  | 56.0% | 58.9% | 61.9% | 80% | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93.0% | [6 empty] | 93.0%
[7 empty] | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89.0% | [6 empty] | 89.0%
[7 empty] | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89.0% | [6 empty] | 89.0%

## 成功機率彙整
防禦策略 |  | 路徑 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 流程 | 條件1 |  | 條件2 |  | 條件3 |  | 條件4 |  | 流程機率
|  |  |  | 下限 | 正常 | 上限 |  | 說明 | 機率 | 說明 | 機率 | 說明 | 機率 | 說明 | 機率
D01 | BMS正常偵測並顯示電氣訊號異常 | R001 | Group 1 | 59.89% | 63.04% | 66.19% | 感知元件作動(電壓電流電阻溫度) | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92% | 設備閾值正確 | 92% | 設備未隔離 | 92% |  |  | 77.87%
[7 empty] | 異常訊號發佈 | EMS正確接收 | 88% | 訊號發佈未隔離 | 92% |  |  |  |  | 80.96%
D02 | BESS可正常進行緊急關斷 | R002 | Group 1 | 68.06% | 71.64% | 75.22% | PCS接收訊號 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | 接收器未關斷 | 92% |  |  |  |  | 84.64%
[7 empty] | 緊急安全關斷 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | 開關正確遮斷 | 92% |  |  |  |  | 84.64%
|  | R093 | Group 2 | 34.03% | 35.82% | 37.61% | PCS接收訊號 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | 接收器未關斷 | 92% |  |  |  |  | 84.64%
[7 empty] | 緊急安全關斷 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | 開關正確遮斷 | 92% |  |  |  |  | 84.64%
D03 | 防止熱失控發生 | R003 R094 | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16% | 電池溫度正常 | 隔離膜未損壞 | 90% | 電池無外部短路 | 88% |  |  |  |  | 79.2%
|  | R048 R139 | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 電池溫度正常 | 隔離膜未損壞 | 90% | 電池無外部短路 | 88% |  |  |  |  | 79.2%
D04 | 通風排出裝置啟動 | R005 R096 | Group 1 | 32.29% | 33.99% | 35.69% | 判定火災發生 | BMS或火警探測器作動 | 90% | 受信總機判定火災 | 88% | 發送通風排出裝置啟動訊號 |  |  |  | 79.2%
[7 empty] | 連動通風排出裝置 | 通風控制盤接收訊號 | 90% | 通風口開啟 | 88% | 排風機啟動 |  |  |  | 79.2%
|  | R050 R141 | Group 2 | 25.4% | 26.73% | 28.07% | 判定火災發生 | BMS或火警探測器作動 | 89% | 受信總機判定火災 | 93% | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 89% |  |  | 73.67%
[7 empty] | 連動通風排出裝置 | 通風控制盤接收訊號 | 89% | 通風口開啟 | 72% | 排風機啟動 | 72% |  |  | 46.14%
D05 | 電芯熱傳播受到限制 | R006 R027 R051 R072 R097 R118 R142 R163 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | 相鄰電芯未熱失控 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 70% | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 93% | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 89% |  |  | 57.94%
D06 | 模組熱傳播受到限制 | R008 R029 R053 R074 R099 R120 R144 R165 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 相鄰模組未熱失控 | 起火模組外殼無明火 | 89% | 相鄰模組溫度未達限制值 | 72% | 相鄰模組內部未損壞 | 72% |  |  | 46.14%
D07 | 機櫃熱傳播受到限制 | R010 R031 R055 R076 R101 R122 R146 R167 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 相鄰機櫃未熱失控 | 起火機櫃外殼無明火 | 89% | 相鄰機櫃溫度未達限制值 | 93% | 相鄰儲能空間內部未損壞 | 89% |  |  | 73.67%
D08 | 易燃氣體未發生爆燃 | R012 R057 R103 R148 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | 電池燃燒範圍受限 | 89% |  | 72% |  | 72% |  |  | 46.14%
|  | R033 R078 R124 R169 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | 電池燃燒範圍受限 | 70% |  | 93% |  | 89% |  |  | 57.94%
D09 | 消防系統有效發揮冷卻作用 | R013 R034 R058 R079 R104 R125 R149 R170 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% | 感知元件作動 | 自動撒水噴頭標示溫度之適合性 | 89% | 自動撒水噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 72% |  | 72% |  |  | 46.14%
[7 empty] | 檢知裝置一次側壓降 | 自動撒水噴頭止水座正常動作 | 89% | 制水閥正常開啟 | 92% |  | 92% |  |  | 75.33%
[7 empty] | 壓力偵測裝置作動正常 | 監視壓力設定正常 | 89% | 壓力水槽制水閥開啟 | 92% | 幫浦主閥開啟 | 92% |  |  | 75.33%
[7 empty] | 壓力開關作動 | 設定值正確 | 89% | 接點正常作動 | 92% |  | 92% |  |  | 75.33%
[7 empty] | 幫浦啟動 | 幫浦設定為自動 | 89% | 啟動接點接線正確 | 92% | 電源正常開啟 | 92% | 正常供電 |  | 75.33%
[7 empty] | 提供足夠的水量及揚程 | 幫浦性能正常 | 89% | 葉輪正常加壓 | 92% | 足夠水源 | 92% |  |  | 75.33%
[7 empty] | 自動撒水有效防止熱傳播 | 自動撒水噴頭無放水障礙 | 89% |  | 92% |  | 92% |  |  | 75.33%
|  | R020 R041 R065 R086 R111 R132 R156 R177 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 感知元件作動 | 自動撒水噴頭標示溫度之適合性 | 89% | 自動撒水噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 92% |  | 92% |  |  | 75.33%
[7 empty] | 檢知裝置一次側壓降 | 自動撒水噴頭止水座正常動作 | 89% | 制水閥正常開啟 | 92% |  | 92% |  |  | 75.33%
[7 empty] | 壓力偵測裝置作動正常 | 監視壓力設定正常 | 93% | 壓力水槽制水閥開啟 | 89% | 幫浦主閥開啟 | 93% |  |  | 76.98%
[7 empty] | 壓力開關作動 | 設定值正確 | 93% | 接點正常作動 | 89% |  | 93% |  |  | 76.98%
[7 empty] | 幫浦啟動 | 幫浦設定為自動 | 93% | 啟動接點接線正確 | 89% | 電源正常開啟 | 93% | 正常供電 |  | 76.98%
[7 empty] | 提供足夠的水量及揚程 | 幫浦性能正常 | 93% | 葉輪正常加壓 | 89% | 足夠水源 | 93% |  |  | 76.98%
[7 empty] | 自動撒水有效防止熱傳播 | 自動撒水噴頭無放水障礙 | 93% |  | 89% |  | 93% |  |  | 76.98%
D10 | 火害未擴散至儲能空間以外 | R014 R021 R035 R042 R059 R066 R080 R087 R105 R112 R126 R133 R150 R157 R171 R178 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% | 救災應變人員及儲能空間外不致受輻射熱危害 | 自動撒水發揮降溫效果 | 93% | 安全距離發揮作用 | 89% | 消防單位射水防護 | 93% |  |  | 76.98%
[7 empty] | 救災應變人員及儲能空間外不致受爆燃危害及 | 自動撒水發揮稀釋作用 | 93% | 安全距離發揮作用 | 89% | 消防單位射水防護 | 93% |  |  | 76.98%
[7 empty] | 救災應變人員及儲能空間外不致受毒性氣體危害 | 自動撒水發揮稀釋作用 | 93% | 安全距離發揮作用 | 89% | 消防單位射水防護 | 93% |  |  | 76.98%
|  | R017 R024 R038 R045 R062 R069 R083 R090 R108 R115 R129 R136 R153 R160 R174 R181 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 救災應變人員及儲能空間外不致受輻射熱危害 | 自動撒水發揮降溫效果 | 93% | 安全距離發揮作用 | 89% | 消防單位射水防護 | 93% |  |  | 76.98%
[7 empty] | 救災應變人員及儲能空間外不致受毒性氣體危害 | 自動撒水發揮稀釋作用 | 93% | 安全距離發揮作用 | 89% | 消防單位射水防護 | 93% |  |  | 76.98%
[7 empty] | 救災應變人員及儲能空間外不致受爆燃危害及 | 自動撒水發揮稀釋作用 | 93% | 安全距離發揮作用 | 89% | 消防單位射水防護 | 93% |  |  | 76.98%

## 總表
消防防護層 |  | 路徑 | 分組 | 路徑機率 |  |  | 上游事件影響值 | 編碼 | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF | 成功次要素1 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素2 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素3 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功次要素4 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 流程機率
|  |  |  | 下限 | 正常 | 上限
D01 | BMS正常偵測並顯示異常訊號 | R001 | Group 1 | 59.89% | 63.04% | 66.19% |  | SMF01-1 | 感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度) | SSF01-1-1 | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92% | SSF01-1-2 | 設備閾值正確 | 92% | SSF01-1-3 | 設備未隔離 | 92% |  |  |  | 77.87%
[8 empty] | SMF01-2 | 異常訊號發佈 | SSF01-2-1 | EMS正確接收 | 88% | SSF01-2-2 | 訊號發佈未隔離 | 92% | [6 empty] | 80.96%
D02 | BESS可正常進行緊急關斷 | R002 | Group 1 | 68.06% | 71.64% | 75.22% |  | SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%
[8 empty] | SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%
|  | R093 | Group 2 | 34.03% | 35.82% | 37.61% | 50% | SMF02-1 | PCS接收訊號 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-1-2 | 接收器未關斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%
[8 empty] | SMF02-2 | 緊急安全關斷 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SSF02-2-2 | 開關正確遮斷 | 92% | [6 empty] | 84.64%
D03 | 防止熱失控的發生 | R003 | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16% |  | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
|  | R048 | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 30% | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
|  | R094 | Group 1 | 75.24% | 79.2% | 83.16% |  | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
|  | R139 | Group 2 | 22.57% | 23.76% | 24.95% | 30% | SMF03-1 | 電池溫度正常 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SSF03-1-2 | 電池無外部短路 | 88% | [6 empty] | 79.2%
D04 | 通風設備正常啟動 | R005 | Group 1 | 32.29% | 33.99% | 35.69% |  | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 93% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 89% |  |  |  | 73.67%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 89% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 46.14%
|  | R050 | Group 2 | 25.4% | 26.73% | 28.07% | 100% | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 93% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 89% |  |  |  | 57.94%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 89% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 46.14%
|  | R096 | Group 1 | 32.29% | 33.99% | 35.69% |  | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 93% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 89% |  |  |  | 73.67%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 89% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 46.14%
|  | R141 | Group 2 | 25.4% | 26.73% | 28.07% | 100% | SMF04-1 | 判定火災發生 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 70% | SSF04-1-2 | 受信總機或EWCS判定火災 | 93% | SSF04-1-3 | 發送通風排出裝置啟動訊號 | 89% |  |  |  | 57.94%
[8 empty] | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 89% | SSF04-2-2 | 通風口開啟 | 72% | SSF04-2-3 | 排風機啟動 | 72% |  |  |  | 46.14%
D05 | 限制並防止電芯熱傳播 | R006 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
|  | R027 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
|  | R051 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
|  | R072 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
|  | R097 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
|  | R118 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
|  | R142 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% |  | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
|  | R163 | Group 1 | 71.56% | 75.33% | 79.1% | 100% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SSF05-1-2 | 相鄰電芯溫度未達限制值 | 92% | SSF05-1-3 | 電芯結構與組成不易引發熱失控 | 92% |  |  |  | 75.33%
D06 | 限制並防止模組熱傳播 | R008 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R029 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R053 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R074 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R099 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R120 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R144 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R165 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SSF06-1-2 | 相鄰模組溫度未達限制值 | 89% | SSF06-1-3 | 相鄰模組內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
D07 | 限制並防止機櫃熱傳播 | R010 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R031 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R055 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R076 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R101 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R122 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R146 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
|  | R167 | Group 1 | 73.13% | 76.98% | 80.82% | 100% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SSF07-1-2 | 相鄰電池櫃溫度未達限制值 | 89% | SSF07-1-3 | 相鄰電池櫃內部未損壞 | 93% |  |  |  | 76.98%
D08 | 可燃氣體濃度未達到LFL | R012 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R033 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R057 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R078 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R103 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R124 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R148 | Group 1 | 49.25% | 51.84% | 54.43% |  | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
|  | R169 | Group 2 | 24.62% | 25.92% | 27.22% | 50% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SSF08-1-2 | 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置 | 72% | [6 empty] | 51.84%
D09 | 消防系統有效發揮冷卻作用 | R013 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R020 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R034 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R041 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R058 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R065 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R079 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R086 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R104 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R111 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R125 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R132 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R149 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R156 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R170 | Group 1 | 65.22% | 68.65% | 72.09% |  | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
|  | R177 | Group 2 | 55.44% | 58.35% | 61.27% | 85% | SMF09-1 | 感知元件作動 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SSF09-1-2 | 噴頭可正常感應熱氣流溫度 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 | SSF09-2-1 | 噴頭止水座作動正常 | 98% | SSF09-2-2 | 制水閥正常開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-3 | 壓力水槽壓力下降 | SSF09-3-1 | 空氣比例正常 | 98% | SSF09-3-2 | 幫浦主閥開啟 | 98% | [6 empty] | 96.04%
[8 empty] | SMF09-4 | 水槽壓力開關作動 | SSF09-4-1 | 接點正常作動 | 98% | [9 empty] | 98%
[8 empty] | SMF09-5 | 幫浦啟動 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SSF09-5-2 | 啟動接點接線正確 | 98% | SSF09-5-3 | 電源正常開啟 | 95% | SSF09-5-4 | 正常供電 | 98% | 89.41%
[8 empty] | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SSF09-6-2 | 有足夠的消防水源 | 98% | [6 empty] | 93.1%
[8 empty] | SMF09-7 | 自動撒水設備發揮冷卻作用 | SSF09-7-1 | 儲能櫃內水抑制系統可有效降溫 | 95% | [9 empty] | 95%
D10 | 火害未擴散至儲能空間以外 | R014 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R017 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R021 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R024 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R035 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R038 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R042 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R045 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R059 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R062 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R066 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R069 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R080 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R083 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R087 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R090 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R105 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R108 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R112 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R115 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R126 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R129 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R133 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R136 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R150 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R153 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R157 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R160 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R171 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R174 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R178 | Group 1 | 69.98% | 73.67% | 77.35% |  | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
|  | R181 | Group 2 | 55.99% | 58.93% | 61.88% | 80% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | SSF10-1-1 | 限制儲能櫃外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | [9 empty] | 93%
[8 empty] | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 | SSF10-2-1 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%
[8 empty] | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 | SSF10-3-1 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | [9 empty] | 89%

## ETA量表
調查量表 Survey Scale |  |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF |  |  | 成功主要素 Success Main-Factor, SMF |  | 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) |  | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D01-01 | TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | 9.2 | SSF01-1-1 | 電芯過溫可被BMS TSensor正確偵測 | 92% | SMF01-1 | 感知元件作動(電壓、電流、電阻、溫度) | D01 | BMS正常偵測並顯示電氣訊號異常 | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-02 | TRUE | 電芯溫度訊號有持續傳送至BMS | [8 empty] | 電芯溫度訊號有持續傳送至BMS | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-03 | TRUE | 異常狀況設定值符合原廠規定 | 得分: 9.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF01-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 設備閾值正確; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 92% | 異常狀況設定值符合原廠規定 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-04 | TRUE | 歷史紀錄保存完整 | [8 empty] | 歷史紀錄保存完整 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-05 | TRUE | 異常訊號偵測隔離需權限登入 | 得分: 9.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF01-1-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 設備未隔離; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 92% | 異常訊號偵測隔離需權限登入 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-06 | TRUE | 異常偵測隔離會發出警示 | [8 empty] | 異常偵測隔離會發出警示 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-07 | TRUE | BMS和EMS採取雙備援傳輸方式 | 8.8 | SSF01-2-1 | EMS正確接收 | 88% | SMF01-2 | 異常訊號發佈 |  |  | BMS和EMS採取雙備援傳輸方式 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-08 | FALSE | BMS和EMS傳輸不易受火害損壞 | [8 empty] | BMS和EMS傳輸不易受火害損壞 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D01-09 | TRUE | 異常訊號發佈隔離需權限登入 | 得分: 9.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF01-2-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 訊號發佈未隔離; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 92% | 異常訊號發佈隔離需權限登入 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D01-10 | TRUE | 異常發佈隔離會發出警示 | [8 empty] | 異常發佈隔離會發出警示 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D02-01 | TRUE | 儲能空間與PCS訊號具斷線檢出功能 | 9.2 | SSF02-1-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SMF02-1 | PCS接收訊號 | D02 | BESS緊急安全關斷 | 儲能空間與PCS訊號具斷線檢出功能 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-02 | TRUE | 儲能空間與PCS訊號斷線會發出警報 | [8 empty] | 儲能空間與PCS訊號斷線會發出警報 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D02-03 | TRUE | 儲能空間與PCS訊號關斷需權限登入 | 得分: 9.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF02-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 接收器未關斷; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 92% | 儲能空間與PCS訊號關斷需權限登入 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-04 | TRUE | 儲能空間與PCS訊號關斷會發出警示 | [8 empty] | 儲能空間與PCS訊號關斷會發出警示 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D02-05 | TRUE | 緊急安全關斷回路具斷線檢出功能 | 9.2 | SSF02-2-1 | 訊號傳輸未中斷 | 92% | SMF02-2 | 緊急安全關斷 |  |  | 緊急安全關斷回路具斷線檢出功能 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-06 | TRUE | 緊急安全關斷回路斷線會發出警報 | [8 empty] | 緊急安全關斷回路斷線會發出警報 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D02-07 | TRUE | 緊急安全開關通過國內外相關標準認證 | 得分: 9.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF02-2-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 開關正確遮斷; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 92% | 緊急安全開關通過國內外相關標準認證 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D02-08 | TRUE | 緊急安全開關至少一年檢修一次 | [8 empty] | 緊急安全開關至少一年檢修一次 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D03-01 | TRUE | 電芯取得CNS 62619認可 | 9 | SSF03-1-1 | 隔離膜未損壞 | 90% | SMF03-1 | 電池溫度恢復正常 | D03 | 防止熱失控發生 | 電芯取得CNS 62619認可 | 8.8 | TRUE | 9 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D03-02 | TRUE | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | [8 empty] | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D03-03 | TRUE | 電池端子定期檢修絕緣電阻 | 得分: 8.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF03-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 電池無外部短路; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 88% | 電池端子定期檢修絕緣電阻 | 8.8 | TRUE | 9 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.8
D03-04 | FALSE | 電池端子設有電阻或溫度監測 | [8 empty] | 電池端子設有電阻或溫度監測 | 8.8 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D04-01 | TRUE | 有設置可燃氣體探測器 | 8.9 | SSF04-1-1 | BMS、氣體或火警探測器作動 | 89% | SMF04-1 | 判定火災發生 | D04 | 通風排出裝置啟動 | 有設置可燃氣體探測器 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-02 | FALSE | 可燃氣體濃度持續受到EWCS監控 | [8 empty] | 可燃氣體濃度持續受到EWCS監控 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-03 | TRUE | 受信總機訊號移報至值班室 | 得分: 9.3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF04-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 受信總機或EWCS判定火災; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 93% | 受信總機訊號移報至值班室 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-04 | TRUE | 受信總機訊號移報至EWCS | [8 empty] | 受信總機訊號移報至EWCS | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-05 | FALSE | 通風排出裝置由氣體探測器連動啟動 | 得分: 8.9; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF04-1-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 發送通風排出裝置啟動訊號; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 89% | 通風排出裝置由氣體探測器連動啟動 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-06 | TRUE | 可由人員遠隔發送通風排出裝置啟動訊號 | [8 empty] | 可由人員遠隔發送通風排出裝置啟動訊號 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-07 | TRUE | 通風啟動模組或控制盤通過國內外標準認可 | 8.9 | SSF04-2-1 | 通風控制盤接收訊號 | 89% | SMF04-2 | 連動通風排出裝置 |  |  | 通風啟動模組或控制盤通過國內外標準認可 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-08 | FALSE | 通風排出裝置具雙備援啟動方式 | [8 empty] | 通風排出裝置具雙備援啟動方式 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-09 | FALSE | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 得分: 7.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF04-2-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 通風口開啟; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 72% | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-10 | FALSE | 通風口通過國內外標準認可 | [8 empty] | 通風口通過國內外標準認可 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D04-11 | FALSE | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 得分: 7.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF04-2-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 排風機啟動; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 72% | 遵照NFPA 69標準進行爆燃預防設計 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D04-12 | FALSE | 主備用風機皆符合NFPA 69之風量要求 | [8 empty] | 主備用風機皆符合NFPA 69之風量要求 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D05-01 | TRUE | 熱失控前的電芯最低表面溫度在 180 ℃ 以上 | 8.9 | SSF05-1-1 | UL 9540A顯示單電芯熱失控不致發生熱傳播 | 89% | SMF05-1 | 相鄰電芯未熱失控 | D05 | 電芯熱傳播受到限制 | 熱失控前的電芯最低表面溫度在 180 ℃ 以上 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D05-02 | FALSE | 熱失控前的電芯平均表面溫度在 220 ℃ 以上 | [8 empty] | 熱失控前的電芯平均表面溫度在 220 ℃ 以上 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D05-03 | TRUE | 電芯取得CNS 62619認可 | 得分: 9.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF05-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 相鄰電芯溫度未達限制值; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 92% | 電芯取得CNS 62619認可 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D05-04 | TRUE | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | [8 empty] | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D05-05 | TRUE | 測試報告顯示電芯不致因過電流而引發熱失控 | 得分: 9.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF05-1-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 電芯結構與組成不易引發熱失控; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 92% | 測試報告顯示電芯不致因過電流而引發熱失控 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D05-06 | TRUE | 測試報告顯示電芯不致因穿刺而引發熱失控 | [8 empty] | 測試報告顯示電芯不致因穿刺而引發熱失控 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D06-01 | TRUE | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，測試期間未觀察到外部燃燒 | 9.3 | SSF06-1-1 | 起火模組外殼無明火 | 93% | SMF06-1 | 相鄰模組未熱失控 | D06 | 模組熱傳播受到限制 | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，測試期間未觀察到外部燃燒 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D06-02 | TRUE | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | [8 empty] | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D06-03 | TRUE | 取得UL或同等以上標準的模組產品(Module Certified)認證 | 得分: 8.9; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF06-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 相鄰模組溫度未達限制值; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 89% | 取得UL或同等以上標準的模組產品(Module Certified)認證 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D06-04 | FALSE | 通過大型防火試驗，可防止模組之間發生熱失控傳播 | [8 empty] | 通過大型防火試驗，可防止模組之間發生熱失控傳播 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D06-05 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組外表面最高溫度低於 120 ℃ | 得分: 9.3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF06-1-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 相鄰模組內部未損壞; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 93% | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組外表面最高溫度低於 120 ℃ | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D06-06 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組內表面最高溫度低於 90 ℃ | [8 empty] | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組內表面最高溫度低於 90 ℃ | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D07-01 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示測試期間未觀察到外部燃燒 | 9.3 | SSF07-1-1 | 起火電池櫃外殼無明火 | 93% | SMF07-1 | 相鄰電池櫃未熱失控 | D07 | 電池櫃熱傳播受到限制 | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示測試期間未觀察到外部燃燒 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D07-02 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | [8 empty] | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D07-03 | FALSE | 通過大型防火試驗，可防止機櫃之間發生熱失控傳播 | 得分: 8.9; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF07-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 相鄰電池櫃溫度未達限制值; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 89% | 通過大型防火試驗，可防止機櫃之間發生熱失控傳播 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D07-04 | TRUE | 目標單元(Target BESS)模組表面溫度未超過引發電芯排氣溫度 | [8 empty] | 目標單元(Target BESS)模組表面溫度未超過引發電芯排氣溫度 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D07-05 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元上的最大熱通量應在1 kW/m²以下 | 得分: 9.3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF07-1-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 相鄰電池櫃內部未損壞; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 93% | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元上的最大熱通量應在1 kW/m²以下 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D07-06 | TRUE | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元(Target BESS)的最高溫度低於 50 ℃ | [8 empty] | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元(Target BESS)的最高溫度低於 50 ℃ | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D08-01 | FALSE | 通風換氣裝置的風機、閘門、控制盤、配線至少具 300℃以上/60min以上之耐溫等級 | 7.2 | SSF08-1-1 | 易燃性氣體濃度未達爆炸下限 | 72% | SMF08-1 | 未發生爆燃或設有爆燃防護裝置 | D08 | 未因爆燃現象而造成儲能空間結構損壞或人員危害 | 通風換氣裝置的風機、閘門、控制盤、配線至少具 300℃以上/60min以上之耐溫等級 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D08-02 | FALSE | Installation Level期間，EWCS可持續監測儲能空間內H2、CO之濃度 | [8 empty] | Installation Level期間，EWCS可持續監測儲能空間內H2、CO之濃度 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D08-03 | FALSE | 爆燃洩壓防護裝置動作壓力、尺寸、位置根據 NFPA 68 進行設計、計算及安裝 | 得分: 7.2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF08-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 依照NFPA 68標準設置爆燃洩壓防護裝置; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 72% | 爆燃洩壓防護裝置動作壓力、尺寸、位置根據 NFPA 68 進行設計、計算及安裝 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D08-04 | FALSE | 爆燃洩壓防護裝置通過國內外標準認可，並依原廠技術手冊進行安裝 | [8 empty] | 爆燃洩壓防護裝置通過國內外標準認可，並依原廠技術手冊進行安裝 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D09-01 | TRUE | 選擇適用於場所最高周圍溫度之噴頭 | 9.8 | SSF09-1-1 | 噴頭標示溫度之適合性 | 98% | SMF09-1 | 感知元件作動 | D09 | 自動撒水設備進行放水，藉由冷卻作用延緩熱失控傳播 | 選擇適用於場所最高周圍溫度之噴頭 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-02 | TRUE | 噴頭通過國內外相關標準認可 | [8 empty] | 噴頭通過國內外相關標準認可 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-03 | TRUE | 噴頭安裝高度符合裝置規範要求 | 得分: 9.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-1-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 噴頭可正常感應熱氣流溫度; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 98% | 噴頭安裝高度符合裝置規範要求 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-04 | TRUE | 安裝位置不致因氣流而影響噴頭作動 | [8 empty] | 安裝位置不致因氣流而影響噴頭作動 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-05 | TRUE | 消防幫浦至流水檢知裝置或水流控制閥間配管，設有水流過濾裝置 | 9.8 | SSF09-2-1 | 噴頭正常開啟放水 | 98% | SMF09-2 | 檢知裝置一次側壓降 |  |  | 消防幫浦至流水檢知裝置或水流控制閥間配管，設有水流過濾裝置 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-06 | TRUE | 噴頭的安裝符合相關的施工規範 | [8 empty] | 噴頭的安裝符合相關的施工規範 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-07 | TRUE | 水流控制閥設有自動、手動及遠隔啟動方式 | 得分: 9.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-2-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 制水閥正常開啟; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 98% | 水流控制閥設有自動、手動及遠隔啟動方式 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-08 | TRUE | 流水檢知裝置或水流控制閥通過國內外相關準之認可 | [8 empty] | 流水檢知裝置或水流控制閥通過國內外相關準之認可 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-09 | TRUE | 啟動開關裝置異常時，應通報值班室或EWCS | 9.8 | SSF09-3-1 | 啟動開關設定正常 | 98% | SMF09-3 | 檢知裝置一次側壓降 |  |  | 啟動開關裝置異常時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-10 | TRUE | 至少每年進行一次啟動開關設定並留存紀錄 | [8 empty] | 至少每年進行一次啟動開關設定並留存紀錄 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-11 | TRUE | 主閥應維持開啟並標示警語 | 得分: 9.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-3-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 幫浦主閥開啟; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 98% | 主閥應維持開啟並標示警語 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-12 | TRUE | 主閥關閉時應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 主閥關閉時應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-13 | TRUE | 至少每年檢修一次啟動開關配線並留存紀錄 | 得分: 9.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-4-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 接點正常作動; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 98% | 至少每年檢修一次啟動開關配線並留存紀錄 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-14 | TRUE | 至少每年檢修一次啟動開關功能並留存紀錄 | [8 empty] | 至少每年檢修一次啟動開關功能並留存紀錄 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-15 | TRUE | 幫浦應設定為自動並標註提示警語 | 9.8 | SSF09-5-1 | 幫浦設定為自動 | 98% | SMF09-5 | 幫浦啟動 |  |  | 幫浦應設定為自動並標註提示警語 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-16 | TRUE | 幫浦未設於「自動」時，應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 幫浦未設於「自動」時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-17 | TRUE | 至少每年進行幫浦自動啟動測試並留存紀錄 | 得分: 9.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-5-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 啟動接點接線正確; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 98% | 至少每年進行幫浦自動啟動測試並留存紀錄 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-18 | TRUE | 幫浦自動啟動配線異常時，應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 幫浦自動啟動配線異常時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-19 | TRUE | 消防幫浦之檢修紀錄皆顯示電源維持正常開啟 | 得分: 9.5; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-5-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 電源正常開啟; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 95% | 消防幫浦之檢修紀錄皆顯示電源維持正常開啟 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-20 | FALSE | 消防幫浦電源中斷狀態時，應通報值班室或EWCS | [8 empty] | 消防幫浦電源中斷狀態時，應通報值班室或EWCS | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-21 | TRUE | 電動幫浦緊急電源之供電容量應供其有效動作30分鐘以上 | 得分: 9.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-5-2; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 正常供電; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 98% | 電動幫浦緊急電源之供電容量應供其有效動作30分鐘以上 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-22 | TRUE | 至少每年進行緊急發電機性能測試並留存紀錄 | [8 empty] | 至少每年進行緊急發電機性能測試並留存紀錄 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-23 | FALSE | 至少每年進行幫浦性能測試並留存紀錄 | 9.5 | SSF09-6-1 | 幫浦性能正常 | 95% | SMF09-6 | 提供足夠的水量及揚程 |  |  | 至少每年進行幫浦性能測試並留存紀錄 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-24 | TRUE | 幫浦性能應符合放水壓力及相關水力特徵要求 | [8 empty] | 幫浦性能應符合放水壓力及相關水力特徵要求 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-25 | TRUE | 消防水源應可維持連續放水30分鐘以上 | 得分: 9.8; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: SSF09-6-3; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 說明: 有足夠的消防水源; 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 機率: 98% | 消防水源應可維持連續放水30分鐘以上 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-26 | TRUE | 於不受儲能系統火害威脅地點處設置送水口 | [8 empty] | 於不受儲能系統火害威脅地點處設置送水口 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D09-27 | TRUE | 火災抑制系統符合「提升儲能系統消防安全管理指引」或NFPA相關規定 | 9.5 | SSF09-4-1 | 火災抑制系統可維持儲能空間之耐火性 | 95% | SMF09-7 | 火災抑制系統可發揮冷卻作用 |  |  | 火災抑制系統符合「提升儲能系統消防安全管理指引」或NFPA相關規定 | 9.5 | TRUE | 9.8 | FALSE | 8 | TRUE | 9.5 | FALSE | 9.5
D09-28 | FALSE | Installation Level測試報告顯示，火災抑制系統可維持內牆熱通量符合NFPA 80A 規定 | [8 empty] | Installation Level測試報告顯示，火災抑制系統可維持內牆熱通量符合NFPA 80A 規定 | 9.5 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
調查量表 Survey Scale |  |  | 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF 編碼: 成功次要素 Success Sub-Factor, SSF; 成功主要素 Success Main-Factor, SMF 編碼: 成功主要素 Success Main-Factor, SMF; 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) 編碼: 防護層 Layer of Protection (防禦 Defense) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分
編碼 | 調查問項 |  | 得分 | 編碼 | 說明 | 機率 | 編碼 | 說明 | 編碼 | 說明
D10-01 | TRUE | 儲能空間具2以上防火時效或外部設有自動撒水設備或同等以上水系統防護設備 | 9.3 | SSF10-1-1 | 限制儲能空間外部輻射熱或採取防護措施 | 93% | SMF10-1 | 救災應變人員及周遭建築物不致受輻射熱危害 | D10 | 救災應變人員及周遭建築物無火災危害疑慮 | 儲能空間具2以上防火時效或外部設有自動撒水設備或同等以上水系統防護設備 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D10-02 | TRUE | 儲能空間之安全距離符合「提升儲能系統消防安全管理指引」及NFPA 855之規定 | [8 empty] | 儲能空間之安全距離符合「提升儲能系統消防安全管理指引」及NFPA 855之規定 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D10-03 | FALSE | 儲能空間設置國內外標準認可之爆燃洩壓口，且洩壓方向無人員及建築物危害之虞 | 8.9 | SSF10-1-2 | 限制爆燃衝擊或採取防護措施 | 89% | SMF10-2 | 救災應變人員及周遭建築物不致受爆燃危害 |  |  | 儲能空間設置國內外標準認可之爆燃洩壓口，且洩壓方向無人員及建築物危害之虞 | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D10-04 | TRUE | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括安全應變程序、搶救戰術評估及劃分管制區 | [8 empty] | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括安全應變程序、搶救戰術評估及劃分管制區 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
D10-05 | FALSE | 儲能空間內設有毒性氣體探測器，訊號可傳送至值班室或EWCS | 8.9 | SSF10-1-3 | 限制毒性氣體產生量或採取防護措施 | 89% | SMF10-3 | 救災應變人員及周遭建築物不致受毒性氣體危害 |  |  | 儲能空間內設有毒性氣體探測器，訊號可傳送至值班室或EWCS | 8.9 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.2 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9
D10-06 | TRUE | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括可燃性及毒性氣體偵測及判斷演練 | [8 empty] | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括可燃性及毒性氣體偵測及判斷演練 | 8.9 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE

## @ETA量表=TRUE
本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D01成功次要素的量表問項包括：BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試、電芯溫度訊號有持續傳送至BMS、異常狀況設定值符合原廠規定、歷史紀錄保存完整、異常訊號偵測隔離需權限登入、異常偵測隔離會發出警示、BMS和EMS採取雙備援傳輸方式、異常訊號發佈隔離需權限登入、異常發佈隔離會發出警示 |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D02成功次要素的量表問項包括：儲能空間與PCS訊號具斷線檢出功能、儲能空間與PCS訊號斷線會發出警報、儲能空間與PCS訊號關斷需權限登入、儲能空間與PCS訊號關斷會發出警示、緊急安全關斷回路具斷線檢出功能、緊急安全關斷回路斷線會發出警報、緊急安全開關通過國內外相關標準認證、緊急安全開關至少一年檢修一次 |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D03成功次要素的量表問項包括：電芯取得CNS 62619認可、電芯取得UL 1642或UL 1973認可、電池端子定期檢修絕緣電阻 |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D04成功次要素的量表問項包括：有設置可燃氣體探測器、受信總機訊號移報至值班室、受信總機訊號移報至EWCS、可由人員遠隔發送通風排出裝置啟動訊號、通風啟動模組或控制盤通過國內外標準認可 |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D05成功次要素的量表問項包括：熱失控前的電芯最低表面溫度在 180 ℃ 以上、電芯取得CNS 62619認可、電芯取得UL 1642或UL 1973認可、測試報告顯示電芯不致因過電流而引發熱失控、測試報告顯示電芯不致因穿刺而引發熱失控 |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D06成功次要素的量表問項包括：UL 9540A Module Level 測試報告顯示，測試期間未觀察到外部燃燒、UL 9540A Module Level 測試報告顯示，峰值釋熱率試驗未觀察到火焰、取得UL或同等以上標準的模組產品(Module Certified)認證、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組外表面最高溫度低於 120 ℃、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組內表面最高溫度低於 90 ℃ |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D07成功次要素的量表問項包括：UL 9540A Unit Level 測試報告顯示測試期間未觀察到外部燃燒、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示峰值釋熱率試驗未觀察到火焰、目標單元(Target BESS)模組表面溫度未超過引發電芯排氣溫度、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元上的最大熱通量應在1 kW/m²以下、UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元(Target BESS)的最高溫度低於 50 ℃ |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，本防護層無符合調查量表之項目 |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D09成功次要素的量表問項包括：選擇適用於場所最高周圍溫度之噴頭、噴頭通過國內外相關標準認可、噴頭安裝高度符合裝置規範要求、安裝位置不致因氣流而影響噴頭作動、消防幫浦至流水檢知裝置或水流控制閥間配管，設有水流過濾裝置、噴頭的安裝符合相關的施工規範、水流控制閥設有自動、手動及遠隔啟動方式、流水檢知裝置或水流控制閥通過國內外相關準之認可、啟動開關裝置異常時，應通報值班室或EWCS、至少每年進行一次啟動開關設定並留存紀錄、主閥應維持開啟並標示警語、主閥關閉時應通報值班室或EWCS、至少每年檢修一次啟動開關配線並留存紀錄、至少每年檢修一次啟動開關功能並留存紀錄、幫浦應設定為自動並標註提示警語、幫浦未設於「自動」時，應通報值班室或EWCS、至少每年進行幫浦自動啟動測試並留存紀錄、幫浦自動啟動配線異常時，應通報值班室或EWCS、消防幫浦之檢修紀錄皆顯示電源維持正常開啟、電動幫浦緊急電源之供電容量應供其有效動作30分鐘以上、至少每年進行緊急發電機性能測試並留存紀錄、幫浦性能應符合放水壓力及相關水力特徵要求、消防水源應可維持連續放水30分鐘以上、於不受儲能系統火害威脅地點處設置送水口、火災抑制系統符合「提升儲能系統消防安全管理指引」或NFPA相關規定 |  | 本案根據建置單位或管理單位所提供圖資或說明資訊，符合防護層D10成功次要素的量表問項包括：儲能空間具2以上防火時效或外部設有自動撒水設備或同等以上水系統防護設備、儲能空間之安全距離符合「提升儲能系統消防安全管理指引」及NFPA 855之規定、至少每年一次緊急應變計畫演練，包括安全應變程序、搶救戰術評估及劃分管制區、至少每年一次緊急應變計畫演練，包括可燃性及毒性氣體偵測及判斷演練
D01 TRUE |  | D02 TRUE |  | D03 TRUE |  | D04 TRUE |  | D05 TRUE |  | D06 TRUE |  | D07 TRUE |  | D08 TRUE |  | D09 TRUE |  | D10 TRUE
文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號 | 文字 | 頓號
BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | 、 | 儲能空間與PCS訊號具斷線檢出功能 | 、 | 電芯取得CNS 62619認可 | 、 | 有設置可燃氣體探測器 | 、 | 熱失控前的電芯最低表面溫度在 180 ℃ 以上 | 、 | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，測試期間未觀察到外部燃燒 | 、 | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示測試期間未觀察到外部燃燒 | 、 |  |  | 選擇適用於場所最高周圍溫度之噴頭 | 、 | 儲能空間具2以上防火時效或外部設有自動撒水設備或同等以上水系統防護設備 | 、
電芯溫度訊號有持續傳送至BMS | 、 | 儲能空間與PCS訊號斷線會發出警報 | 、 | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | 、 | 受信總機訊號移報至值班室 | 、 | 電芯取得CNS 62619認可 | 、 | UL 9540A Module Level 測試報告顯示，峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | 、 | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示峰值釋熱率試驗未觀察到火焰 | 、 |  |  | 噴頭通過國內外相關標準認可 | 、 | 儲能空間之安全距離符合「提升儲能系統消防安全管理指引」及NFPA 855之規定 | 、
異常狀況設定值符合原廠規定 | 、 | 儲能空間與PCS訊號關斷需權限登入 | 、 | 電池端子定期檢修絕緣電阻 |  | 受信總機訊號移報至EWCS | 、 | 電芯取得UL 1642或UL 1973認可 | 、 | 取得UL或同等以上標準的模組產品(Module Certified)認證 | 、 | 目標單元(Target BESS)模組表面溫度未超過引發電芯排氣溫度 | 、 |  |  | 噴頭安裝高度符合裝置規範要求 | 、 | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括安全應變程序、搶救戰術評估及劃分管制區 | 、
歷史紀錄保存完整 | 、 | 儲能空間與PCS訊號關斷會發出警示 | 、 |  |  | 可由人員遠隔發送通風排出裝置啟動訊號 | 、 | 測試報告顯示電芯不致因過電流而引發熱失控 | 、 | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組外表面最高溫度低於 120 ℃ | 、 | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元上的最大熱通量應在1 kW/m²以下 | 、 |  |  | 安裝位置不致因氣流而影響噴頭作動 | 、 | 至少每年一次緊急應變計畫演練，包括可燃性及毒性氣體偵測及判斷演練
異常訊號偵測隔離需權限登入 | 、 | 緊急安全關斷回路具斷線檢出功能 | 、 |  |  | 通風啟動模組或控制盤通過國內外標準認可 |  | 測試報告顯示電芯不致因穿刺而引發熱失控 |  | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示引發單元上方相鄰模組內表面最高溫度低於 90 ℃ |  | UL 9540A Unit Level 測試報告顯示目標單元(Target BESS)的最高溫度低於 50 ℃ |  |  |  | 消防幫浦至流水檢知裝置或水流控制閥間配管，設有水流過濾裝置 | 、
異常偵測隔離會發出警示 | 、 | 緊急安全關斷回路斷線會發出警報 | 、 | [12 empty] | 噴頭的安裝符合相關的施工規範 | 、
BMS和EMS採取雙備援傳輸方式 | 、 | 緊急安全開關通過國內外相關標準認證 | 、 | [12 empty] | 水流控制閥設有自動、手動及遠隔啟動方式 | 、
異常訊號發佈隔離需權限登入 | 、 | 緊急安全開關至少一年檢修一次 | [13 empty] | 流水檢知裝置或水流控制閥通過國內外相關準之認可 | 、
異常發佈隔離會發出警示 | [15 empty] | 啟動開關裝置異常時，應通報值班室或EWCS | 、
[16 empty] | 至少每年進行一次啟動開關設定並留存紀錄 | 、
[16 empty] | 主閥應維持開啟並標示警語 | 、
[16 empty] | 主閥關閉時應通報值班室或EWCS | 、
[16 empty] | 至少每年檢修一次啟動開關配線並留存紀錄 | 、
[16 empty] | 至少每年檢修一次啟動開關功能並留存紀錄 | 、
[16 empty] | 幫浦應設定為自動並標註提示警語 | 、
[16 empty] | 幫浦未設於「自動」時，應通報值班室或EWCS | 、
[16 empty] | 至少每年進行幫浦自動啟動測試並留存紀錄 | 、
[16 empty] | 幫浦自動啟動配線異常時，應通報值班室或EWCS | 、
[16 empty] | 消防幫浦之檢修紀錄皆顯示電源維持正常開啟 | 、
[16 empty] | 電動幫浦緊急電源之供電容量應供其有效動作30分鐘以上 | 、
[16 empty] | 至少每年進行緊急發電機性能測試並留存紀錄 | 、
[16 empty] | 幫浦性能應符合放水壓力及相關水力特徵要求 | 、
[16 empty] | 消防水源應可維持連續放水30分鐘以上 | 、
[16 empty] | 於不受儲能系統火害威脅地點處設置送水口 | 、
火災抑制系統符合「提升儲能系統消防安全管理指引」或NFPA相關規定