## 總表
充電電壓設定不當 F1-a1-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 為進一步分析不同安全認證與安全管理條件對於FTA故障樹「頂層事件頻率」可能造成的影響，本研究針對上述案例有關FTA量表項目進行風險緩改善。風險緩解A和風險緩解B二種，緩解A為第一階段改善，主要提升FTA調查量表有關安全認證及使用管理的事項；緩解B再進一步提高安全認證項目或使用管理上強度。表O是「充電電壓設定不當 F1-a1-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的充電電壓設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
充電電壓受到遠端監控 | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | ■ | ■ | ■
| 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | ■ | ■ | ■
充電電壓異常發出警告訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
充電電壓的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
充電電壓控制器故障 F1-a1-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「充電電壓控制器故障 F1-a1-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加控制器具有故障監視功能。「風險緩解 B」則是增加充電電壓控制器一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
充電電壓控制器通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加控制器具有故障監視功能 |  | 「風險緩解 B」則是增加充電電壓控制器一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
充電電壓控制器定期檢修 | 充電電壓控制器一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 充電電壓控制器一年檢修1次
| 充電電壓控制器二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 充電電壓控制器未定期檢修 | □ | □ | □
充電電壓控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 | □ | ■ | ■ | 控制器具有故障監視功能
過電壓保護設定不當 F1-a2-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過電壓保護設定不當 F1-a2-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的過電壓保護設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
過電壓保護動作移報訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
過電壓保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
過電壓保護裝置故障 F1-a2-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過電壓保護裝置故障 F1-a2-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加過電壓保護裝置一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
過電壓保護裝置通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 |  | 「風險緩解 B」則是增加過電壓保護裝置一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
過電壓保護裝置定期檢修 | 過電壓保護裝置一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 過電壓保護裝置一年檢修1次
| 過電壓保護裝置二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 過電壓保護裝置未定期檢修 | □ | □ | □
充電電流設定不當 F1-b1-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「充電電流設定不當 F1-b1-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的充電電流設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
充電電流受到遠端監控 | 模組充電電流受到遠端監控 | ■ | ■ | ■
| 機櫃充電電流受到遠端監控 | ■ | ■ | ■
充電電流異常發出警告訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
充電電流的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
充電電流控制器故障 F1-b1-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「充電電流控制器故障 F1-b1-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加充電電流控制器一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
充電電流控制器通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 |  | 「風險緩解 B」則是增加充電電流控制器一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
充電電流控制器定期檢修 | 充電電流控制器一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 充電電流控制器一年檢修1次
| 充電電流控制器二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 充電電流控制器未定期檢修 | □ | □ | □
充電電流控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 | ■ | ■ | ■
過電流保護設定不當 F1-b2-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過電流保護設定不當 F1-b2-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的過電流保護設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
過電流保護動作移報訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
過電流保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
過電流保護裝置故障 F1-b2-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過電流保護裝置故障 F1-b2-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加過電流保護裝置一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
過電流保護裝置通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 |  | 「風險緩解 B」則是增加過電流保護裝置一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
過電流保護裝置定期檢修 | 過電流保護裝置一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 過電流保護裝置一年檢修1次
| 過電流保護裝置二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 過電流保護裝置未定期檢修 | □ | □ | □
充電上限設定不當 F1-c1-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「充電上限設定不當 F1-c1-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的充電上限設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
充電上限受到遠端監控 | 模組充電上限受到遠端監控 | ■ | ■ | ■
| 機櫃充電上限受到遠端監控 | ■ | ■ | ■
充電上限異常發出警告訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
充電上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
充電上限控制器故障 F1-c1-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「充電上限控制器故障 F1-c1-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加控制器具有故障監視功能。「風險緩解 B」則是增加充電上限控制器一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
充電上限控制器通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加控制器具有故障監視功能 |  | 「風險緩解 B」則是增加充電上限控制器一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
充電上限控制器定期檢修 | 充電上限控制器一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 充電上限控制器一年檢修1次
| 充電上限控制器二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 充電上限控制器未定期檢修 | □ | □ | □
充電上限控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 | □ | ■ | ■ | 控制器具有故障監視功能
過充電保護設定不當 F1-c2-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過充電保護設定不當 F1-c2-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的充電保護設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
充電保護異常移報訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
充電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
過充電保護裝置故障 F1-c2-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過充電保護裝置故障 F1-c2-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加過充電保護裝置一年檢修1次。
確保可靠度的手段 |  | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
過充電保護裝置通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 |  | 「風險緩解 B」則是增加過充電保護裝置一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
過充電保護裝置定期檢修 | 過充電保護裝置一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 過充電保護裝置一年檢修1次
| 過充電保護裝置二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 過充電保護裝置未定期檢修 | □ | □ | □
放電下限設定不當 F1-d1-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「放電下限設定不當 F1-d1-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的放電下限設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
放電下限受到遠端監控 | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | ■ | ■ | ■
| 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | ■ | ■ | ■
放電下限異常發出警告訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
放電下限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
放電下限控制器故障 F1-d1-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「放電下限控制器故障 F1-d1-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加控制器具有故障監視功能。「風險緩解 B」則是增加放電下限控制器一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
放電下限控制器通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加控制器具有故障監視功能 |  | 「風險緩解 B」則是增加放電下限控制器一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
放電下限控制器定期檢修 | 放電下限控制器一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 放電下限控制器一年檢修1次
| 放電下限控制器二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 放電下限控制器未定期檢修 | □ | □ | □
放電下限控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 | □ | ■ | ■ | 控制器具有故障監視功能
過放電保護設定不當 F1-d2-1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過放電保護設定不當 F1-d2-1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的放電保護設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
放電保護異常移報訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
放電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
過放電保護裝置故障 F1-d2-2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過放電保護裝置故障 F1-d2-2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加過放電保護裝置一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
過放電保護裝置通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 |  | 「風險緩解 B」則是增加過放電保護裝置一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
過放電保護裝置定期檢修 | 過放電保護裝置一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 過放電保護裝置一年檢修1次
| 過放電保護裝置二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 過放電保護裝置未定期檢修 | □ | □ | □
溫度上限設定不當 F1-e1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「溫度上限設定不當 F1-e1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員。「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
符合規定的溫度上限設定 | 經由第三方查核確認 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」增加異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  | 「風險緩解 B」則是增加設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
溫度上限異常移報訊號 | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | □ | □ | ■ |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用
| BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 | ■ | ■ | ■
| 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 | □ | ■ | ■ | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員
溫度上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 | ■ | ■ | ■
過溫保護裝置故障 F1-e2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「過溫保護裝置故障 F1-e2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加過溫保護裝置一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
過溫保護裝置通過認證 | 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 |  | 「風險緩解 B」則是增加過溫保護裝置一年檢修1次
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 符合 IEC 60730 之測試報告 | ■ | ■ | ■
過溫保護裝置定期檢修 | 過溫保護裝置一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 過溫保護裝置一年檢修1次
| 過溫保護裝置二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 過溫保護裝置未定期檢修 | □ | □ | □
電芯內部電阻異常 F2-a1(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「電芯內部電阻異常 F2-a1(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加取得 UL 1642 認證證書。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
電芯通過國際認證 | 取得 UL 1642 認證證書 | □ | □ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 | 取得 UL 1642 認證證書 | 「風險緩解 B」則是增加取得 UL 1642 認證證書
| 取得 UL 1973 認證證書 | ■ | ■ | ■
| 取得 CNS 62619 認證證書 | ■ | ■ | ■
電芯依使用週期進行汰換 | 電芯依檢測數據進行汰換 | □ | □ | □
| 電芯依原廠建議值進行汰換 | ■ | ■ | ■
電池散熱裝置故障 F2-a2(t) |  |  |  |  | 緩解A與期初比較 |  | 緩解B與緩解A比較 |  | 表O是「電池散熱裝置故障 F2-a2(t)」案件期初調查、風險緩解A及風險緩解B在FTA調查量表的比較。「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別。「風險緩解 B」則是增加電池散熱裝置一年檢修1次。
確保可靠度的手段 | 確證方式 | 案件期初調查 | 風險緩解 A | 風險緩解 B
電池散熱裝置通過認證 | 散熱裝置取得國際標準認證證書 | ■ | ■ | ■ |  | 「風險緩解 A」與「案件期初調查」沒有差別 |  | 「風險緩解 B」則是增加電池散熱裝置一年檢修1次
| EMS 可偵測散熱裝置的異常情況 | ■ | ■ | ■
| 散熱系統採取雙備援設計 | □ | □ | □
電池散熱裝置定期檢修 | 電池散熱裝置一年檢修1次 | □ | □ | ■ |  |  | 電池散熱裝置一年檢修1次
| 電池散熱裝置二年檢修1次 | ■ | ■ | □
| 電池散熱裝置未定期檢修 | □ | □ | □

## 期初
充電電壓設定不當 F1-a1-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-a1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a1-1(t)
符合規定的充電電壓設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 86.1% | 13.9% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 13.21% | 13.9% | 14.59%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電電壓受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | 8.9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.5 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電電壓控制器故障 F1-a1-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-a1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a1-2(t)
充電電壓控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 84.8% | 15.2% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 14.44% | 15.2% | 15.96%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓控制器定期檢修 | 充電電壓控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 充電電壓控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電電壓控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電電壓控制器未定期檢修 | 7.5
充電電壓控制器有故障監視 | 控制器無故障監視功能 |  | 7.8 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過電壓保護設定不當 F1-a2-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-a2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a2-1(t)
符合規定的過電壓保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 85.3% | 14.7% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 13.96% | 14.7% | 15.43%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
過電壓保護動作移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.5 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電壓保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過電壓保護裝置故障 F1-a2-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-a2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a2-2(t)
過電壓保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 88% | 12% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.4% | 12% | 12.6%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電壓保護裝置定期檢修 | 過電壓保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過電壓保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過電壓保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過電壓保護裝置未定期檢修 | 7.5
充電電流設定不當 F1-b1-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-b1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b1-1(t)
符合規定的充電電流設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 86.35% | 13.65% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 12.97% | 13.65% | 14.33%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電電流受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電流受到遠端監控 | 9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電流受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電流受到遠端監控 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電流受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.5 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電電流控制器故障 F1-b1-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-b1-2 | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b1-2
充電電流控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 87.2% | 12.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 12.16% | 12.8% | 13.44%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流控制器定期檢修 | 充電電流控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 充電電流控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電電流控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電電流控制器未定期檢修 | 7.5
充電電流控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過電流保護設定不當 F1-b2-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-b2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b2-1(t)
符合規定的過電流保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 85.3% | 14.7% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 13.96% | 14.7% | 15.43%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
過電流保護動作移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.5 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電流保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過電流保護裝置故障 F1-b2-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-b2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b2-2(t)
過電流保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.3 | 60% | 88.6% | 11.4% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 10.83% | 11.4% | 11.97%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電流保護裝置定期檢修 | 過電流保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過電流保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過電流保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過電流保護裝置未定期檢修 | 7.5
充電上限設定不當 F1-c1-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-c1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c1-1(t)
符合規定的充電上限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 86.35% | 13.65% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 12.97% | 13.65% | 14.33%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電上限受到遠端監控 | TRUE | 模組充電上限受到遠端監控 | 9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電上限受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電上限受到遠端監控 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電上限受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.5 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電上限控制器故障 F1-c1-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-c1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c1-2(t)
充電上限控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 84.8% | 15.2% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 14.44% | 15.2% | 15.96%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限控制器定期檢修 | 充電上限控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 充電上限控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電上限控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電上限控制器未定期檢修 | 7.5
充電上限控制器有故障監視 | 控制器無故障監視功能 |  | 7.8 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過充電保護設定不當 F1-c2-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-c2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c2-1(t)
符合規定的充電保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 85.3% | 14.7% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 13.96% | 14.7% | 15.43%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電保護異常移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.5 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過充電保護裝置故障 F1-c2-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-c2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c2-2(t)
過充電保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 88% | 12% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.4% | 12% | 12.6%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過充電保護裝置定期檢修 | 過充電保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過充電保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過充電保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過充電保護裝置未定期檢修 | 7.5
放電下限設定不當 F1-d1-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-d1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d1-1(t)
符合規定的放電下限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 86.85% | 13.15% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 12.49% | 13.15% | 13.81%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
放電下限受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | 9.2 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9.2; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.5 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
放電下限控制器故障 F1-d1-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-d1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d1-2(t)
放電下限控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 84.8% | 15.2% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 14.44% | 15.2% | 15.96%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限控制器定期檢修 | 放電下限控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 放電下限控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 放電下限控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 放電下限控制器未定期檢修 | 7.5
放電下限控制器有故障監視 | 控制器無故障監視功能 |  | 7.8 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過放電保護設定不當 F1-d2-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-d2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d2-1(t)
符合規定的放電保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.4 | 40% | 84% | 16% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.4 | 15.2% | 16% | 16.8%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.4
放電保護異常移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.3 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.7 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9 | TRUE | 8.9 | TRUE | 8.7 | FALSE | 8.3 | FALSE | 8.3
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.3; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.3; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.5 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過放電保護裝置故障 F1-d2-2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-d2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d2-2(t)
過放電保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 88% | 12% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.4% | 12% | 12.6%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過放電保護裝置定期檢修 | 過放電保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過放電保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過放電保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過放電保護裝置未定期檢修 | 7.5
溫度上限設定不當 F1-e1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-e1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-e1(t)
符合規定的溫度上限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.6 | 40% | 86.3% | 13.7% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.6 | 13.01% | 13.7% | 14.38%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.6
溫度上限異常移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.6 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.6
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
溫度上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.7 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.7
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.9
過溫保護裝置故障 F1-e2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-e2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-e2(t)
過溫保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 89.6% | 10.4% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 9.88% | 10.4% | 10.92%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過溫保護裝置定期檢修 | 過溫保護裝置二年檢修1次 |  | 8.6 | 40% |  |  | 調查問項: 過溫保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.9
[7 empty] | 過溫保護裝置二年檢修1次 | 8.6
[7 empty] | 過溫保護裝置未定期檢修 | 7.8
電芯內部電阻異常 F2-a1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F2-a1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F2-a1(t)
電芯通過國際認證 | FALSE | 取得 UL 1642 認證證書 | 9 | 60% | 88.4% | 11.6% | 取得 UL 1642 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.6 | 11.02% | 11.6% | 12.18%
| TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 UL 1973 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
電芯依使用週期進行汰換 | 電芯依原廠建議值進行汰換 |  | 8.6 | 40% |  |  | 調查問項: 電芯依檢測數據進行汰換; 分項分數: 8.9
[7 empty] | 電芯依原廠建議值進行汰換 | 8.6
[7 empty] | 電芯未落實定期汰換計畫 | 7.8
電池散熱裝置故障 F2-a2(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F2-a2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F2-a2(t)
電池散熱裝置通過認證 | TRUE | 散熱裝置取得國際標準認證證書 | 9 | 60% | 86% | 14% | 散熱裝置取得國際標準認證證書 | 8.5 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.5 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.7 | 13.3% | 14% | 14.7%
| TRUE | EMS 可偵測散熱裝置的異常情況 |  |  |  |  | 調查問項: EMS 可偵測散熱裝置的異常情況; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 散熱系統採取雙備援設計 |  |  |  |  | 調查問項: 散熱系統採取雙備援設計; 分項分數: 8.7; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
電池散熱裝置定期檢修 | 電池散熱裝置二年檢修1次 |  | 8 | 40% |  |  | 調查問項: 電池散熱裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.4
[7 empty] | 電池散熱裝置二年檢修1次 | 8
[7 empty] | 電池散熱裝置未定期檢修 | 7.3

## 緩解A
充電電壓設定不當 F1-a1-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-a1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a1-1(t)
符合規定的充電電壓設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 88.1% | 11.9% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 11.3% | 11.9% | 12.5%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電電壓受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | 8.9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電電壓控制器故障 F1-a1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-a1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a1-2(t)
充電電壓控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 87.2% | 12.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 12.16% | 12.8% | 13.44%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓控制器定期檢修 | 充電電壓控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 充電電壓控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電電壓控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電電壓控制器未定期檢修 | 7.5
充電電壓控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過電壓保護設定不當 F1-a2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-a2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a2-1(t)
符合規定的過電壓保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 86.8% | 13.2% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 12.54% | 13.2% | 13.86%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
過電壓保護動作移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電壓保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過電壓保護裝置故障 F1-a2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-a2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a2-2(t)
過電壓保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 88% | 12% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.4% | 12% | 12.6%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電壓保護裝置定期檢修 | 過電壓保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過電壓保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過電壓保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過電壓保護裝置未定期檢修 | 7.5
充電電流設定不當 F1-b1-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-b1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b1-1(t)
符合規定的充電電流設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 88.35% | 11.65% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 11.07% | 11.65% | 12.23%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電電流受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電流受到遠端監控 | 9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電流受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電流受到遠端監控 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電流受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電電流控制器故障 F1-b1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-b1-2 | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b1-2
充電電流控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 87.2% | 12.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 12.16% | 12.8% | 13.44%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流控制器定期檢修 | 充電電流控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 充電電流控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電電流控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電電流控制器未定期檢修 | 7.5
充電電流控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過電流保護設定不當 F1-b2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-b2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b2-1(t)
符合規定的過電流保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 86.8% | 13.2% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 12.54% | 13.2% | 13.86%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
過電流保護動作移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電流保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過電流保護裝置故障 F1-b2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-b2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b2-2(t)
過電流保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.3 | 60% | 88.6% | 11.4% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 10.83% | 11.4% | 11.97%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電流保護裝置定期檢修 | 過電流保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過電流保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過電流保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過電流保護裝置未定期檢修 | 7.5
充電上限設定不當 F1-c1-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-c1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c1-1(t)
符合規定的充電上限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 88.35% | 11.65% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 11.07% | 11.65% | 12.23%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電上限受到遠端監控 | TRUE | 模組充電上限受到遠端監控 | 9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電上限受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電上限受到遠端監控 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電上限受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電上限控制器故障 F1-c1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-c1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c1-2(t)
充電上限控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 87.2% | 12.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 12.16% | 12.8% | 13.44%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限控制器定期檢修 | 充電上限控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 充電上限控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電上限控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電上限控制器未定期檢修 | 7.5
充電上限控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過充電保護設定不當 F1-c2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-c2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c2-1(t)
符合規定的充電保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 86.8% | 13.2% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 12.54% | 13.2% | 13.86%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電保護異常移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過充電保護裝置故障 F1-c2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-c2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c2-2(t)
過充電保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 88% | 12% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.4% | 12% | 12.6%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過充電保護裝置定期檢修 | 過充電保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過充電保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過充電保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過充電保護裝置未定期檢修 | 7.5
放電下限設定不當 F1-d1-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-d1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d1-1(t)
符合規定的放電下限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 88.85% | 11.15% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 10.59% | 11.15% | 11.71%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
放電下限受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | 9.2 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9.2; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限異常發出警告訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
放電下限控制器故障 F1-d1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-d1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d1-2(t)
放電下限控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 87.2% | 12.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 12.16% | 12.8% | 13.44%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限控制器定期檢修 | 放電下限控制器二年檢修1次 |  | 8.2 | 30% |  |  | 調查問項: 放電下限控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 放電下限控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 放電下限控制器未定期檢修 | 7.5
放電下限控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過放電保護設定不當 F1-d2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-d2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d2-1(t)
符合規定的放電保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.4 | 40% | 85.8% | 14.2% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.4 | 13.49% | 14.2% | 14.91%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.4
放電保護異常移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.9 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.7 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9 | TRUE | 8.9 | TRUE | 8.7 | FALSE | 8.3 | FALSE | 8.3
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.3; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.3; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.5 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過放電保護裝置故障 F1-d2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-d2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d2-2(t)
過放電保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 88% | 12% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.4% | 12% | 12.6%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過放電保護裝置定期檢修 | 過放電保護裝置二年檢修1次 |  | 8.2 | 40% |  |  | 調查問項: 過放電保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過放電保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過放電保護裝置未定期檢修 | 7.5
溫度上限設定不當 F1-e1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-e1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-e1(t)
符合規定的溫度上限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.6 | 40% | 87.5% | 12.5% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.6 | 11.88% | 12.5% | 13.12%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.6
溫度上限異常移報訊號 | FALSE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.6
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
溫度上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.7 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.7
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.9
過溫保護裝置故障 F1-e2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-e2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-e2(t)
過溫保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 89.6% | 10.4% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 9.88% | 10.4% | 10.92%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過溫保護裝置定期檢修 | 過溫保護裝置二年檢修1次 |  | 8.6 | 40% |  |  | 調查問項: 過溫保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.9
[7 empty] | 過溫保護裝置二年檢修1次 | 8.6
[7 empty] | 過溫保護裝置未定期檢修 | 7.8
電芯內部電阻異常 F2-a1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F2-a1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F2-a1(t)
電芯通過國際認證 | FALSE | 取得 UL 1642 認證證書 | 9 | 60% | 88.4% | 11.6% | 取得 UL 1642 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.6 | 11.02% | 11.6% | 12.18%
| TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 UL 1973 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
電芯依使用週期進行汰換 | 電芯依原廠建議值進行汰換 |  | 8.6 | 40% |  |  | 調查問項: 電芯依檢測數據進行汰換; 分項分數: 8.9
[7 empty] | 電芯依原廠建議值進行汰換 | 8.6
[7 empty] | 電芯未落實定期汰換計畫 | 7.8
電池散熱裝置故障 F2-a2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F2-a2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F2-a2(t)
電池散熱裝置通過認證 | TRUE | 散熱裝置取得國際標準認證證書 | 9 | 60% | 86% | 14% | 散熱裝置取得國際標準認證證書 | 8.5 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.5 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.7 | 13.3% | 14% | 14.7%
| TRUE | EMS 可偵測散熱裝置的異常情況 |  |  |  |  | 調查問項: EMS 可偵測散熱裝置的異常情況; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 散熱系統採取雙備援設計 |  |  |  |  | 調查問項: 散熱系統採取雙備援設計; 分項分數: 8.7; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
電池散熱裝置定期檢修 | 電池散熱裝置二年檢修1次 |  | 8 | 40% |  |  | 調查問項: 電池散熱裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.4
[7 empty] | 電池散熱裝置二年檢修1次 | 8
[7 empty] | 電池散熱裝置未定期檢修 | 7.3

## 緩解B
充電電壓設定不當 F1-a1-1(t)
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-a1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a1-1(t)
符合規定的充電電壓設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 88.9% | 11.1% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 10.54% | 11.1% | 11.65%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電電壓受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | 8.9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓異常發出警告訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電電壓控制器故障 F1-a1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-a1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a1-2(t)
充電電壓控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 88.1% | 11.9% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.3% | 11.9% | 12.5%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電壓控制器定期檢修 | 充電電壓控制器一年檢修1次 |  | 8.5 | 30% |  |  | 調查問項: 充電電壓控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電電壓控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電電壓控制器未定期檢修 | 7.5
充電電壓控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過電壓保護設定不當 F1-a2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-a2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a2-1(t)
符合規定的過電壓保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 87.4% | 12.6% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 11.97% | 12.6% | 13.23%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
過電壓保護動作移報訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電壓保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過電壓保護裝置故障 F1-a2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-a2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-a2-2(t)
過電壓保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 89.2% | 10.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 10.26% | 10.8% | 11.34%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電壓保護裝置定期檢修 | 過電壓保護裝置一年檢修1次 |  | 8.5 | 40% |  |  | 調查問項: 過電壓保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過電壓保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過電壓保護裝置未定期檢修 | 7.5
充電電流設定不當 F1-b1-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-b1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b1-1(t)
符合規定的充電電流設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 89.15% | 10.85% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 10.31% | 10.85% | 11.39%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電電流受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電流受到遠端監控 | 9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電流受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電流受到遠端監控 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電流受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流異常發出警告訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電電流控制器故障 F1-b1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-b1-2 | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b1-2
充電電流控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 88.1% | 11.9% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.3% | 11.9% | 12.5%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電電流控制器定期檢修 | 充電電流控制器一年檢修1次 |  | 8.5 | 30% |  |  | 調查問項: 充電電流控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電電流控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電電流控制器未定期檢修 | 7.5
充電電流控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過電流保護設定不當 F1-b2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-b2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b2-1(t)
符合規定的過電流保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 87.4% | 12.6% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 11.97% | 12.6% | 13.23%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
過電流保護動作移報訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電流保護的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過電流保護裝置故障 F1-b2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-b2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-b2-2(t)
過電流保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.3 | 60% | 89.8% | 10.2% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 9.69% | 10.2% | 10.71%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過電流保護裝置定期檢修 | 過電流保護裝置一年檢修1次 |  | 8.5 | 40% |  |  | 調查問項: 過電流保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過電流保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過電流保護裝置未定期檢修 | 7.5
充電上限設定不當 F1-c1-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-c1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c1-1(t)
符合規定的充電上限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 89.15% | 10.85% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 10.31% | 10.85% | 11.39%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電上限受到遠端監控 | TRUE | 模組充電上限受到遠端監控 | 9 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電上限受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電上限受到遠端監控 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電上限受到遠端監控; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限異常發出警告訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
充電上限控制器故障 F1-c1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-c1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c1-2(t)
充電上限控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 88.1% | 11.9% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.3% | 11.9% | 12.5%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電上限控制器定期檢修 | 充電上限控制器一年檢修1次 |  | 8.5 | 30% |  |  | 調查問項: 充電上限控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 充電上限控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 充電上限控制器未定期檢修 | 7.5
充電上限控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過充電保護設定不當 F1-c2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-c2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c2-1(t)
符合規定的充電保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 40% | 87.4% | 12.6% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 11.97% | 12.6% | 13.23%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
充電保護異常移報訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
充電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過充電保護裝置故障 F1-c2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-c2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-c2-2(t)
過充電保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 89.2% | 10.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 10.26% | 10.8% | 11.34%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過充電保護裝置定期檢修 | 過充電保護裝置一年檢修1次 |  | 8.5 | 40% |  |  | 調查問項: 過充電保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過充電保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過充電保護裝置未定期檢修 | 7.5
放電下限設定不當 F1-d1-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-d1-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d1-1(t)
符合規定的放電下限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.5 | 25% | 89.65% | 10.35% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.5 | 9.832% | 10.35% | 10.87%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.5
放電下限受到遠端監控 | TRUE | 模組充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 | 9.2 | 25% |  |  | 調查問項: 模組充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 得分: 9.2; 勾選組合: FALSE; 得分: 7.8; 勾選組合: TRUE; 得分: 8.5; 勾選組合: FALSE; 得分: 8.5
| TRUE | 機櫃充電電壓受到遠端監控且設定值符合規範 |  |  |  |  | 調查問項: 機櫃充電電壓受到遠端監控，且設定值符合規範; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限異常發出警告訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 40% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.8 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.8 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.5
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.6 | 10% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
放電下限控制器故障 F1-d1-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-d1-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d1-2(t)
放電下限控制器通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 40% | 88.1% | 11.9% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 11.3% | 11.9% | 12.5%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電下限控制器定期檢修 | 放電下限控制器一年檢修1次 |  | 8.5 | 30% |  |  | 調查問項: 放電下限控制器一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 放電下限控制器二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 放電下限控制器未定期檢修 | 7.5
放電下限控制器有故障監視 | 控制器具有故障監視功能 |  | 8.6 | 30% |  |  | 調查問項: 控制器具有故障監視功能; 分項分數: 8.6
[7 empty] | 控制器無故障監視功能 | 7.8
過放電保護設定不當 F1-d2-1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-d2-1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d2-1(t)
符合規定的放電保護設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.4 | 40% | 87% | 13% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.4 | 12.35% | 13% | 13.65%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.4
放電保護異常移報訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.3 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.7 | TRUE | 9.3 | FALSE | 7.5 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.9 | TRUE | 8.9 | TRUE | 8.7 | FALSE | 8.3 | FALSE | 8.3
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.3; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.3; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
放電保護作動的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.5 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.8
過放電保護裝置故障 F1-d2-2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-d2-2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-d2-2(t)
過放電保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 89.2% | 10.8% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 10.26% | 10.8% | 11.34%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過放電保護裝置定期檢修 | 過放電保護裝置一年檢修1次 |  | 8.5 | 40% |  |  | 調查問項: 過放電保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.5
[7 empty] | 過放電保護裝置二年檢修1次 | 8.2
[7 empty] | 過放電保護裝置未定期檢修 | 7.5
溫度上限設定不當 F1-e1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度概率 | F1-e1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-e1(t)
符合規定的溫度上限設定 | 經由第三方查核確認 |  | 8.6 | 40% | 88.1% | 11.9% | 調查問項: 經由第三方查核確認; 分項分數: 8.6 | 11.3% | 11.9% | 12.5%
[7 empty] | 未經由第三方查核確認 | 7.6
溫度上限異常移報訊號 | TRUE | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 9.2 | 30% |  |  | 設置符合UL 9540的外部警報通訊系統(EWCS)以供應變人員及消防單位輔助救災決策使用 | 8.9 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.9 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.6
| TRUE | BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試 |  |  |  |  | 調查問項: BMS通過Test Report - IEC 60730-1 - Annex H測試; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員 |  |  |  |  | 調查問項: 異常訊號可同時通知現場及遠端管理人員; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
溫度上限的歷史紀錄 | 歷史紀錄保存完整 |  | 8.7 | 30% |  |  | 調查問項: 歷史紀錄保存完整; 分項分數: 8.7
[7 empty] | 歷史紀錄未保存完整 | 7.9
過溫保護裝置故障 F1-e2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F1-e2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F1-e2(t)
過溫保護裝置通過認證 | TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 | 9.2 | 60% | 90.8% | 9.2% | 取得 UL 1973 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.8 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.5 | 8.74% | 9.2% | 9.66%
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 符合 IEC 60730 之測試報告 |  |  |  |  | 調查問項: 符合 IEC 60730 之測試報告; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
過溫保護裝置定期檢修 | 過溫保護裝置一年檢修1次 |  | 8.9 | 40% |  |  | 調查問項: 過溫保護裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.9
[7 empty] | 過溫保護裝置二年檢修1次 | 8.6
[7 empty] | 過溫保護裝置未定期檢修 | 7.8
電芯內部電阻異常 F2-a1(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F2-a1(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F2-a1(t)
電芯通過國際認證 | TRUE | 取得 UL 1642 認證證書 | 9.2 | 60% | 89.6% | 10.4% | 取得 UL 1642 認證證書 | 8.6 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.6 | FALSE | 8.6 | FALSE | 8.6 | 9.88% | 10.4% | 10.92%
| TRUE | 取得 UL 1973 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 UL 1973 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| TRUE | 取得 CNS 62619 認證證書 |  |  |  |  | 調查問項: 取得 CNS 62619 認證證書; 分項分數: 8.6; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
電芯依使用週期進行汰換 | 電芯依原廠建議值進行汰換 |  | 8.6 | 40% |  |  | 調查問項: 電芯依檢測數據進行汰換; 分項分數: 8.9
[7 empty] | 電芯依原廠建議值進行汰換 | 8.6
[7 empty] | 電芯未落實定期汰換計畫 | 7.8
電池散熱裝置故障 F2-a2(t) | bar: 調查問項
確保可靠度的手段 | 確證方式 |  | 得分 | 權重 | 可靠度 概率 | F2-a2(t) | 調查問項 | 分項分數 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | 勾選組合 | 得分 | F2-a2(t)
電池散熱裝置通過認證 | TRUE | 散熱裝置取得國際標準認證證書 | 9 | 60% | 87.6% | 12.4% | 散熱裝置取得國際標準認證證書 | 8.5 | TRUE | 9.2 | FALSE | 7.6 | TRUE | 9 | FALSE | 9 | TRUE | 9 | TRUE | 8.5 | FALSE | 8.5 | FALSE | 8.7 | 11.78% | 12.4% | 13.02%
| TRUE | EMS 可偵測散熱裝置的異常情況 |  |  |  |  | 調查問項: EMS 可偵測散熱裝置的異常情況; 分項分數: 8.5; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE
| FALSE | 散熱系統採取雙備援設計 |  |  |  |  | 調查問項: 散熱系統採取雙備援設計; 分項分數: 8.7; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: TRUE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: FALSE; 勾選組合: TRUE
電池散熱裝置定期檢修 | 電池散熱裝置一年檢修1次 |  | 8.4 | 40% |  |  | 調查問項: 電池散熱裝置一年檢修1次; 分項分數: 8.4
[7 empty] | 電池散熱裝置二年檢修1次 | 8
[7 empty] | 電池散熱裝置未定期檢修 | 7.3