## 設計報告
Summary of Protected Space 防護空間概要 | Fire Extinguishing Agent Required 滅火藥劑量要求值 | Fire Extinguishing Agent Design 滅火藥劑量設計值 | Agent Discharge Time 滅火藥劑放射時間

## 壓力檢查
System Pipeline 釋放管路
Section 管段號 | Point 1 節點1 | Point 2 節點2 | L 管長 (m) | Pipe Size 管徑 | Pipe Material 管材 | Qua 管另件1數量 | Model 管另件1型號 | Qua 管另件2數量 | Model 管另件2型號 | Equivalent Length 等價管長 (m) | Rate 流量(kg/s) | P1 始端壓力 (kgf/cm²) | P2 終端壓力 (kgf/cm²) | △P

## 噴頭
Nozzle 噴頭
Nozzle No. 噴頭編號 | Pressure 放射壓力 (kgf/cm²) | Hole area 噴頭開孔面積 (cm²) | Rate 放射率 Kg/(min-cm²) | Nozzle Discharge Flow 藥劑噴頭放射率(kg/sec)

## 滅火藥劑量 (hidden)
Protected Area 防護區域名稱 | 柴油槽室
Area Number 防護區域編號 | C40-6
Area 區域面積(㎡) | 32
Height 室內高度(m) | 6
Volume 區域體積(m³) | 192
Space Type 防護空間類型 | 其他<50m³
Coefficient 基本藥劑係數 (kg/m³) | 1
Opening 未關閉開口部 (㎡) | 0
Add agent 追加藥劑係數 (kg/㎡) | 5
Min Agent 基本藥劑量 (kg) | 0
Req. Design 藥劑設計需求 (kg) | 192 × 1 + 0 × 5 = | 192
Actual Agent 實設滅火藥劑量 (kg) | #VALUE!
Check Result 檢討結果 | #VALUE!

## 藥劑儲存容器 (hidden)
項目 | 內容 | 備註
Req. Design 藥劑設計需求(kg) | 192
Cylinder Volume 藥劑儲存容器容積(L) | 68
Fill Amount 滅火藥劑充填量(kg) | 45
Fill Factorα 充裝係數α(kg/L) | 0.66
Fill Ratio 充填比(L/kg) | 1.5152
Number of Containers 藥劑儲存容器數量(支)
Actual Agent 實設滅火藥劑量(kg) | #VALUE!
Req. Discharge Time 放射時間需求(sec) | 60
Actual Discharge Time 實際放射時間(sec) | 0
Check Result 檢討結果 | OK
Types of Combustibles 可燃物種類 | 電氣
Fire type 火災類型: | 表面火災

## 藥劑量參照 (hidden)
設置場所 | 基本藥劑係數(kg/m³) | 追加藥劑係數(kg/㎡) | 基本需要量(kg)
電信機械室 | 1.2 | 10 | 0
總機室 | 1.2 | 10 | 0
其他<50m³ | 1 | 5 | 0
其他50~150m³ | 0.9 | 5 | 50
其他150~1,500m³ | 0.8 | 5 | 135
其他>1,500m³ | 0.75 | 5 | 1200