## 摩擦損失-台灣
管段 編號 | 節點1 | 節點2 | 管徑D (mm) | 管材種類 | 管內徑D (cm) | 流量Q (L/min) | 流速 (m/s) | 管長 (m) | 閥體另件種類 | 等價管長 (m) | 主要摩擦損失(m) | 次要摩擦損失(m) | 摩擦損失總和 | 最末端 撒水頭路徑

## 滅火藥劑量 (hidden)
Protected Area 防護區域名稱 | 柴油槽室
Area Number 防護區域編號 | C40-6
Area 區域面積(㎡) | 32
Height 室內高度(m) | 6
Volume 區域體積(m³) | 192
Space Type 防護空間類型 | 其他<50m³
Coefficient 基本藥劑係數 (kg/m³) | 1
Opening 未關閉開口部 (㎡) | 0
Add agent 追加藥劑係數 (kg/㎡) | 5
Min Agent 基本藥劑量 (kg) | 0
Req. Design 藥劑設計需求 (kg) | 192 × 1 + 0 × 5 = | 192
Actual Agent 實設滅火藥劑量 (kg) | #VALUE!
Check Result 檢討結果 | #VALUE!

## 藥劑儲存容器 (hidden)
項目 | 內容 | 備註
Req. Design 藥劑設計需求(kg) | 192
Cylinder Volume 藥劑儲存容器容積(L) | 68
Fill Amount 滅火藥劑充填量(kg) | 45
Fill Factorα 充裝係數α(kg/L) | 0.66
Fill Ratio 充填比(L/kg) | 1.5152
Number of Containers 藥劑儲存容器數量(支)
Actual Agent 實設滅火藥劑量(kg) | #VALUE!
Req. Discharge Time 放射時間需求(sec) | 60
Actual Discharge Time 實際放射時間(sec) | #VALUE!
Check Result 檢討結果 | #VALUE!
Types of Combustibles 可燃物種類 | 電氣
Fire type 火災類型: | 表面火災

## 藥劑量參照 (hidden)
設置場所 | 基本藥劑係數(kg/m³) | 追加藥劑係數(kg/㎡) | 基本需要量(kg)
電信機械室 | 1.2 | 10 | 0
總機室 | 1.2 | 10 | 0
其他<50m³ | 1 | 5 | 0
其他50~150m³ | 0.9 | 5 | 50
其他150~1,500m³ | 0.8 | 5 | 135
其他>1,500m³ | 0.75 | 5 | 1200