## 幫浦需求檢討
F20P2-CUP水霧幫浦規格檢討
法規依據 | 中危险级I级 | 18條
配管材質 | Sch40 | 62條
幫浦設置樓層 | 1F
幫浦設置位置 | C10024 | 37條
計算放水區域樓層 | 4F | 65條
計算放水區域位置 | C40007-33 | 65條
水霧噴頭放水數量(只) | 14 | 61條
水霧噴頭K值(LPM/(bar^0.5)) | 76.2
放水區域面積(㎡) | 31.5 | 61條
配管摩擦損失(m) | 0.2 | 65條
流水檢知裝置(m) | 5 | 65條
落差(m) | 23.6 | 65條
放水壓力要求(m) | 35 | 65條
幫浦額定揚程需求(m) | 63.7
選用幫浦額定揚程(m) | 105

## 摩擦損失-台灣
管段 編號 | 節點1 | 節點2 | 管徑D (mm) | 管材種類 | 管內徑D (cm) | 流量Q (L/min) | 流速 (m/s) | 管長 (m) | 閥體另件種類 | 等價管長 (m) | 主要摩擦損失(m) |  | 次要摩擦損失(m) |  | 摩擦損失總和 | 最末端 撒水頭路徑
15 | 15 | 17 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,034 | 0.7 | 6.48 | 管接頭-螺紋式T型或十字型接頭（直流90°） | 2.8 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(6.48/100)= | 0.016 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(2.8125/100)= | 0.007 | 0.02344 | *
16 | 17 | 16 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,034 | 0.7 | 15.55 | 管接頭-螺紋式T型或十字型接頭（直流90°） | 2.8 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(15.55/100)= | 0.039 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(2.8125/100)= | 0.007 | 0.04632 | *
17 | 15 | 25 | 200 | Sch40 | 19.99 | 2,034 | 1.08 | 19.25 | 管接頭-螺紋式T型或十字型接頭（直流90°） | 2.3 | 1.2×(2034^1.85)/(19.99^4.87)×(19.25/100)= | 0.141 | 1.2×(2034^1.85)/(19.99^4.87)×(2.25/100)= | 0.016 | 0.15744 | *
18 | 18 | 19 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 1.2 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(1.2/100)= | 0.034 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.10335
19 | 22 | 18 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 4.7 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(4.7/100)= | 0.135 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.20383
20 | 23 | 19 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 4.7 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(4.7/100)= | 0.135 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.20383
21 | 20 | 21 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 1.71 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(1.71/100)= | 0.049 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.11799
22 | 21 | 22 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 0.88 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(0.88/100)= | 0.025 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.09416
23 | 24 | 20 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 5.38 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(5.38/100)= | 0.154 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.22335
24 | 16 | 26 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,034 | 0.7 | 41.04 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(41.04/100)= | 0.104 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.01 | 0.11362
25 | 25 | 24 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 0.53 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(0.53/100)= | 0.015 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.08412
26 | 23 | 27 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 37.74 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(37.74/100)= | 1.083 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 1.1524
27 | 0 | 26 | 250 | Sch40 | 24.88 | 2,034 | 0.7 | 6.03 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 4 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(6.03/100)= | 0.015 | 1.2×(2034^1.85)/(24.88^4.87)×(4/100)= | 0.01 | 0.0253
28 | 27 | 28 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 1.18 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(1.18/100)= | 0.034 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.10278
29 | 28 | 29 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 2.12 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.12/100)= | 0.061 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.12976
30 | 29 | 30 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 7.59 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(7.59/100)= | 0.218 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.2868
31 | 31 | 1 | 40 | Sch40 | 4.12 | 148 | 1.85 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(0.25/100)= | 0.031 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.088 | 0.11949
32 | 32 | 2 | 25 | Sch40 | 2.72 | 145 | 4.15 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(145^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.229 | 1.2×(145^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.366 | 0.59467
33 | 31 | 33 | 40 | Sch40 | 4.12 | 148 | 1.85 | 2.1 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(2.1/100)= | 0.264 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.088 | 0.35219
34 | 34 | 32 | 40 | Sch40 | 4.12 | 145 | 1.81 | 2.1 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(145^1.85)/(4.12^4.87)×(2.1/100)= | 0.254 | 1.2×(145^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.085 | 0.33909
35 | 30 | 38 | 150 | Sch40 | 15.1 | 2,034 | 1.89 | 6.62 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 2.4 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(6.62/100)= | 0.19 | 1.2×(2034^1.85)/(15.1^4.87)×(2.4/100)= | 0.069 | 0.25895
36 | 33 | 3 | 40 | Sch40 | 4.12 | 148 | 1.85 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(0.25/100)= | 0.031 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.088 | 0.11949
37 | 34 | 4 | 40 | Sch40 | 4.12 | 148 | 1.85 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(0.25/100)= | 0.031 | 1.2×(148^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.088 | 0.11949
38 | 35 | 33 | 40 | Sch40 | 4.12 | 295 | 3.69 | 2.09 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(295^1.85)/(4.12^4.87)×(2.09/100)= | 0.942 | 1.2×(295^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.315 | 1.2572
39 | 34 | 36 | 40 | Sch40 | 4.12 | 293 | 3.66 | 2.09 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(293^1.85)/(4.12^4.87)×(2.09/100)= | 0.93 | 1.2×(293^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.311 | 1.2415
40 | 35 | 5 | 25 | Sch40 | 2.72 | 144 | 4.13 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.226 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.361 | 0.5871
41 | 36 | 6 | 50 | Sch40 | 5.27 | 150 | 1.15 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(150^1.85)/(5.27^4.87)×(0.25/100)= | 0.01 | 1.2×(150^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.035 | 0.04471
42 | 35 | 37 | 50 | Sch40 | 5.27 | 439 | 3.36 | 0.95 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(439^1.85)/(5.27^4.87)×(0.95/100)= | 0.269 | 1.2×(439^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.255 | 0.52444
43 | 36 | 39 | 50 | Sch40 | 5.27 | 443 | 3.38 | 0.95 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(443^1.85)/(5.27^4.87)×(0.95/100)= | 0.274 | 1.2×(443^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.259 | 0.53331
44 | 38 | 37 | 65 | Sch40 | 6.59 | 1,015 | 4.96 | 0.69 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 1.1 | 1.2×(1015^1.85)/(6.59^4.87)×(0.69/100)= | 0.31 | 1.2×(1015^1.85)/(6.59^4.87)×(1.1/100)= | 0.495 | 0.80542
45 | 38 | 39 | 65 | Sch40 | 6.59 | 1,019 | 4.98 | 0.69 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 1.1 | 1.2×(1019^1.85)/(6.59^4.87)×(0.69/100)= | 0.313 | 1.2×(1019^1.85)/(6.59^4.87)×(1.1/100)= | 0.499 | 0.81131
46 | 37 | 40 | 65 | Sch40 | 6.59 | 576 | 2.81 | 1.16 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 1.1 | 1.2×(576^1.85)/(6.59^4.87)×(1.16/100)= | 0.183 | 1.2×(576^1.85)/(6.59^4.87)×(1.1/100)= | 0.174 | 0.35653
47 | 39 | 41 | 65 | Sch40 | 6.59 | 576 | 2.81 | 1.16 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 1.1 | 1.2×(576^1.85)/(6.59^4.87)×(1.16/100)= | 0.183 | 1.2×(576^1.85)/(6.59^4.87)×(1.1/100)= | 0.174 | 0.35653
48 | 40 | 7 | 25 | Sch40 | 2.72 | 144 | 4.13 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.226 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.361 | 0.5871
49 | 41 | 8 | 25 | Sch40 | 2.72 | 144 | 4.13 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.226 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.361 | 0.5871
50 | 40 | 42 | 50 | Sch40 | 5.27 | 432 | 3.3 | 2.11 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(432^1.85)/(5.27^4.87)×(2.11/100)= | 0.581 | 1.2×(432^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.248 | 0.82828
51 | 41 | 43 | 50 | Sch40 | 5.27 | 432 | 3.3 | 2.11 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.9 | 1.2×(432^1.85)/(5.27^4.87)×(2.11/100)= | 0.581 | 1.2×(432^1.85)/(5.27^4.87)×(0.9/100)= | 0.248 | 0.82828
52 | 42 | 9 | 25 | Sch40 | 2.72 | 144 | 4.13 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.226 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.361 | 0.5871
53 | 43 | 10 | 25 | Sch40 | 2.72 | 144 | 4.13 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.226 | 1.2×(144^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.361 | 0.5871
54 | 42 | 44 | 40 | Sch40 | 4.12 | 289 | 3.6 | 2.1 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(289^1.85)/(4.12^4.87)×(2.1/100)= | 0.911 | 1.2×(289^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.304 | 1.2147
55 | 43 | 45 | 40 | Sch40 | 4.12 | 288 | 3.6 | 2.1 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(288^1.85)/(4.12^4.87)×(2.1/100)= | 0.905 | 1.2×(288^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.302 | 1.2069
56 | 44 | 11 | 25 | Sch40 | 2.72 | 143 | 4.11 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(143^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.223 | 1.2×(143^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.357 | 0.57958
57 | 45 | 12 | 25 | Sch40 | 2.72 | 143 | 4.11 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(143^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.223 | 1.2×(143^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.357 | 0.57958
58 | 44 | 46 | 40 | Sch40 | 4.12 | 145 | 1.81 | 2.1 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(145^1.85)/(4.12^4.87)×(2.1/100)= | 0.254 | 1.2×(145^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.085 | 0.33909
59 | 45 | 47 | 40 | Sch40 | 4.12 | 145 | 1.81 | 2.1 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.7 | 1.2×(145^1.85)/(4.12^4.87)×(2.1/100)= | 0.254 | 1.2×(145^1.85)/(4.12^4.87)×(0.7/100)= | 0.085 | 0.33909
60 | 46 | 13 | 25 | Sch40 | 2.72 | 145 | 4.16 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(145^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.229 | 1.2×(145^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.366 | 0.59467
61 | 47 | 14 | 25 | Sch40 | 2.72 | 145 | 4.16 | 0.25 | 管接頭-熔接式短90°彎管 | 0.4 | 1.2×(145^1.85)/(2.72^4.87)×(0.25/100)= | 0.229 | 1.2×(145^1.85)/(2.72^4.87)×(0.4/100)= | 0.366 | 0.59467

## 滅火藥劑量 (hidden)
Protected Area 防護區域名稱 | 0
Area Number 防護區域編號 | 0
Area 區域面積(㎡) | 0
Height 室內高度(m) | 0
Volume 區域體積(m³) | 0
Space Type 防護空間類型 | 0
Coefficient 基本藥劑係數 (kg/m³) | 0
Opening 未關閉開口部 (㎡) | 0
Add agent 追加藥劑係數 (kg/㎡) | 0
Min Agent 基本藥劑量 (kg) | 0
Req. Design 藥劑設計需求 (kg) | 0 | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量 (kg) | 0
Check Result 檢討結果 | 0

## 藥劑儲存容器 (hidden)
項目 | 內容 | 備註
Req. Design 藥劑設計需求(kg) | 0
Cylinder Volume 藥劑儲存容器容積(L) | 68
Fill Amount 滅火藥劑充填量(kg) | 45
Fill Factorα 充裝係數α(kg/L) | 0.66
Fill Ratio 充填比(L/kg) | 0
Number of Containers 藥劑儲存容器數量(支) | 0
Actual Agent 實設滅火藥劑量(kg) | 0
Req. Discharge Time 放射時間需求(sec) | 60
Actual Discharge Time 實際放射時間(sec) | #VALUE!
Check Result 檢討結果 | 0
Types of Combustibles 可燃物種類 | 電氣
Fire type 火災類型: | 表面火災

## 藥劑量參照 (hidden)
設置場所 | 基本藥劑係數(kg/m³) | 追加藥劑係數(kg/㎡) | 基本需要量(kg)
電信機械室 | 1.2 | 10 | 0
總機室 | 1.2 | 10 | 0
其他<50m³ | 1 | 5 | 0
其他50~150m³ | 0.9 | 5 | 50
其他150~1,500m³ | 0.8 | 5 | 135
其他>1,500m³ | 0.75 | 5 | 1200