## 可燃物參數
可 燃 物 名 稱 : | 其它 ( 人工輸入 )
物 質 系 數 : | 1.1
設 計 濃 度 (%): | 34
火 災 類 型 : | 表 面 火 災

## 管網系統參數
噴 頭 總 數 : | 32
節 點 總 數 : | 71
管 段 總 數 : | 103
防 護 區 的 環 境 溫 度（℃） : | 20
圍護結構的允許壓強（ kPa ） : | 1.2

## 防護區各封閉空間參數
封閉空間號 | 從 | 到 | 開口中心到頂面高度 (m) | 開口面積 (m2): | 封閉空間容積 (m3) | 非及難燃燒體容積 (m3)
1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2857 | 0

## 管段數據表-輸入
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管長 (m) | 管徑 (mm) | 管材 | 實際內 徑 (mm) | 容積 (L) | 當量管 長 (m) | 兩端高程差 (m)
33 | 33 | 1 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 0.64 | 0.0
34 | 34 | 2 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 0.64 | 0.0
35 | 33 | 35 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.52 | 0.0
36 | 34 | 36 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.52 | 0.0
37 | 35 | 3 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 1.65 | 0.0
38 | 36 | 4 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 1.65 | 0.0
39 | 35 | 37 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.67 | 0.0
40 | 36 | 38 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.67 | 0.0
41 | 37 | 5 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
42 | 38 | 6 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
43 | 39 | 37 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
44 | 40 | 38 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
45 | 39 | 7 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
46 | 40 | 8 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
47 | 41 | 39 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
48 | 42 | 40 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
49 | 41 | 9 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
50 | 42 | 10 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
51 | 43 | 41 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.82 | 0.0
52 | 44 | 42 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.82 | 0.0
53 | 43 | 11 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
54 | 44 | 12 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
55 | 43 | 45 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
56 | 46 | 44 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
57 | 45 | 13 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
58 | 46 | 14 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
59 | 45 | 47 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
60 | 48 | 46 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
61 | 47 | 15 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
62 | 48 | 16 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
63 | 47 | 49 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 4.915 | 3.11 | 0.0
64 | 51 | 48 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 4.915 | 3.11 | 0.0
65 | 50 | 49 | 1.98 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 8.433 | 3.11 | 0.0
66 | 51 | 50 | 1.98 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 8.433 | 3.11 | 0.0
67 | 49 | 52 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 4.915 | 3.11 | 0.0
68 | 53 | 51 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 4.915 | 3.11 | 0.0
69 | 52 | 17 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
70 | 53 | 18 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
71 | 52 | 54 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
72 | 55 | 53 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
73 | 54 | 19 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
74 | 55 | 20 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
75 | 54 | 56 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
76 | 57 | 55 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 9.803 | 0.82 | 0.0
77 | 56 | 21 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
78 | 57 | 22 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.5 | 0.0
79 | 58 | 56 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.82 | 0.0
80 | 59 | 57 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.82 | 0.0
81 | 58 | 23 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
82 | 59 | 24 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
83 | 69 | 50 | 28.1 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 119.685 | 1.65 | 0.0
84 | 60 | 58 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
85 | 61 | 59 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
86 | 60 | 25 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
87 | 61 | 26 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
88 | 62 | 60 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
89 | 63 | 61 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 6.827 | 0.67 | 0.0
90 | 62 | 27 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
91 | 63 | 28 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 2.1 | 0.0
92 | 62 | 64 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.67 | 0.0
93 | 63 | 65 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.67 | 0.0
94 | 64 | 29 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 1.65 | 0.0
95 | 65 | 30 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 1.65 | 0.0
96 | 64 | 66 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.52 | 0.0
97 | 65 | 67 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 4.099 | 0.52 | 0.0
98 | 66 | 31 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 0.64 | 0.0
99 | 67 | 32 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 24.3 | 0.116 | 0.64 | 0.0
100 | 68 | 69 | 6.48 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 48.039 | 1.65 | 0.0
101 | 71 | 68 | 114.1 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 845.881 | 1.65 | 0.0
102 | 0 | 70 | 5.5 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 40.774 | 20.0 | 5.5
103 | 70 | 71 | 7.01 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 51.969 | 1.65 | 0.0

## 當量管長
管段號 | 數量 | 型號 | 數量 | 型號 | 數量 | 型號 | 其它當量 (m) | 總當量管長 (m)
33 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 90 度彎頭 -DN40 | 0 |  | 0 | 0.64
34 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 90 度彎頭 -DN40 | 0 |  | 0 | 0.64
35 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
36 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
37 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
38 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
39 | 1 | 變徑 40*50 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 | 0.67
40 | 1 | 變徑 40*50 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 | 0.67
41 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
42 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
43 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
44 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
45 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
46 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
47 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
48 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
49 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
50 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
51 | 1 | 變徑 50*65 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 | 0.82
52 | 1 | 變徑 50*65 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 | 0.82
53 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
54 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
55 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
56 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
57 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
58 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
59 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
60 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
61 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
62 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
63 | 1 | 變徑 65*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
64 | 1 | 變徑 65*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
65 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.11
66 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.11
67 | 1 | 變徑 65*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
68 | 1 | 變徑 65*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
69 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
70 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
71 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
72 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
73 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
74 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
75 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
76 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
77 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
78 | 1 | 變徑 25*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
79 | 1 | 變徑 50*65 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 | 0.82
80 | 1 | 變徑 50*65 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 | 0.82
81 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
82 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
83 | 1 | 變徑 80*100 | 1 | 90 度彎頭 -DN100 | 0 |  | 0 | 1.65
84 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
85 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
86 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
87 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
88 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
89 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
90 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
91 | 1 | 變徑 25*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
92 | 1 | 變徑 40*50 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 | 0.67
93 | 1 | 變徑 40*50 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 | 0.67
94 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
95 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
96 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
97 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
98 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 90 度彎頭 -DN40 | 0 |  | 0 | 0.64
99 | 1 | 變徑 25*40 | 1 | 90 度彎頭 -DN40 | 0 |  | 0 | 0.64
100 | 1 | 90 度彎頭 -DN100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.65
101 | 1 | 90 度彎頭 -DN100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.65
102 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20.0
103 | 1 | 90 度彎頭 -DN100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.65

## 泄壓口面積
必需增設的泄壓口面積不小於（ m2 ） : | 0.53

## 管段數據表-計算
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管長 (m) | 管徑 (mm) | 管材 | 當量管長 (m) | 兩端高程差 (m) | 流量 (kg/s) | 始端壓力 (MPa) | 終端壓力 (MPa)
33 | 33 | 1 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 0.64 | 0.0 | 75.62 | 3.726 | 3.7167
34 | 34 | 2 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 0.64 | 0.0 | 75.62 | 3.726 | 3.7167
35 | 33 | 35 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 75.62 | 3.726 | 3.7293
36 | 34 | 36 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 75.62 | 3.726 | 3.7293
37 | 35 | 3 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 75.62 | 3.7293 | 3.7111
38 | 36 | 4 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 75.62 | 3.7293 | 3.7111
39 | 35 | 37 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 151.24 | 3.7293 | 3.743
40 | 36 | 38 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 151.24 | 3.7293 | 3.743
41 | 37 | 5 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.743 | 3.7213
42 | 38 | 6 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.743 | 3.7213
43 | 39 | 37 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 226.86 | 3.751 | 3.743
44 | 40 | 38 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 226.86 | 3.751 | 3.743
45 | 39 | 7 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.751 | 3.7309
46 | 40 | 8 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.751 | 3.7309
47 | 41 | 39 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 302.48 | 3.7654 | 3.751
48 | 42 | 40 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 302.48 | 3.7654 | 3.751
49 | 41 | 9 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.7654 | 3.7452
50 | 42 | 10 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.7654 | 3.7452
51 | 43 | 41 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 378.11 | 3.7886 | 3.7654
52 | 44 | 42 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 378.11 | 3.7886 | 3.7654
53 | 43 | 11 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.7886 | 3.7651
54 | 44 | 12 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.7886 | 3.7651
55 | 43 | 45 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 453.73 | 3.7886 | 3.8027
56 | 46 | 44 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 453.73 | 3.8027 | 3.7886
57 | 45 | 13 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8027 | 3.778
58 | 46 | 14 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8027 | 3.778
59 | 45 | 47 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 529.35 | 3.8027 | 3.8197
60 | 48 | 46 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 529.35 | 3.8197 | 3.8027
61 | 47 | 15 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8197 | 3.797
62 | 48 | 16 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8197 | 3.797
63 | 47 | 49 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 604.97 | 3.8197 | 3.8445
64 | 51 | 48 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 604.97 | 3.8445 | 3.8197
65 | 50 | 49 | 1.98 | 80 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 1209.94 | 3.8802 | 3.8445
66 | 51 | 50 | 1.98 | 80 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 1209.94 | 3.8445 | 3.8802
67 | 49 | 52 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 604.97 | 3.8445 | 3.8197
68 | 53 | 51 | 1.8 | 65 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 604.97 | 3.8197 | 3.8445
69 | 52 | 17 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8197 | 3.797
70 | 53 | 18 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8197 | 3.797
71 | 52 | 54 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 529.35 | 3.8197 | 3.8027
72 | 55 | 53 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 529.35 | 3.8027 | 3.8197
73 | 54 | 19 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8027 | 3.778
74 | 55 | 20 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.8027 | 3.778
75 | 54 | 56 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 453.73 | 3.8027 | 3.7886
76 | 57 | 55 | 3.59 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 453.73 | 3.7886 | 3.8027
77 | 56 | 21 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.7886 | 3.7651
78 | 57 | 22 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 75.62 | 3.7886 | 3.7651
79 | 58 | 56 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 378.11 | 3.7654 | 3.7886
80 | 59 | 57 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 378.11 | 3.7654 | 3.7886
81 | 58 | 23 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.7654 | 3.7452
82 | 59 | 24 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.7654 | 3.7452
83 | 69 | 50 | 28.1 | 80 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 2419.88 | 4.5506 | 3.8802
84 | 60 | 58 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 302.48 | 3.751 | 3.7654
85 | 61 | 59 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 302.48 | 3.751 | 3.7654
86 | 60 | 25 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.751 | 3.7309
87 | 61 | 26 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.751 | 3.7309
88 | 62 | 60 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 226.86 | 3.743 | 3.751
89 | 63 | 61 | 3.59 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 226.86 | 3.743 | 3.751
90 | 62 | 27 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.743 | 3.7213
91 | 63 | 28 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 75.62 | 3.743 | 3.7213
92 | 62 | 64 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 151.24 | 3.743 | 3.7293
93 | 63 | 65 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 151.24 | 3.743 | 3.7293
94 | 64 | 29 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 75.62 | 3.7293 | 3.7111
95 | 65 | 30 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 75.62 | 3.7293 | 3.7111
96 | 64 | 66 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 75.62 | 3.7293 | 3.726
97 | 65 | 67 | 3.59 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 75.62 | 3.7293 | 3.726
98 | 66 | 31 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 0.64 | 0.0 | 75.62 | 3.726 | 3.7167
99 | 67 | 32 | 0.25 | 25 | CO2NFPA | 0.64 | 0.0 | 75.62 | 3.726 | 3.7167
100 | 68 | 69 | 6.48 | 100 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 2419.88 | 4.5834 | 4.5506
101 | 71 | 68 | 114.1 | 100 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 2419.88 | 5.0148 | 4.5834
102 | 0 | 70 | 5.5 | 100 | CO2NFPA | 20.0 | 5.5 | 2419.88 | 5.17 | 5.045
103 | 70 | 71 | 7.01 | 100 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 2419.88 | 5.045 | 5.0148

## 噴頭參數表
噴頭號 | 噴頭入口壓力 (MPa) | 噴射率 Kg/(min*mm2) | 等效孔口面積 (mm2) | 實用噴頭規格代號
1 | 3.7167 | 1.45 | 52.28 | 11
2 | 3.7167 | 1.45 | 52.28 | 11
3 | 3.7111 | 1.44 | 52.38 | 11
4 | 3.7111 | 1.44 | 52.38 | 11
5 | 3.7213 | 1.45 | 52.19 | 11
6 | 3.7213 | 1.45 | 52.19 | 11
7 | 3.7309 | 1.45 | 52.00 | 11
8 | 3.7309 | 1.45 | 52.00 | 11
9 | 3.7452 | 1.46 | 51.73 | 11
10 | 3.7452 | 1.46 | 51.73 | 11
11 | 3.7651 | 1.47 | 51.34 | 11
12 | 3.7651 | 1.47 | 51.34 | 11
13 | 3.778 | 1.48 | 51.09 | 11
14 | 3.778 | 1.48 | 51.09 | 11
15 | 3.797 | 1.49 | 50.71 | 11
16 | 3.797 | 1.49 | 50.71 | 11
17 | 3.797 | 1.49 | 50.71 | 11
18 | 3.797 | 1.49 | 50.71 | 11
19 | 3.778 | 1.48 | 51.09 | 11
20 | 3.778 | 1.48 | 51.09 | 11
21 | 3.7651 | 1.47 | 51.34 | 11
22 | 3.7651 | 1.47 | 51.34 | 11
23 | 3.7452 | 1.46 | 51.73 | 11
24 | 3.7452 | 1.46 | 51.73 | 11
25 | 3.7309 | 1.45 | 52.00 | 11
26 | 3.7309 | 1.45 | 52.00 | 11
27 | 3.7213 | 1.45 | 52.19 | 11
28 | 3.7213 | 1.45 | 52.19 | 11
29 | 3.7111 | 1.44 | 52.38 | 11
30 | 3.7111 | 1.44 | 52.38 | 11
31 | 3.7167 | 1.45 | 52.28 | 11
32 | 3.7167 | 1.45 | 52.28 | 11

## 二氧化碳用量及儲存容器數據表
二 氧 化 碳 的 設 計 用 量 M （ kg ） : | 2419.88
二 氧 化 碳 總 需 求 量（ kg ） [M]: | 2419.88
單 個 容 器 CO2 的 剩 餘 量 Ms （ kg ） : | 0.00
滅 火 劑 理 論 儲 存 量 Mc （ kg ） [M+Np*Ms]: | 2419.88
單 個 儲 存 容 器 的 容 積 V0 （ L ） : | 68
單 瓶 儲 藥 量（ kg ） : | 45.0
充 裝 系 數 α （ kg/L ） : | 0.66
儲 存 容 器 數 量 Np [>=Mc/(α*V0)]: | 54
滅 火 劑 實 際 儲 存 量 （ kg ） [Np*V0*α]: | 2430.86

## 噴頭放射率
附注：
設 計 依 據 : 《二氧化碳滅火系統設計計算軟體 (NFPA) 》是 由天津市兆龍軟體發展有限公司開發的。軟體 編制的依據美國 NFPA12 《 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 》編制。
歡迎使用者對本軟體的開發、使用等方面提出寶貴意見和建議。 聯繫方式 : 天津市兆龍軟體發展有限公司 Tel: 022-85689418; 85689428 Fax: 022-85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com