## 項目概況
工 程 名 称 :
建 设 单 位 :
设 计 单 位 : | 兆龙软件开发有限公司
危 险 等 级 : | 中危险级 I 级
作 用 面 积 (m2): | 50
喷 水 强 度 L/(min*m2): | 10
管 材 规 格 : | 镀锌钢管
计 算 日 期 :

## 管網系統參數
喷 头 总 数 : | 12
管 段 总 数 : | 65
节 点 总 数 : | 53
泵 所 在 管 段 号 : | 13
水 池 最 低 水 位 (m): | 0
中 继 泵 总 数 : | 0
摩阻系数 C: | 120
大小排序项数 : | 5

## 噴頭數據表
从 | 到 | 标 高 (m) | 流 量 系 数 K | 额定工作压力 (kPa)
1 | 12 | 6.7 | 12.6 | 1000

## 管段數據表
管段号 | 节点 1 | 节点 2 | 管长 (m) | 管径 (mm) | 当量管长 (m) | 静压头 (m)
13 | 0 | 13 | 3.5 | 150 | 0 | 0
14 | 13 | 14 | 2.49 | 150 | 4.3 | 0
15 | 14 | 16 | 28.49 | 150 | 4.3 | 0
16 | 16 | 15 | 14.2 | 150 | 4.3 | 0
17 | 17 | 1 | .25 | 25 | 1.1 | 0
18 | 18 | 17 | 1.2 | 32 | 0 | 0
19 | 18 | 2 | .25 | 25 | 2 | 0
20 | 19 | 18 | 1.2 | 32 | 0 | 0
21 | 19 | 3 | .25 | 25 | 2 | 0
22 | 20 | 19 | 1.2 | 32 | 0 | 0
23 | 20 | 4 | .25 | 25 | 2 | 0
24 | 21 | 20 | 1.2 | 32 | 0 | 0
25 | 21 | 5 | .25 | 25 | 2 | 0
26 | 22 | 21 | 1.2 | 32 | 0 | 0
27 | 22 | 6 | .25 | 25 | 2 | 0
28 | 15 | 30 | 12.27 | 150 | 4.3 | 0
29 | 23 | 22 | .49 | 32 | 1.95 | 0
30 | 24 | 23 | 18.98 | 50 | 1.5 | 0
31 | 26 | 25 | 5.54 | 50 | 1.5 | 0
32 | 27 | 24 | .2 | 50 | 1.5 | 0
33 | 28 | 26 | .2 | 50 | 1.5 | 0
34 | 27 | 28 | .7 | 50 | 1.5 | 0
35 | 30 | 29 | 3.19 | 150 | 4.3 | 0
36 | 44 | 25 | 13.61 | 50 | 1.5 | 0
37 | 31 | 29 | 3.5 | 150 | 4.3 | 0
38 | 31 | 32 | 1.38 | 150 | 4.3 | 0
39 | 32 | 42 | 2.61 | 150 | 4.3 | 0
40 | 36 | 7 | .25 | 25 | 2.7 | 0
41 | 35 | 33 | .2 | 40 | 1.2 | 0
42 | 37 | 34 | .2 | 50 | 3.1 | 0
43 | 36 | 35 | 3.16 | 40 | 0 | 0
44 | 37 | 36 | 3.16 | 40 | .3 | 0
45 | 38 | 37 | 1.5 | 50 | 2.3 | 0
46 | 34 | 43 | .64 | 50 | 1.5 | 0
47 | 40 | 39 | .65 | 80 | 0 | 0
48 | 40 | 41 | 7.47 | 80 | 1.6 | 0
49 | 41 | 42 | .85 | 150 | 4.3 | 0
50 | 43 | 44 | 1.5 | 50 | 1.5 | 0
51 | 33 | 45 | 1.3 | 32 | 1.5 | 0
52 | 39 | 47 | .9 | 65 | 2.7 | 0
53 | 48 | 38 | .81 | 65 | 1.8 | 0
54 | 45 | 8 | .25 | 25 | 2 | 0
55 | 47 | 46 | 56.94 | 65 | 1.8 | 0
56 | 49 | 46 | .2 | 65 | 1.8 | 0
57 | 49 | 48 | .15 | 65 | 1.8 | 0
58 | 45 | 50 | 1.02 | 32 | 0 | 0
59 | 50 | 9 | .25 | 25 | 2 | 0
60 | 50 | 51 | 1.02 | 32 | 0 | 0
61 | 51 | 10 | .25 | 25 | 2 | 0
62 | 51 | 52 | 1.02 | 32 | 0 | 0
63 | 52 | 11 | .25 | 25 | 2 | 0
64 | 52 | 53 | 1.02 | 32 | 0 | 0
65 | 53 | 12 | .25 | 25 | 1.1 | 0

## 節點數據表
节 点 号 | 标 高 (m) | 节 点 号 | 标 高 (m)
1 | 6.7 | 2 | 6.7
3 | 6.7 | 4 | 6.7
5 | 6.7 | 6 | 6.7
7 | 6.7 | 8 | 6.7
9 | 6.7 | 10 | 6.7
11 | 6.7 | 12 | 6.7

## 節點壓力表
节 点 号 | 压 力 (kPa) | 节 点 号 | 压 力 (kPa)
1 | 1000.86 | 2 | 1000.24
3 | 1001.31 | 4 | 1003.56
5 | 1007.4 | 6 | 1013.21
7 | 1070.77 | 8 | 1045.96
9 | 1042.58 | 10 | 1040.6
11 | 1039.66 | 12 | 1040.34

## 噴頭流量
喷头号 | 流 量 (L/s) | 喷头号 | 流 量 (L/s) | 喷头号 | 流 量 (L/s)
1 | 0.66 | 2 | 0.66 | 3 | 0.66
4 | 0.67 | 5 | 0.67 | 6 | 0.67
7 | 0.69 | 8 | 0.68 | 9 | 0.68
10 | 0.68 | 11 | 0.68 | 12 | 0.68

## 管段計算結果
管段号 | 节点 1 | 节点 2 | 管径 (mm) | 流量 (L/s) | 流速 (m/s) | 管长 (m) | 当量管长 (m) | 沿程损失 (mH2O) | 局部损失 (mH2O)
13 | 0 | 13 | 150 | 8.07 | 0.48 | 3.5 | 0 | 0.01 | 0.0
14 | 13 | 14 | 150 | 8.07 | 0.48 | 2.49 | 4.3 | 0.01 | 0.01
15 | 14 | 16 | 150 | 8.07 | 0.48 | 28.49 | 4.3 | 0.06 | 0.01
16 | 16 | 15 | 150 | 8.07 | 0.48 | 14.2 | 4.3 | 0.03 | 0.01
17 | 17 | 1 | 25 | 0.66 | 1.25 | .25 | 1.1 | 0.03 | 0.11
18 | 18 | 17 | 32 | 0.66 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.03 | 0.0
19 | 18 | 2 | 25 | 0.66 | 1.25 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
20 | 19 | 18 | 32 | 1.33 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.11 | 0.0
21 | 19 | 3 | 25 | 0.66 | 1.25 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
22 | 20 | 19 | 32 | 1.99 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.23 | 0.0
23 | 20 | 4 | 25 | 0.67 | 1.25 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
24 | 21 | 20 | 32 | 2.66 | 2.8 | 1.2 | 0 | 0.39 | 0.0
25 | 21 | 5 | 25 | 0.67 | 1.26 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
26 | 22 | 21 | 32 | 3.32 | 3.51 | 1.2 | 0 | 0.59 | 0.0
27 | 22 | 6 | 25 | 0.67 | 1.26 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
28 | 15 | 30 | 150 | 8.07 | 0.48 | 12.27 | 4.3 | 0.03 | 0.01
29 | 23 | 22 | 32 | 3.99 | 4.21 | .49 | 1.95 | 0.34 | 1.35
30 | 24 | 23 | 50 | 3.99 | 1.88 | 18.98 | 1.5 | 1.85 | 0.15
31 | 26 | 25 | 50 | -3.99 | -1.88 | 5.54 | 1.5 | 0.54 | 0.15
32 | 27 | 24 | 50 | 3.99 | 1.88 | .2 | 1.5 | 0.02 | 0.15
33 | 28 | 26 | 50 | -3.99 | -1.88 | .2 | 1.5 | 0.02 | 0.15
34 | 27 | 28 | 50 | -3.99 | -1.88 | .7 | 1.5 | 0.07 | 0.15
35 | 30 | 29 | 150 | 8.07 | 0.48 | 3.19 | 4.3 | 0.01 | 0.01
36 | 44 | 25 | 50 | 3.99 | 1.88 | 13.61 | 1.5 | 1.33 | 0.15
37 | 31 | 29 | 150 | -8.07 | -0.48 | 3.5 | 4.3 | 0.01 | 0.01
38 | 31 | 32 | 150 | 8.07 | 0.48 | 1.38 | 4.3 | 0.0 | 0.01
39 | 32 | 42 | 150 | 8.07 | 0.48 | 2.61 | 4.3 | 0.01 | 0.01
40 | 36 | 7 | 25 | 0.69 | 1.29 | .25 | 2.7 | 0.03 | 0.3
41 | 35 | 33 | 40 | 3.39 | 2.7 | .2 | 1.2 | 0.05 | 0.31
42 | 37 | 34 | 50 | 3.99 | 1.88 | .2 | 3.1 | 0.02 | 0.3
43 | 36 | 35 | 40 | 3.39 | 2.7 | 3.16 | 0 | 0.82 | 0.0
44 | 37 | 36 | 40 | 4.08 | 3.24 | 3.16 | .3 | 1.15 | 0.11
45 | 38 | 37 | 50 | 8.07 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 0.54 | 0.82
46 | 34 | 43 | 50 | 3.99 | 1.88 | .64 | 1.5 | 0.06 | 0.15
47 | 40 | 39 | 80 | 8.07 | 1.63 | .65 | 0 | 0.03 | 0.0
48 | 40 | 41 | 80 | -8.07 | -1.63 | 7.47 | 1.6 | 0.34 | 0.07
49 | 41 | 42 | 150 | -8.07 | -0.48 | .85 | 4.3 | 0.0 | 0.01
50 | 43 | 44 | 50 | 3.99 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 0.15
51 | 33 | 45 | 32 | 3.39 | 3.57 | 1.3 | 1.5 | 0.67 | 0.77
52 | 39 | 47 | 65 | 8.07 | 2.29 | .9 | 2.7 | 0.09 | 0.28
53 | 48 | 38 | 65 | 8.07 | 2.29 | .81 | 1.8 | 0.08 | 0.19
54 | 45 | 8 | 25 | 0.68 | 1.28 | .25 | 2 | 0.03 | 0.22
55 | 47 | 46 | 65 | 8.07 | 2.29 | 56.94 | 1.8 | 5.93 | 0.19
56 | 49 | 46 | 65 | -8.07 | -2.29 | .2 | 1.8 | 0.02 | 0.19
57 | 49 | 48 | 65 | 8.07 | 2.29 | .15 | 1.8 | 0.02 | 0.19
58 | 45 | 50 | 32 | 2.71 | 2.86 | 1.02 | 0 | 0.35 | 0.0
59 | 50 | 9 | 25 | 0.68 | 1.28 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
60 | 50 | 51 | 32 | 2.03 | 2.14 | 1.02 | 0 | 0.2 | 0.0
61 | 51 | 10 | 25 | 0.68 | 1.28 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
62 | 51 | 52 | 32 | 1.35 | 1.43 | 1.02 | 0 | 0.1 | 0.0
63 | 52 | 11 | 25 | 0.68 | 1.28 | .25 | 2 | 0.03 | 0.21
64 | 52 | 53 | 32 | 0.68 | 0.71 | 1.02 | 0 | 0.03 | 0.0
65 | 53 | 12 | 25 | 0.68 | 1.28 | .25 | 1.1 | 0.03 | 0.12

## 最大最小流速
管 段 号 | 最大流速 (m/s) | 管 段 号 | 最小流速 (m/s)
29 | 4.21 | 13 | 0.48
45 | 3.8 | 14 | 0.48
51 | 3.57 | 35 | 0.48
26 | 3.51 | 18 | 0.7
44 | 3.24 | 64 | 0.71

## 重點項目檢查結果
泵 的 型 号 | 扬 程 (m) | 流 量 (L/s)
| 126.7 | 8.07

## 附注
最不利点喷头号 : | 2
最不利点压力 (kPa): | 1000.24
作用面积内喷头的平均喷水强度 (L/(min*m2)): | 9.68

## 12
附注：
设 计 依 据 : 《自动喷水灭火系统设计计算软件 (NFPA) 》是 由天津市兆龙软件开发有限公司开发的。软件 编制的依据美国 NFPA13 标准《 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 》编制。 主要计算公式为：
喷 头 流 量： <Object: word/embeddings/oleObject1.bin> 式中： q － 喷头出流量（ L/min ） P － 喷头工作水压（ MPa) K － 喷头流量系数
管 道 流 速 : <Object: word/embeddings/oleObject2.bin> 式中： v － 管道流速（ m/s ） Q － 管道流量（ L/s ） dj － 管道计算内径（ m ）
水 力 坡 降 : <Object: word/embeddings/oleObject3.bin> 式中： i － 水力坡降（ bar/m ） d m － 管道计算内径（ mm ） Q m － 管道流量（ L/min ）
水 头 损 失 : <Object: word/embeddings/oleObject4.bin> 式中： h － 水头损失（ bar ） i － 水力坡降（ bar/m ） L － 管段长度（ m ）
欢迎用户对本软件的开发、使用等方面提出宝贵意见和建议。 联系方式 : 天津市兆龙软件开发有限公司 Tel: 022- 85689418; 85689428 Fax: 022- 85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com