## 可燃物參數
可 燃 物 名 稱 : | 其它 ( 人工輸入 )
物 質 系 數 : | 1.2
設 計 濃 度 (%): | 35
火 災 類 型 : | 表 面 火 災

## 管網系統參數
噴 頭 總 數 : | 46
節 點 總 數 : | 105
管 段 總 數 : | 151
防 護 區 的 環 境 溫 度（℃） : | 20
圍護結構的允許壓強（ kPa ） : | 1.2

## 防護區各封閉空間參數
封閉空間號 | 從 | 到 | 開口中心到頂面高度 (m) | 開口面積 (m2): | 封閉空間容積 (m3) | 非及難燃燒體容積 (m3)
1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 3806 | 0

## 管段數據表-輸入
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管長 (m) | 管徑 (mm) | 管材 | 實際內徑 (mm) | 容積 (L) | 當量管長 (m) | 兩端高程差 (m)
47 | 47 | 1 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 0.64 | 0.0
48 | 47 | 48 | 2.54 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 2.900 | 0.52 | 0.0
49 | 48 | 2 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 1.65 | 0.0
50 | 48 | 49 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 7.891 | 0.52 | 0.0
51 | 49 | 3 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 1.65 | 0.0
52 | 50 | 4 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 0.64 | 0.0
53 | 49 | 51 | 5.09 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 5.812 | 0.52 | 0.0
54 | 52 | 50 | 5.09 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 5.812 | 0.52 | 0.0
55 | 51 | 5 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 1.65 | 0.0
56 | 52 | 6 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 1.65 | 0.0
57 | 51 | 53 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 7.891 | 0.67 | 0.0
58 | 54 | 52 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 7.891 | 0.52 | 0.0
59 | 53 | 7 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
60 | 54 | 8 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 1.65 | 0.0
61 | 53 | 55 | 5.09 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 9.680 | 0.67 | 0.0
62 | 56 | 54 | 2.54 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 2.900 | 0.52 | 0.0
63 | 55 | 9 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
64 | 56 | 10 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 1.65 | 0.0
65 | 55 | 57 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 13.141 | 0.67 | 0.0
66 | 58 | 56 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 38.14 | 7.891 | 0.67 | 0.0
67 | 57 | 11 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
68 | 58 | 12 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
69 | 57 | 59 | 2.54 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 4.830 | 0.67 | 0.0
70 | 60 | 58 | 2.54 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 4.830 | 0.67 | 0.0
71 | 59 | 13 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
72 | 60 | 14 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
73 | 59 | 61 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 13.141 | 0.67 | 0.0
74 | 62 | 60 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 13.141 | 0.67 | 0.0
75 | 61 | 15 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
76 | 62 | 16 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
77 | 61 | 63 | 5.09 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 9.680 | 0.67 | 0.0
78 | 64 | 62 | 5.09 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 9.680 | 0.67 | 0.0
79 | 63 | 17 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
80 | 64 | 18 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.1 | 0.0
81 | 63 | 65 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 13.141 | 0.82 | 0.0
82 | 66 | 64 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 49.22 | 13.141 | 0.82 | 0.0
83 | 65 | 19 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
84 | 66 | 20 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
85 | 65 | 67 | 5.09 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 13.899 | 0.82 | 0.0
86 | 68 | 66 | 5.09 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 13.899 | 0.82 | 0.0
87 | 67 | 21 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
88 | 68 | 22 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
89 | 67 | 69 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 18.869 | 0.82 | 0.0
90 | 70 | 68 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 18.869 | 0.82 | 0.0
91 | 69 | 23 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
92 | 70 | 24 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
93 | 69 | 71 | 2.54 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 6.936 | 0.82 | 0.0
94 | 72 | 70 | 2.54 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 6.936 | 0.82 | 0.0
95 | 71 | 25 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
96 | 72 | 26 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
97 | 71 | 73 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 18.869 | 0.82 | 0.0
98 | 74 | 72 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 18.869 | 0.82 | 0.0
99 | 73 | 27 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
100 | 74 | 28 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 2.5 | 0.0
101 | 73 | 75 | 5.09 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 13.899 | 1.01 | 0.0
102 | 76 | 74 | 2.54 | 65 | CO2NFPA | 58.98 | 6.936 | 1.01 | 0.0
103 | 75 | 29 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
104 | 76 | 30 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
105 | 75 | 77 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 29.431 | 1.01 | 0.0
106 | 78 | 76 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 29.431 | 1.01 | 0.0
107 | 77 | 31 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
108 | 78 | 32 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
109 | 77 | 79 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 21.680 | 1.01 | 0.0
110 | 80 | 78 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 21.680 | 1.01 | 0.0
111 | 79 | 33 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
112 | 80 | 34 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
113 | 79 | 81 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 29.431 | 1.01 | 0.0
114 | 82 | 80 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 29.431 | 1.01 | 0.0
115 | 81 | 35 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
116 | 82 | 36 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
117 | 81 | 83 | 2.54 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 10.818 | 1.01 | 0.0
118 | 84 | 82 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 21.680 | 1.01 | 0.0
119 | 83 | 37 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
120 | 84 | 38 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
121 | 83 | 85 | 3.46 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 14.737 | 1.01 | 0.0
122 | 86 | 84 | 3.46 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 14.737 | 1.01 | 0.0
123 | 85 | 39 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
124 | 86 | 40 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
125 | 85 | 87 | 2.54 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 10.818 | 1.01 | 0.0
126 | 88 | 86 | 2.54 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 10.818 | 1.01 | 0.0
127 | 87 | 41 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
128 | 88 | 42 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
129 | 87 | 89 | 5.91 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 25.172 | 1.01 | 0.0
130 | 90 | 88 | 5.91 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 25.172 | 1.01 | 0.0
131 | 89 | 43 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
132 | 90 | 44 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
133 | 89 | 91 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 21.680 | 1.01 | 0.0
134 | 92 | 90 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 21.680 | 1.01 | 0.0
135 | 91 | 45 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
136 | 92 | 46 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 20.96 | 0.172 | 3.11 | 0.0
137 | 91 | 93 | 2.3 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 9.796 | 1.65 | 0.0
138 | 92 | 95 | 2.3 | 80 | CO2NFPA | 73.66 | 9.796 | 1.65 | 0.0
139 | 0 | 97 | 4.8 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 56.304 | 0.0 | 5.6
140 | 94 | 93 | 4.9 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 36.326 | 4.08 | 0.0
141 | 95 | 94 | 2.28 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 16.903 | 4.08 | 0.0
142 | 96 | 97 | 2.46 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 28.856 | 2.04 | 0.0
143 | 99 | 94 | 13.74 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 101.862 | 1.65 | 0.0
144 | 98 | 99 | 2.91 | 100 | CO2NFPA | 97.18 | 21.573 | 2.04 | 0.0
145 | 101 | 96 | 31.31 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 367.265 | 2.04 | 0.0
146 | 104 | 98 | 35.21 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 413.012 | 2.04 | 0.0
147 | 101 | 100 | 21.16 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 248.206 | 2.04 | 0.0
148 | 100 | 103 | 3.55 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 41.641 | 2.04 | 0.0
149 | 103 | 102 | 97.13 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 1139.331 | 2.04 | 0.0
150 | 102 | 105 | 10.83 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 127.035 | 2.04 | 0.0
151 | 105 | 104 | 18.53 | 125 | CO2NFPA | 122.24 | 217.356 | 2.04 | 0.0

## 當量管長
管段號 | 數量 | 型號 | 數量 | 型號 | 數量 | 型號 | 其它當量 (m) | 總當量管長 (m)
47 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 90 度彎頭 -DN40 | 0 |  | 0 | 0.64
48 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
49 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
50 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
51 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
52 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 90 度彎頭 -DN40 | 0 |  | 0 | 0.64
53 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
54 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
55 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
56 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
57 | 1 | 變徑 40*50 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 | 0.67
58 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
59 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
60 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
61 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
62 | 1 | 三通直通 -DN40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52
63 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
64 | 1 | 變徑 20*40 | 1 | 三通側通 -DN40 | 0 |  | 0 | 1.65
65 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
66 | 1 | 變徑 40*50 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 | 0.67
67 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
68 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
69 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
70 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
71 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
72 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
73 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
74 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
75 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
76 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
77 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
78 | 1 | 三通直通 -DN50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.67
79 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
80 | 1 | 變徑 20*50 | 1 | 三通側通 -DN50 | 0 |  | 0 | 2.1
81 | 1 | 變徑 50*65 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 | 0.82
82 | 1 | 變徑 50*65 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 | 0.82
83 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
84 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
85 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
86 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
87 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
88 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
89 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
90 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
91 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
92 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
93 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
94 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
95 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
96 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
97 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
98 | 1 | 三通直通 -DN65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82
99 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
100 | 1 | 變徑 20*65 | 1 | 三通側通 -DN65 | 0 |  | 0 | 2.5
101 | 1 | 變徑 65*80 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 | 1.01
102 | 1 | 變徑 65*80 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 | 1.01
103 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
104 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
105 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
106 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
107 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
108 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
109 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
110 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
111 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
112 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
113 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
114 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
115 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
116 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
117 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
118 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
119 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
120 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
121 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
122 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
123 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
124 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
125 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
126 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
127 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
128 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
129 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
130 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
131 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
132 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
133 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
134 | 1 | 三通直通 -DN80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.01
135 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
136 | 1 | 變徑 20*80 | 1 | 三通側通 -DN80 | 0 |  | 0 | 3.11
137 | 1 | 變徑 80*100 | 1 | 90 度彎頭 -DN100 | 0 |  | 0 | 1.65
138 | 1 | 變徑 80*100 | 1 | 90 度彎頭 -DN100 | 0 |  | 0 | 1.65
139 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0
140 | 1 | 三通側通 -DN100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.08
141 | 1 | 三通側通 -DN100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.08
142 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04
143 | 1 | 90 度彎頭 -DN100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.65
144 | 1 | 變徑 100*125 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 | 2.04
145 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04
146 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04
147 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04
148 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04
149 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04
150 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04
151 | 1 | 90 度彎頭 -DN125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04

## 泄壓口面積
必需增設的泄壓口面積不小於（ m2 ） : | 0.77

## 管段數據表-計算
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管長 (m) | 管徑 (mm) | 管材 | 當量管長 (m) | 兩端高程差 (m) | 流量 (kg/s) | 始端壓力 (MPa) | 終端壓力 (MPa)
47 | 47 | 1 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 0.64 | 0.0 | 76.45 | 2.2883 | 2.2347
48 | 47 | 48 | 2.54 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 76.45 | 2.2883 | 2.2938
49 | 48 | 2 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 76.45 | 2.2938 | 2.1908
50 | 48 | 49 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 152.9 | 2.2938 | 2.3499
51 | 49 | 3 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 76.45 | 2.3499 | 2.2505
52 | 50 | 4 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 0.64 | 0.0 | 76.45 | 3.2506 | 3.22
53 | 49 | 51 | 5.09 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 229.35 | 2.3499 | 2.4403
54 | 52 | 50 | 5.09 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 76.45 | 3.2565 | 3.2506
55 | 51 | 5 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 76.45 | 2.4403 | 2.3504
56 | 52 | 6 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 76.45 | 3.2565 | 3.2004
57 | 51 | 53 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 305.8 | 2.4403 | 2.6453
58 | 54 | 52 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 152.9 | 3.2878 | 3.2565
59 | 53 | 7 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 2.6453 | 2.549
60 | 54 | 8 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 76.45 | 3.2878 | 3.2328
61 | 53 | 55 | 5.09 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 382.25 | 2.6453 | 2.7027
62 | 56 | 54 | 2.54 | 40 | CO2NFPA | 0.52 | 0.0 | 229.35 | 3.3183 | 3.2878
63 | 55 | 9 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 2.7027 | 2.6085
64 | 56 | 10 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 76.45 | 3.3183 | 3.2639
65 | 55 | 57 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 458.71 | 2.7027 | 2.8059
66 | 58 | 56 | 6.91 | 40 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 305.8 | 3.443 | 3.3183
67 | 57 | 11 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 2.8059 | 2.7194
68 | 58 | 12 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 3.443 | 3.3834
69 | 57 | 59 | 2.54 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 535.16 | 2.8059 | 2.8649
70 | 60 | 58 | 2.54 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 382.25 | 3.4647 | 3.443
71 | 59 | 13 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 2.8649 | 2.7813
72 | 60 | 14 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 3.4647 | 3.404
73 | 59 | 61 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 611.61 | 2.8649 | 3.0378
74 | 62 | 60 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 458.71 | 3.5346 | 3.4647
75 | 61 | 15 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 3.0378 | 2.9595
76 | 62 | 16 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 3.5346 | 3.4758
77 | 61 | 63 | 5.09 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 688.06 | 3.0378 | 3.1891
78 | 64 | 62 | 5.09 | 50 | CO2NFPA | 0.67 | 0.0 | 535.16 | 3.6048 | 3.5346
79 | 63 | 17 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 3.1891 | 3.1188
80 | 64 | 18 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.1 | 0.0 | 76.45 | 3.6048 | 3.5482
81 | 63 | 65 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 764.51 | 3.1891 | 3.4174
82 | 66 | 64 | 6.91 | 50 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 611.61 | 3.7238 | 3.6048
83 | 65 | 19 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.4174 | 3.3459
84 | 66 | 20 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.7238 | 3.6624
85 | 65 | 67 | 5.09 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 840.96 | 3.4174 | 3.4909
86 | 68 | 66 | 5.09 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 688.06 | 3.7639 | 3.7238
87 | 67 | 21 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.4909 | 3.4219
88 | 68 | 22 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.7639 | 3.7041
89 | 67 | 69 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 917.41 | 3.4909 | 3.6022
90 | 70 | 68 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 764.51 | 3.8298 | 3.7639
91 | 69 | 23 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.6022 | 3.537
92 | 70 | 24 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.8298 | 3.772
93 | 69 | 71 | 2.54 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 993.86 | 3.6022 | 3.6572
94 | 72 | 70 | 2.54 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 840.96 | 3.8649 | 3.8298
95 | 71 | 25 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.6572 | 3.5939
96 | 72 | 26 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.8649 | 3.8082
97 | 71 | 73 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 1070.31 | 3.6572 | 3.7954
98 | 74 | 72 | 6.91 | 65 | CO2NFPA | 0.82 | 0.0 | 917.41 | 3.9541 | 3.8649
99 | 73 | 27 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.7954 | 3.7364
100 | 74 | 28 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 2.5 | 0.0 | 76.45 | 3.9541 | 3.90
101 | 73 | 75 | 5.09 | 65 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1146.76 | 3.7954 | 3.9103
102 | 76 | 74 | 2.54 | 65 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 993.86 | 4.0024 | 3.9541
103 | 75 | 29 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 3.9103 | 3.8441
104 | 76 | 30 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.0024 | 3.939
105 | 75 | 77 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1223.22 | 3.9103 | 3.9607
106 | 78 | 76 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1070.31 | 4.0373 | 4.0024
107 | 77 | 31 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 3.9607 | 3.896
108 | 78 | 32 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.0373 | 3.9753
109 | 77 | 79 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1299.67 | 3.9607 | 4.0042
110 | 80 | 78 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1146.76 | 4.0699 | 4.0373
111 | 79 | 33 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.0042 | 3.9409
112 | 80 | 34 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.0699 | 4.0091
113 | 79 | 81 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1376.12 | 4.0042 | 4.0623
114 | 82 | 80 | 6.91 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1223.22 | 4.1141 | 4.0699
115 | 81 | 35 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.0623 | 4.003
116 | 82 | 36 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.1141 | 4.0548
117 | 81 | 83 | 2.54 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1452.57 | 4.0623 | 4.0928
118 | 84 | 82 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1299.67 | 4.1542 | 4.1141
119 | 83 | 37 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.0928 | 4.0328
120 | 84 | 38 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.1542 | 4.0957
121 | 83 | 85 | 3.46 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1529.02 | 4.0928 | 4.1321
122 | 86 | 84 | 3.46 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1376.12 | 4.1846 | 4.1542
123 | 85 | 39 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.1321 | 4.0748
124 | 86 | 40 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.1846 | 4.1273
125 | 85 | 87 | 2.54 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1605.47 | 4.1321 | 4.1682
126 | 88 | 86 | 2.54 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1452.57 | 4.2135 | 4.1846
127 | 87 | 41 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.1682 | 4.1103
128 | 88 | 42 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.2135 | 4.1571
129 | 87 | 89 | 5.91 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1681.92 | 4.1682 | 4.2406
130 | 90 | 88 | 5.91 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1529.02 | 4.27 | 4.2135
131 | 89 | 43 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.2406 | 4.1852
132 | 90 | 44 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.27 | 4.2166
133 | 89 | 91 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1758.37 | 4.2406 | 4.3084
134 | 92 | 90 | 5.09 | 80 | CO2NFPA | 1.01 | 0.0 | 1605.47 | 4.3256 | 4.27
135 | 91 | 45 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.3084 | 4.2546
136 | 92 | 46 | 0.5 | 20 | CO2NFPA | 3.11 | 0.0 | 76.45 | 4.3256 | 4.2724
137 | 91 | 93 | 2.3 | 80 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 1834.82 | 4.3084 | 4.3558
138 | 92 | 95 | 2.3 | 80 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 1681.92 | 4.3256 | 4.365
139 | 0 | 97 | 4.8 | 125 | CO2NFPA | 0.0 | 5.6 | 3516.74 | 5.17 | 5.1167
140 | 94 | 93 | 4.9 | 100 | CO2NFPA | 4.08 | 0.0 | 1834.82 | 4.3785 | 4.3558
141 | 95 | 94 | 2.28 | 100 | CO2NFPA | 4.08 | 0.0 | 1681.92 | 4.365 | 4.3785
142 | 96 | 97 | 2.46 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 5.1077 | 5.1167
143 | 99 | 94 | 13.74 | 100 | CO2NFPA | 1.65 | 0.0 | 3516.74 | 4.5252 | 4.3785
144 | 98 | 99 | 2.91 | 100 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 4.5713 | 4.5252
145 | 101 | 96 | 31.31 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 5.0385 | 5.1077
146 | 104 | 98 | 35.21 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 4.666 | 4.5713
147 | 101 | 100 | 21.16 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 5.0385 | 4.9882
148 | 100 | 103 | 3.55 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 4.9882 | 4.9765
149 | 103 | 102 | 97.13 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 4.9765 | 4.7481
150 | 102 | 105 | 10.83 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 4.7481 | 4.7173
151 | 105 | 104 | 18.53 | 125 | CO2NFPA | 2.04 | 0.0 | 3516.74 | 4.7173 | 4.666

## 噴頭參數表
噴頭號 | 噴頭入口壓力 (MPa) | 噴射率 Kg/(min*mm2) | 等效孔口面積 (mm2) | 實用噴頭規格代號
1 | 2.2347 | 0.76 | 100.98 | 15
2 | 2.1908 | 0.74 | 103.46 | 15
3 | 2.2505 | 0.76 | 100.12 | 15
4 | 3.22 | 1.19 | 64.00 | 12
5 | 2.3504 | 0.80 | 94.98 | 14
6 | 3.2004 | 1.19 | 64.49 | 12
7 | 2.549 | 0.89 | 85.73 | 14
8 | 3.2328 | 1.20 | 63.68 | 12
9 | 2.6085 | 0.91 | 83.61 | 13
10 | 3.2639 | 1.22 | 62.90 | 12
11 | 2.7194 | 0.96 | 79.23 | 13
12 | 3.3834 | 1.27 | 60.01 | 12
13 | 2.7813 | 0.99 | 76.88 | 13
14 | 3.404 | 1.28 | 59.52 | 11
15 | 2.9595 | 1.08 | 71.10 | 12
16 | 3.4758 | 1.32 | 57.86 | 11
17 | 3.1188 | 1.15 | 66.62 | 12
18 | 3.5482 | 1.36 | 56.26 | 11
19 | 3.3459 | 1.26 | 60.91 | 12
20 | 3.6624 | 1.42 | 53.92 | 11
21 | 3.4219 | 1.29 | 59.10 | 11
22 | 3.7041 | 1.44 | 53.09 | 11
23 | 3.537 | 1.35 | 56.50 | 11
24 | 3.772 | 1.48 | 51.77 | 11
25 | 3.5939 | 1.38 | 55.30 | 11
26 | 3.8082 | 1.50 | 51.05 | 11
27 | 3.7364 | 1.46 | 52.46 | 11
28 | 3.90 | 1.55 | 49.26 | 10
29 | 3.8441 | 1.52 | 50.35 | 11
30 | 3.939 | 1.58 | 48.50 | 10
31 | 3.896 | 1.55 | 49.34 | 10
32 | 3.9753 | 1.60 | 47.83 | 10
33 | 3.9409 | 1.58 | 48.47 | 10
34 | 4.0091 | 1.62 | 47.20 | 10
35 | 4.003 | 1.62 | 47.31 | 10
36 | 4.0548 | 1.65 | 46.37 | 10
37 | 4.0328 | 1.63 | 46.76 | 10
38 | 4.0957 | 1.68 | 45.64 | 10
39 | 4.0748 | 1.66 | 46.01 | 10
40 | 4.1273 | 1.70 | 45.08 | 10
41 | 4.1103 | 1.68 | 45.38 | 10
42 | 4.1571 | 1.72 | 44.51 | 9.5
43 | 4.1852 | 1.74 | 44.01 | 9.5
44 | 4.2166 | 1.76 | 43.42 | 9.5
45 | 4.2546 | 1.79 | 42.63 | 9.5
46 | 4.2724 | 1.81 | 42.29 | 9.5

## 二氧化碳用量及儲存容器數據表
二 氧 化 碳 的 設 計 用 量 M （ kg ） : | 3516.74
二 氧 化 碳 總 需 求 量（ kg ） [M]: | 3516.74
單 個 容 器 CO2 的 剩 餘 量 Ms （ kg ） : | 0.00
滅 火 劑 理 論 儲 存 量 Mc （ kg ） [M+Np*Ms]: | 3516.74
單 個 儲 存 容 器 的 容 積 V0 （ L ） : | 68
單 瓶 儲 藥 量（ kg ） : | 45.0
充 裝 系 數 α （ kg/L ） : | 0.66
儲 存 容 器 數 量 Np [>=Mc/(α*V0)]: | 79
滅 火 劑 實 際 儲 存 量 （ kg ） [Np*V0*α]: | 3556.26

## 噴頭放射率
附注：
設 計 依 據 : 《二氧化碳滅火系統設計計算軟體 (NFPA) 》是 由天津市兆龍軟體發展有限公司開發的。軟體 編制的依據美國 NFPA12 《 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 》編制。
歡迎使用者對本軟體的開發、使用等方面提出寶貴意見和建議。 聯繫方式 : 天津市兆龍軟體發展有限公司 Tel: 022-85689418; 85689428 Fax: 022-85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com