## 項目概況
工 程 名 称 :
建 设 单 位 :
设 计 单 位 : | 兆龙软件开发有限公司
危 险 等 级 : | 中危险级 I 级
作 用 面 积 (m2): | 351.4
喷 水 强 度 L/(min*m2): | 8.15
管 材 规 格 : | Sch40
计 算 日 期 :

## 管網系統參數
喷 头 总 数 : | 30
管 段 总 数 : | 110
节 点 总 数 : | 80
泵 所 在 管 段 号 : | 31
水 池 最 低 水 位 (m): | 0
中 继 泵 总 数 : | 0
摩阻系数 C: | 120
大小排序项数 : | 5

## 噴頭數據表
从 | 到 | 标 高 (m) | 流 量 系 数 K | 额定工作压力 (kPa)
1 | 30 | 40.7 | 80 | 100

## 管段數據表
管段号 | 节点 1 | 节点 2 | 管长 (m) | 管径 (mm) | 当量管长 (m) | 静压头 (m)
31 | 0 | 31 | 11 | 250 | 0 | 0
32 | 31 | 32 | 12.77 | 250 | 4 | 0
33 | 34 | 32 | 3.58 | 250 | 4 | 0
34 | 33 | 34 | 2.79 | 250 | 4 | 0
35 | 33 | 35 | 1.9 | 250 | 4 | 0
36 | 35 | 38 | 30.2 | 200 | 4 | 0
37 | 36 | 37 | 0.63 | 150 | 2.4 | 0
38 | 39 | 36 | 0.93 | 150 | 2.4 | 0
39 | 38 | 39 | 1.67 | 150 | 4.8 | 0
40 | 41 | 37 | 7.58 | 150 | 2.4 | 0
41 | 40 | 41 | 110.79 | 150 | 2.4 | 0
42 | 46 | 40 | 65.39 | 150 | 2.4 | 0
43 | 42 | 1 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
44 | 43 | 2 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
45 | 50 | 3 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
46 | 42 | 43 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0
47 | 43 | 44 | 6.5 | 40 | 0 | 0
48 | 44 | 45 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
49 | 45 | 46 | 1.63 | 50 | 7.8 | 0
50 | 46 | 47 | 1.63 | 50 | 7.8 | 0
51 | 47 | 48 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
52 | 49 | 48 | 3.25 | 40 | 0 | 0
53 | 49 | 50 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0
54 | 56 | 46 | 3.25 | 150 | 0 | 0
55 | 51 | 4 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
56 | 52 | 5 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
57 | 53 | 6 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
58 | 54 | 7 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
59 | 55 | 8 | 0.25 | 25 | 3.6 | 0
60 | 57 | 9 | 0.25 | 25 | 3.6 | 0
61 | 58 | 10 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
62 | 59 | 11 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
63 | 60 | 12 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
64 | 51 | 52 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0
65 | 52 | 53 | 3.25 | 40 | 0 | 0
66 | 53 | 54 | 3.25 | 40 | 0 | 0
67 | 54 | 55 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
68 | 55 | 56 | 1.63 | 50 | 7.8 | 0
69 | 56 | 57 | 1.63 | 50 | 7.8 | 0
70 | 57 | 58 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
71 | 59 | 58 | 3.25 | 40 | 0 | 0
72 | 59 | 60 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0
73 | 66 | 56 | 3.25 | 150 | 0 | 0
74 | 61 | 13 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
75 | 62 | 14 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
76 | 63 | 15 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
77 | 64 | 16 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
78 | 65 | 17 | 0.25 | 25 | 3.6 | 0
79 | 67 | 18 | 0.25 | 25 | 3.6 | 0
80 | 68 | 19 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
81 | 69 | 20 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
82 | 70 | 21 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
83 | 61 | 62 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0
84 | 62 | 63 | 3.25 | 40 | 0 | 0
85 | 63 | 64 | 3.25 | 40 | 0 | 0
86 | 64 | 65 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
87 | 65 | 66 | 1.63 | 50 | 7.8 | 0
88 | 66 | 67 | 1.63 | 50 | 7.8 | 0
89 | 67 | 68 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
90 | 69 | 68 | 3.25 | 40 | 0 | 0
91 | 69 | 70 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0
92 | 76 | 66 | 3.25 | 150 | 0 | 0
93 | 71 | 22 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
94 | 72 | 23 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
95 | 73 | 24 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
96 | 74 | 25 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
97 | 75 | 26 | 0.25 | 25 | 3.6 | 0
98 | 77 | 27 | 0.25 | 25 | 3.6 | 0
99 | 78 | 28 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
100 | 79 | 29 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
101 | 80 | 30 | 0.25 | 25 | 1.3 | 0
102 | 71 | 72 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0
103 | 72 | 73 | 3.25 | 40 | 0 | 0
104 | 73 | 74 | 3.25 | 40 | 0 | 0
105 | 74 | 75 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
106 | 75 | 76 | 1.62 | 50 | 7.8 | 0
107 | 76 | 77 | 1.62 | 50 | 7.8 | 0
108 | 77 | 78 | 3.25 | 40 | 0.3 | 0
109 | 79 | 78 | 3.25 | 40 | 0 | 0
110 | 79 | 80 | 3.25 | 32 | 0.3 | 0

## 節點數據表
节 点 号 | 标 高 (m) | 节 点 号 | 标 高 (m)
1 | 40.7 | 2 | 40.7
3 | 40.7 | 4 | 40.7
5 | 40.7 | 6 | 40.7
7 | 40.7 | 8 | 40.7
9 | 40.7 | 10 | 40.7
11 | 40.7 | 12 | 40.7
13 | 40.7 | 14 | 40.7
15 | 40.7 | 16 | 40.7
17 | 40.7 | 18 | 40.7
19 | 40.7 | 20 | 40.7
21 | 40.7 | 22 | 40.7
23 | 40.7 | 24 | 40.7
25 | 40.7 | 26 | 40.7
27 | 40.7 | 28 | 40.7
29 | 40.7 | 30 | 40.7

## 節點壓力表
节 点 号 | 压 力 (kPa) | 节 点 号 | 压 力 (kPa)
1 | 136.48 | 2 | 134.56
3 | 153.75 | 4 | 103.59
5 | 102.1 | 6 | 106.43
7 | 115.71 | 8 | 130.62
9 | 136.13 | 10 | 127.08
11 | 121.96 | 12 | 123.72
13 | 103.24 | 14 | 101.75
15 | 106.07 | 16 | 115.32
17 | 130.18 | 18 | 135.68
19 | 126.65 | 20 | 121.56
21 | 123.31 | 22 | 103.15
23 | 101.67 | 24 | 105.99
25 | 115.23 | 26 | 130.08
27 | 135.57 | 28 | 126.55
29 | 121.46 | 30 | 123.21

## 噴頭流量
喷头号 | 流 量 (L/s) | 喷头号 | 流 量 (L/s) | 喷头号 | 流 量 (L/s)
1 | 1.56 | 2 | 1.55 | 3 | 1.65
4 | 1.36 | 5 | 1.35 | 6 | 1.38
7 | 1.43 | 8 | 1.52 | 9 | 1.56
10 | 1.5 | 11 | 1.47 | 12 | 1.48
13 | 1.35 | 14 | 1.34 | 15 | 1.37
16 | 1.43 | 17 | 1.52 | 18 | 1.55
19 | 1.5 | 20 | 1.47 | 21 | 1.48
22 | 1.35 | 23 | 1.34 | 24 | 1.37
25 | 1.43 | 26 | 1.52 | 27 | 1.55
28 | 1.5 | 29 | 1.47 | 30 | 1.48

## 管段計算結果
管段号 | 节点 1 | 节点 2 | 管径 (mm) | 流量 (L/s) | 流速 (m/s) | 管长 (m) | 当量管长 (m) | 沿程损失 (mH2O) | 局部损失 (mH2O)
31 | 0 | 31 | 250 | 43.86 | 0.9 | 11 | 0 | 0.04 | 0.0
32 | 31 | 32 | 250 | 43.86 | 0.9 | 12.77 | 4 | 0.05 | 0.02
33 | 34 | 32 | 250 | -43.86 | -0.9 | 3.58 | 4 | 0.01 | 0.02
34 | 33 | 34 | 250 | -43.86 | -0.9 | 2.79 | 4 | 0.01 | 0.02
35 | 33 | 35 | 250 | 43.86 | 0.9 | 1.9 | 4 | 0.01 | 0.02
36 | 35 | 38 | 200 | 43.86 | 1.4 | 30.2 | 4 | 0.35 | 0.05
37 | 36 | 37 | 150 | 43.86 | 2.45 | 0.63 | 2.4 | 0.03 | 0.11
38 | 39 | 36 | 150 | 43.86 | 2.45 | 0.93 | 2.4 | 0.04 | 0.11
39 | 38 | 39 | 150 | 43.86 | 2.45 | 1.67 | 4.8 | 0.08 | 0.22
40 | 41 | 37 | 150 | -43.86 | -2.45 | 7.58 | 2.4 | 0.35 | 0.11
41 | 40 | 41 | 150 | -43.86 | -2.45 | 110.79 | 2.4 | 5.06 | 0.11
42 | 46 | 40 | 150 | -43.86 | -2.45 | 65.39 | 2.4 | 2.99 | 0.11
43 | 42 | 1 | 25 | 1.56 | 2.68 | 0.25 | 1.3 | 0.1 | 0.52
44 | 43 | 2 | 25 | 1.55 | 2.66 | 0.25 | 2.8 | 0.1 | 1.11
45 | 50 | 3 | 25 | 1.65 | 2.85 | 0.25 | 1.3 | 0.11 | 0.58
46 | 42 | 43 | 32 | -1.56 | -1.57 | 3.25 | 0.3 | 0.36 | 0.03
47 | 43 | 44 | 40 | -3.1 | -2.33 | 6.5 | 0 | 1.24 | 0.0
48 | 44 | 45 | 40 | -3.1 | -2.33 | 3.25 | 0.3 | 0.62 | 0.06
49 | 45 | 46 | 50 | -3.1 | -1.42 | 1.63 | 7.8 | 0.09 | 0.45
50 | 46 | 47 | 50 | 1.65 | 0.76 | 1.63 | 7.8 | 0.03 | 0.14
51 | 47 | 48 | 40 | 1.65 | 1.24 | 3.25 | 0.3 | 0.19 | 0.02
52 | 49 | 48 | 40 | -1.65 | -1.24 | 3.25 | 0 | 0.19 | 0.0
53 | 49 | 50 | 32 | 1.65 | 1.67 | 3.25 | 0.3 | 0.4 | 0.04
54 | 56 | 46 | 150 | -39.11 | -2.18 | 3.25 | 0 | 0.12 | 0.0
55 | 51 | 4 | 25 | 1.36 | 2.34 | 0.25 | 1.3 | 0.08 | 0.4
56 | 52 | 5 | 25 | 1.35 | 2.32 | 0.25 | 2.8 | 0.08 | 0.86
57 | 53 | 6 | 25 | 1.38 | 2.37 | 0.25 | 2.8 | 0.08 | 0.89
58 | 54 | 7 | 25 | 1.43 | 2.47 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 0.96
59 | 55 | 8 | 25 | 1.52 | 2.62 | 0.25 | 3.6 | 0.1 | 1.39
60 | 57 | 9 | 25 | 1.56 | 2.68 | 0.25 | 3.6 | 0.1 | 1.44
61 | 58 | 10 | 25 | 1.5 | 2.59 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 1.05
62 | 59 | 11 | 25 | 1.47 | 2.53 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 1.01
63 | 60 | 12 | 25 | 1.48 | 2.55 | 0.25 | 1.3 | 0.09 | 0.48
64 | 51 | 52 | 32 | -1.36 | -1.37 | 3.25 | 0.3 | 0.28 | 0.03
65 | 52 | 53 | 40 | -2.7 | -2.03 | 3.25 | 0 | 0.48 | 0.0
66 | 53 | 54 | 40 | -4.08 | -3.06 | 3.25 | 0 | 1.02 | 0.0
67 | 54 | 55 | 40 | -5.51 | -4.14 | 3.25 | 0.3 | 1.79 | 0.17
68 | 55 | 56 | 50 | -7.04 | -3.23 | 1.63 | 7.8 | 0.42 | 2.03
69 | 56 | 57 | 50 | 6.01 | 2.76 | 1.63 | 7.8 | 0.32 | 1.52
70 | 57 | 58 | 40 | 4.46 | 3.34 | 3.25 | 0.3 | 1.21 | 0.11
71 | 59 | 58 | 40 | -2.96 | -2.22 | 3.25 | 0 | 0.56 | 0.0
72 | 59 | 60 | 32 | 1.48 | 1.5 | 3.25 | 0.3 | 0.33 | 0.03
73 | 66 | 56 | 150 | -26.05 | -1.45 | 3.25 | 0 | 0.06 | 0.0
74 | 61 | 13 | 25 | 1.35 | 2.33 | 0.25 | 1.3 | 0.08 | 0.4
75 | 62 | 14 | 25 | 1.34 | 2.31 | 0.25 | 2.8 | 0.08 | 0.86
76 | 63 | 15 | 25 | 1.37 | 2.36 | 0.25 | 2.8 | 0.08 | 0.89
77 | 64 | 16 | 25 | 1.43 | 2.46 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 0.96
78 | 65 | 17 | 25 | 1.52 | 2.62 | 0.25 | 3.6 | 0.1 | 1.38
79 | 67 | 18 | 25 | 1.55 | 2.67 | 0.25 | 3.6 | 0.1 | 1.44
80 | 68 | 19 | 25 | 1.5 | 2.58 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 1.05
81 | 69 | 20 | 25 | 1.47 | 2.53 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 1.01
82 | 70 | 21 | 25 | 1.48 | 2.55 | 0.25 | 1.3 | 0.09 | 0.47
83 | 61 | 62 | 32 | -1.35 | -1.37 | 3.25 | 0.3 | 0.28 | 0.03
84 | 62 | 63 | 40 | -2.7 | -2.02 | 3.25 | 0 | 0.48 | 0.0
85 | 63 | 64 | 40 | -4.07 | -3.05 | 3.25 | 0 | 1.02 | 0.0
86 | 64 | 65 | 40 | -5.5 | -4.13 | 3.25 | 0.3 | 1.78 | 0.16
87 | 65 | 66 | 50 | -7.03 | -3.22 | 1.63 | 7.8 | 0.42 | 2.03
88 | 66 | 67 | 50 | 6.0 | 2.75 | 1.63 | 7.8 | 0.32 | 1.51
89 | 67 | 68 | 40 | 4.45 | 3.34 | 3.25 | 0.3 | 1.2 | 0.11
90 | 69 | 68 | 40 | -2.95 | -2.21 | 3.25 | 0 | 0.56 | 0.0
91 | 69 | 70 | 32 | 1.48 | 1.5 | 3.25 | 0.3 | 0.32 | 0.03
92 | 76 | 66 | 150 | -13.02 | -0.73 | 3.25 | 0 | 0.02 | 0.0
93 | 71 | 22 | 25 | 1.35 | 2.33 | 0.25 | 1.3 | 0.08 | 0.4
94 | 72 | 23 | 25 | 1.34 | 2.31 | 0.25 | 2.8 | 0.08 | 0.85
95 | 73 | 24 | 25 | 1.37 | 2.36 | 0.25 | 2.8 | 0.08 | 0.89
96 | 74 | 25 | 25 | 1.43 | 2.46 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 0.96
97 | 75 | 26 | 25 | 1.52 | 2.62 | 0.25 | 3.6 | 0.1 | 1.38
98 | 77 | 27 | 25 | 1.55 | 2.67 | 0.25 | 3.6 | 0.1 | 1.43
99 | 78 | 28 | 25 | 1.5 | 2.58 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 1.05
100 | 79 | 29 | 25 | 1.47 | 2.53 | 0.25 | 2.8 | 0.09 | 1.01
101 | 80 | 30 | 25 | 1.48 | 2.55 | 0.25 | 1.3 | 0.09 | 0.47
102 | 71 | 72 | 32 | -1.35 | -1.37 | 3.25 | 0.3 | 0.27 | 0.03
103 | 72 | 73 | 40 | -2.7 | -2.02 | 3.25 | 0 | 0.48 | 0.0
104 | 73 | 74 | 40 | -4.07 | -3.05 | 3.25 | 0 | 1.02 | 0.0
105 | 74 | 75 | 40 | -5.5 | -4.13 | 3.25 | 0.3 | 1.78 | 0.16
106 | 75 | 76 | 50 | -7.02 | -3.22 | 1.62 | 7.8 | 0.42 | 2.02
107 | 76 | 77 | 50 | 6.0 | 2.75 | 1.62 | 7.8 | 0.31 | 1.51
108 | 77 | 78 | 40 | 4.45 | 3.34 | 3.25 | 0.3 | 1.2 | 0.11
109 | 79 | 78 | 40 | -2.95 | -2.21 | 3.25 | 0 | 0.56 | 0.0
110 | 79 | 80 | 32 | 1.48 | 1.5 | 3.25 | 0.3 | 0.32 | 0.03

## 最大最小流速
管 段 号 | 最大流速 (m/s) | 管 段 号 | 最小流速 (m/s)
67 | 4.14 | 92 | 0.73
86 | 4.13 | 50 | 0.76
105 | 4.13 | 34 | 0.9
70 | 3.34 | 31 | 0.9
89 | 3.34 | 52 | 1.24

## 泵的工況
泵 的 型 号 | 扬 程 (m) | 流 量 (L/s)
| 67.97 | 43.86

## 重點項目檢查結果
最不利点喷头号 : | 23
最不利点压力 (kPa): | 101.67
作用面积内喷头的平均喷水强度 (L/(min*m2)): | 7.49

## 附注
附注：
设 计 依 据 : 《自动喷水灭火系统设计计算软件 (NFPA) 》是 由天津市兆龙软件开发有限公司开发的。软件 编制的依据美国 NFPA13 标准《 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 》编制。 主要计算公式为：
喷 头 流 量： <Object: word/embeddings/oleObject1.bin> 式中： q － 喷头出流量（ L/min ） P － 喷头工作水压（ MPa) K － 喷头流量系数
管 道 流 速 : <Object: word/embeddings/oleObject2.bin> 式中 ： v － 管道流速（ m/s ） Q － 管道流量（ L/s ） dj － 管道计算内径（ m ）
水 力 坡 降 : <Object: word/embeddings/oleObject3.bin> 式中 ： i － 水力坡降 （ bar/m ） d m － 管道计算内径（ mm ） Q m － 管道流量（ L/min ）
水 头 损 失 : <Object: word/embeddings/oleObject4.bin> 式中： h － 水头损失（ bar ） i － 水力坡降 （ bar/m ） L － 管段 长度（ m ）
欢迎用户对本软件的开发、使用等方面提出宝贵意见和建议。 联系方式 : 天津市兆龙软件开发有限公司 Tel: 022- 85689418; 85689428 Fax: 022- 85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com