## 項目概況
工 程 名 称 :
建 设 单 位 :
设 计 单 位 : | 天津市兆龙软件开发有限公司
危 险 等 级 : | 中危险级 I 级
作 用 面 积 (m2): | 5
喷 水 强 度 L/(min*m2): | 10
管 材 规 格 : | Sch40
计 算 日 期 :

## 管網系統參數
喷 头 总 数 : | 2
管 段 总 数 : | 29
节 点 总 数 : | 27
泵 所 在 管 段 号 : | 0
水 池 最 低 水 位 (m): | 110
中 继 泵 总 数 : | 0
摩阻系数 C: | 120
大小排序项数 : | 5

## 噴頭數據表
从 | 到 | 标 高 (m) | 流 量 系 数 K | 额定工作压力 (kPa)
1 | 2 | 42.5 | 111 | 42.5

## 管段數據表
管段号 | 节点 1 | 节点 2 | 管长 (m) | 管径 (mm) | 当量管长 (m) | 静压头 (m)
3 | 4 | 3 | 28.28 | 250 | 0 | 0
4 | 5 | 4 | 2.78 | 250 | 0 | 0
5 | 3 | 7 | 4.4 | 250 | 0 | 0
6 | 5 | 6 | 2.94 | 250 | 0 | 0
7 | 6 | 8 | 1.64 | 250 | 0 | 0
8 | 0 | 7 | 0.75 | 250 | 0 | 110
9 | 8 | 11 | 30.2 | 200 | 0 | 0
10 | 10 | 9 | 13.04 | 150 | 4.3 | 0
11 | 11 | 9 | 1.54 | 250 | 0 | 0
12 | 10 | 13 | 37.12 | 150 | 4.3 | 0
13 | 12 | 13 | 79.2 | 150 | 9.2 | 0
14 | 14 | 12 | 1.14 | 150 | 4.3 | 0
15 | 14 | 15 | 3 | 150 | 4.3 | 0
16 | 17 | 15 | 0.6 | 150 | 4.3 | 0
17 | 16 | 17 | 8.43 | 150 | 4.3 | 0
18 | 16 | 18 | 11.72 | 150 | 4.3 | 0
19 | 18 | 20 | 11.72 | 100 | 1.65 | 0
20 | 19 | 1 | 0.25 | 65 | 1.8 | 0
21 | 20 | 19 | 0.61 | 65 | 2.7 | 0
22 | 22 | 13 | 38.32 | 150 | 0 | 0
23 | 22 | 21 | 126.77 | 150 | 4.3 | 0
24 | 23 | 21 | 3.37 | 150 | 4.3 | 0
25 | 23 | 24 | 0.2 | 150 | 4.3 | 0
26 | 26 | 24 | 1.23 | 150 | 4.3 | 0
27 | 25 | 26 | 6.9 | 150 | 4.3 | 0
28 | 27 | 25 | 1.03 | 65 | 3 | 0
29 | 27 | 2 | 0.25 | 65 | 1.8 | 0

## 節點數據表
节 点 号 | 标 高 (m) | 节 点 号 | 标 高 (m)
1 | 42.5 | 2 | 42.5

## 節點壓力表
节 点 号 | 压 力 (kPa) | 节 点 号 | 压 力 (kPa)
1 | 655.92 | 2 | 655.77

## 噴頭流量
喷头号 | 流 量 (L/s) | 喷头号 | 流 量 (L/s) | 喷头号 | 流 量 (L/s)
1 | 4.74 | 2 | 4.74

## 管段計算結果
管段号 | 节点 1 | 节点 2 | 管径 (mm) | 流量 (L/s) | 流速 (m/s) | 管长 (m) | 当量管长 (m) | 沿程损失 (mH2O) | 局部损失 (mH2O)
3 | 4 | 3 | 250 | -9.48 | -0.19 | 28.28 | 0 | 0.01 | 0.0
4 | 5 | 4 | 250 | -9.48 | -0.19 | 2.78 | 0 | 0.0 | 0.0
5 | 3 | 7 | 250 | -9.48 | -0.19 | 4.4 | 0 | 0.0 | 0.0
6 | 5 | 6 | 250 | 9.48 | 0.19 | 2.94 | 0 | 0.0 | 0.0
7 | 6 | 8 | 250 | 9.48 | 0.19 | 1.64 | 0 | 0.0 | 0.0
8 | 0 | 7 | 250 | 9.48 | 0.19 | 0.75 | 0 | 0.0 | 0.0
9 | 8 | 11 | 200 | 9.48 | 0.29 | 30.2 | 0 | 0.02 | 0.0
10 | 10 | 9 | 150 | -9.48 | -0.51 | 13.04 | 4.3 | 0.03 | 0.01
11 | 11 | 9 | 250 | 9.48 | 0.19 | 1.54 | 0 | 0.0 | 0.0
12 | 10 | 13 | 150 | 9.48 | 0.51 | 37.12 | 4.3 | 0.09 | 0.01
13 | 12 | 13 | 150 | -4.74 | -0.25 | 79.2 | 9.2 | 0.05 | 0.01
14 | 14 | 12 | 150 | -4.74 | -0.25 | 1.14 | 4.3 | 0.0 | 0.0
15 | 14 | 15 | 150 | 4.74 | 0.25 | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0
16 | 17 | 15 | 150 | -4.74 | -0.25 | 0.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0
17 | 16 | 17 | 150 | -4.74 | -0.25 | 8.43 | 4.3 | 0.01 | 0.0
18 | 16 | 18 | 150 | 4.74 | 0.25 | 11.72 | 4.3 | 0.01 | 0.0
19 | 18 | 20 | 100 | 4.74 | 0.58 | 11.72 | 1.65 | 0.06 | 0.01
20 | 19 | 1 | 65 | 4.74 | 1.54 | 0.25 | 1.8 | 0.01 | 0.1
21 | 20 | 19 | 65 | 4.74 | 1.54 | 0.61 | 2.7 | 0.03 | 0.15
22 | 22 | 13 | 150 | -4.74 | -0.25 | 38.32 | 0 | 0.03 | 0.0
23 | 22 | 21 | 150 | 4.74 | 0.25 | 126.77 | 4.3 | 0.09 | 0.0
24 | 23 | 21 | 150 | -4.74 | -0.25 | 3.37 | 4.3 | 0.0 | 0.0
25 | 23 | 24 | 150 | 4.74 | 0.25 | 0.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0
26 | 26 | 24 | 150 | -4.74 | -0.25 | 1.23 | 4.3 | 0.0 | 0.0
27 | 25 | 26 | 150 | -4.74 | -0.25 | 6.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0
28 | 27 | 25 | 65 | -4.74 | -1.54 | 1.03 | 3 | 0.06 | 0.16
29 | 27 | 2 | 65 | 4.74 | 1.54 | 0.25 | 1.8 | 0.01 | 0.1

## 最大最小流速
管 段 号 | 最大流速 (m/s) | 管 段 号 | 最小流速 (m/s)
20 | 1.54 | 5 | 0.19
21 | 1.54 | 11 | 0.19
29 | 1.54 | 6 | 0.19
19 | 0.58 | 3 | 0.19
12 | 0.51 | 22 | 0.25

## 重點項目檢查結果
最不利点喷头号 : | 2
最不利点压力 (kPa): | 655.77
作用面积内喷头的平均喷水强度 (L/(min*m2)): | 113.7

## 附注
附注：
设 计 依 据 : 《自动喷水灭火系统设计计算软件 (NFPA) 》是 由天津市兆龙软件开发有限公司开发的。软件 编制的依据美国 NFPA13 标准《 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 》编制。 主要计算公式为：
喷 头 流 量： <Object: word/embeddings/oleObject1.bin> 式中： q － 喷头出流量（ L/min ） P － 喷头工作水压（ MPa) K － 喷头流量系数
管 道 流 速 : <Object: word/embeddings/oleObject2.bin> 式中 ： v － 管道流速（ m/s ） Q － 管道流量（ L/s ） dj － 管道计算内径（ m ）
水 力 坡 降 : <Object: word/embeddings/oleObject3.bin> 式中 ： i － 水力坡降 （ bar/m ） d m － 管道计算内径（ mm ） Q m － 管道流量（ L/min ）
水 头 损 失 : <Object: word/embeddings/oleObject4.bin> 式中： h － 水头损失（ bar ） i － 水力坡降 （ bar/m ） L － 管段 长度（ m ）
欢迎用户对本软件的开发、使用等方面提出宝贵意见和建议。 联系方式 : 天津市兆龙软件开发有限公司 Tel: 022- 85689418; 85689428 Fax: 022- 85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com