## 項目概況
工 程 名 稱 :
建 設 單 位 :
設 計 單 位 : | 天津市兆龍軟體發展有限公司
危 險 等 級 : | 中危險級 I 級
作 用 面 積 (m2): | 48.3
噴 水 強 度 L/(min*m2): | 20
管 材 規 格 : | Sch40
計 算 日 期 :

## 管網系統參數
噴 頭 總 數 : | 8
管 段 總 數 : | 39
節 點 總 數 : | 31
泵 所 在 管 段 號 : | 9
水 池 最 低 水 位 (m): | 0
中 繼 泵 總 數 : | 0
摩阻係數 C: | 120
大小排序項數 : | 5

## 噴頭數據表
從 | 到 | 標 高 (m) | 流 量 系 數 K | 額定工作壓力 (kPa)
1 | 8 | 26.85 | 76.2 | 350

## 管段數據表
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管長 (m) | 管徑 (mm) | 當量管長 (m) | 靜壓頭 (m)
9 | 0 | 9 | 8.65 | 250 | 0 | 0
10 | 9 | 10 | 37.95 | 250 | 4 | 0
11 | 11 | 10 | 3.71 | 250 | 4 | 0
12 | 12 | 11 | 2.43 | 250 | 4 | 0
13 | 12 | 16 | 19.1 | 200 | 4 | 0
14 | 14 | 13 | 2.64 | 80 | 4 | 0
15 | 16 | 15 | 0.67 | 150 | 4.8 | 0
16 | 17 | 1 | 2.5 | 25 | 1.3 | 0
17 | 18 | 2 | 2.5 | 25 | 3.6 | 0
18 | 20 | 3 | 2.5 | 25 | 3.6 | 0
19 | 21 | 4 | 2.5 | 25 | 1.3 | 0
20 | 22 | 14 | 3.76 | 80 | 1.3 | 0
21 | 31 | 13 | 5.39 | 150 | 2.4 | 0
22 | 17 | 18 | 3.6 | 32 | 0.45 | 0
23 | 18 | 19 | 1.75 | 50 | 3.2 | 0
24 | 19 | 20 | 1.85 | 50 | 3.2 | 0
25 | 20 | 21 | 3.6 | 32 | 0.45 | 0
26 | 30 | 15 | 5.16 | 150 | 2.4 | 0
27 | 25 | 5 | 2.5 | 25 | 1.3 | 0
28 | 26 | 6 | 2.5 | 25 | 3.6 | 0
29 | 28 | 7 | 2.5 | 25 | 3.6 | 0
30 | 29 | 8 | 2.5 | 25 | 1.3 | 0
31 | 24 | 19 | 1.05 | 50 | 3.2 | 0
32 | 23 | 22 | 5.75 | 80 | 1.3 | 0
33 | 24 | 23 | 0.9 | 50 | 0.75 | 0
34 | 27 | 24 | 1.05 | 50 | 3.2 | 0
35 | 25 | 26 | 3.6 | 32 | 0.45 | 0
36 | 26 | 27 | 1.75 | 50 | 3.2 | 0
37 | 27 | 28 | 1.85 | 50 | 3.2 | 0
38 | 28 | 29 | 3.6 | 32 | 0.45 | 0
39 | 30 | 31 | 26.56 | 150 | 2.4 | 0

## 節點數據表
節 點 號 | 標 高 (m) | 節 點 號 | 標 高 (m)
1 | 26.85 | 2 | 26.85
3 | 26.85 | 4 | 26.85
5 | 26.85 | 6 | 26.85
7 | 26.85 | 8 | 26.85

## 節點壓力表
節 點 號 | 壓 力 (kPa) | 節 點 號 | 壓 力 (kPa)
1 | 362.9 | 2 | 353.6
3 | 353.49 | 4 | 362.79
5 | 362.9 | 6 | 353.6
7 | 353.49 | 8 | 362.79

## 噴頭流量
噴頭號 | 流 量 (L/s) | 噴頭號 | 流 量 (L/s) | 噴頭號 | 流 量 (L/s)
1 | 2.42 | 2 | 2.39 | 3 | 2.39
4 | 2.42 | 5 | 2.42 | 6 | 2.39
7 | 2.39 | 8 | 2.42

## 管段計算結果
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管徑 (mm) | 流量 (L/s) | 流速 (m/s) | 管長 (m) | 當量管長 (m) | 沿程損失 (mH2O) | 局部損失 (mH2O)
9 | 0 | 9 | 250 | 19.23 | 0.4 | 8.65 | 0 | 0.01 | 0.0
10 | 9 | 10 | 250 | 19.23 | 0.4 | 37.95 | 4 | 0.03 | 0.0
11 | 11 | 10 | 250 | -19.23 | -0.4 | 3.71 | 4 | 0.0 | 0.0
12 | 12 | 11 | 250 | -19.23 | -0.4 | 2.43 | 4 | 0.0 | 0.0
13 | 12 | 16 | 200 | 19.23 | 0.61 | 19.1 | 4 | 0.05 | 0.01
14 | 14 | 13 | 80 | -19.23 | -4.01 | 2.64 | 4 | 0.65 | 0.98
15 | 16 | 15 | 150 | 19.23 | 1.07 | 0.67 | 4.8 | 0.01 | 0.05
16 | 17 | 1 | 25 | 2.42 | 4.16 | 2.5 | 1.3 | 2.26 | 1.18
17 | 18 | 2 | 25 | 2.39 | 4.11 | 2.5 | 3.6 | 2.21 | 3.18
18 | 20 | 3 | 25 | 2.39 | 4.11 | 2.5 | 3.6 | 2.21 | 3.18
19 | 21 | 4 | 25 | 2.42 | 4.16 | 2.5 | 1.3 | 2.26 | 1.18
20 | 22 | 14 | 80 | -19.23 | -4.01 | 3.76 | 1.3 | 0.93 | 0.32
21 | 31 | 13 | 150 | 19.23 | 1.07 | 5.39 | 2.4 | 0.05 | 0.02
22 | 17 | 18 | 32 | -2.42 | -2.44 | 3.6 | 0.45 | 0.89 | 0.11
23 | 18 | 19 | 50 | -4.81 | -2.2 | 1.75 | 3.2 | 0.23 | 0.41
24 | 19 | 20 | 50 | 4.81 | 2.2 | 1.85 | 3.2 | 0.24 | 0.41
25 | 20 | 21 | 32 | 2.42 | 2.44 | 3.6 | 0.45 | 0.89 | 0.11
26 | 30 | 15 | 150 | -19.23 | -1.07 | 5.16 | 2.4 | 0.05 | 0.02
27 | 25 | 5 | 25 | 2.42 | 4.16 | 2.5 | 1.3 | 2.26 | 1.18
28 | 26 | 6 | 25 | 2.39 | 4.11 | 2.5 | 3.6 | 2.21 | 3.18
29 | 28 | 7 | 25 | 2.39 | 4.11 | 2.5 | 3.6 | 2.21 | 3.18
30 | 29 | 8 | 25 | 2.42 | 4.16 | 2.5 | 1.3 | 2.26 | 1.18
31 | 24 | 19 | 50 | 9.61 | 4.41 | 1.05 | 3.2 | 0.49 | 1.48
32 | 23 | 22 | 80 | -19.23 | -4.01 | 5.75 | 1.3 | 1.42 | 0.32
33 | 24 | 23 | 50 | -19.23 | -8.81 | 0.9 | 0.75 | 1.51 | 1.25
34 | 27 | 24 | 50 | -9.61 | -4.41 | 1.05 | 3.2 | 0.49 | 1.48
35 | 25 | 26 | 32 | -2.42 | -2.44 | 3.6 | 0.45 | 0.89 | 0.11
36 | 26 | 27 | 50 | -4.81 | -2.2 | 1.75 | 3.2 | 0.23 | 0.41
37 | 27 | 28 | 50 | 4.81 | 2.2 | 1.85 | 3.2 | 0.24 | 0.41
38 | 28 | 29 | 32 | 2.42 | 2.44 | 3.6 | 0.45 | 0.89 | 0.11
39 | 30 | 31 | 150 | 19.23 | 1.07 | 26.56 | 2.4 | 0.26 | 0.02

## 最大最小流速
管 段 號 | 最大流速 (m/s) | 管 段 號 | 最小流速 (m/s)
33 | 8.81 | 9 | 0.4
31 | 4.41 | 10 | 0.4
34 | 4.41 | 13 | 0.61
16 | 4.16 | 26 | 1.07
27 | 4.16 | 15 | 1.07

## 泵的工況
泵 的 型 號 | 揚 程 (m) | 流 量 (L/s)
| 78.89 | 19.23

## 重點項目檢查結果
最不利點噴頭號 : | 3
最不利點壓力 (kPa): | 353.49
作用面積內噴頭的平均噴水強度 (L/(min*m2)): | 23.89

## 附注
附注：
設 計 依 據 : 《自動噴水滅火系統設計計算軟體 (NFPA) 》是 由天津市兆龍軟體發展有限公司開發的。軟體 編制的依據美國 NFPA13 標準《 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 》編制。 主要計算公式為：
噴 頭 流 量： <Object: word/embeddings/oleObject1.bin> 式中 ： q － 噴頭出流量（ L/min ） P － 噴頭工作水壓 （ MPa) K － 噴頭流量係數
管 道 流 速 : <Object: word/embeddings/oleObject2.bin> 式中 ： v － 管道流速（ m/s ） Q － 管道流量（ L/s ） dj － 管道計算內徑（ m ）
水 力 坡 降 : <Object: word/embeddings/oleObject3.bin> 式中 ： i － 水力坡降 （ bar/m ） d m － 管道計算內徑（ mm ） Q m － 管道流量（ L/min ）
水 頭 損 失 : <Object: word/embeddings/oleObject4.bin> 式中 ： h － 水頭損失（ bar ） i － 水力坡降 （ bar/m ） L － 管段長度 （ m ）
歡迎使用者對本軟體的開發、使用等方面提出寶貴意見和建議。 聯繫方式 : 天津市兆龍軟體發展有限公司 Tel: 022-85689418; 85689428 Fax: 022-85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com