## 項目概況
工 程 名 稱 :
建 設 單 位 :
設 計 單 位 : | 兆龍軟體發展有限公司
危 險 等 級 : | 中危險級 I 級
作 用 面 積 (m2): | 99.3
噴 水 強 度 L/(min*m2): | 35
管 材 規 格 : | Sch40
計 算 日 期 :

## 管網系統參數
噴 頭 總 數 : | 17
管 段 總 數 : | 76
節 點 總 數 : | 59
泵 所 在 管 段 號 : | 18
水 池 最 低 水 位 (m): | 0
中 繼 泵 總 數 : | 0
摩阻係數 C: | 120
大小排序項數 : | 5

## 噴頭數據表
從 | 到 | 標 高 (m) | 流 量 系 數 K | 額定工作壓力 (kPa)
1 | 17 | 7 | 22 | 250

## 管段數據表
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管長 (m) | 管徑 (mm) | 當量管長 (m) | 靜壓頭 (m)
18 | 0 | 18 | 8.65 | 250 | 0 | 0
19 | 18 | 19 | 37.97 | 250 | 4 | 0
20 | 19 | 20 | 33.07 | 250 | 4 | 0
21 | 21 | 20 | 1 | 250 | 4 | 0
22 | 21 | 23 | 4.06 | 250 | 4 | 0
23 | 23 | 22 | 121.01 | 250 | 4 | 0
24 | 22 | 25 | 72.67 | 250 | 4 | 0
25 | 25 | 24 | 6.58 | 250 | 4 | 0
26 | 27 | 24 | 11.15 | 250 | 4 | 0
27 | 26 | 28 | 4.4 | 200 | 4 | 0
28 | 28 | 27 | 3.13 | 250 | 4 | 0
29 | 26 | 30 | 22.6 | 200 | 3.2 | 0
30 | 30 | 29 | 23.46 | 200 | 3.2 | 0
31 | 29 | 56 | 94.65 | 200 | 3.2 | 0
32 | 31 | 1 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
33 | 33 | 2 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
34 | 32 | 31 | 1.21 | 25 | 1.6 | 0
35 | 33 | 32 | 0.89 | 25 | 1.6 | 0
36 | 32 | 35 | 2.8 | 25 | 0.4 | 0
37 | 34 | 3 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
38 | 36 | 4 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
39 | 37 | 5 | 0.25 | 25 | 2.3 | 0
40 | 38 | 6 | 0.25 | 25 | 1.6 | 0
41 | 39 | 7 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
42 | 35 | 34 | 1.21 | 25 | 3.6 | 0
43 | 36 | 35 | 0.89 | 40 | 3.5 | 0
44 | 37 | 36 | 2.45 | 32 | 0.3 | 0
45 | 38 | 37 | 2.45 | 25 | 0.2 | 0
46 | 39 | 38 | 2.45 | 25 | 0 | 0
47 | 35 | 41 | 1.73 | 50 | 3.2 | 0
48 | 41 | 40 | 3.11 | 50 | 3.4 | 0
49 | 41 | 43 | 1.07 | 50 | 3.2 | 0
50 | 42 | 8 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
51 | 44 | 9 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
52 | 45 | 10 | 0.25 | 25 | 2.3 | 0
53 | 46 | 11 | 0.25 | 25 | 1.6 | 0
54 | 47 | 12 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
55 | 43 | 42 | 1.21 | 25 | 3.6 | 0
56 | 44 | 43 | 0.89 | 40 | 3.5 | 0
57 | 45 | 44 | 2.45 | 32 | 0.3 | 0
58 | 46 | 45 | 2.45 | 25 | 0.2 | 0
59 | 47 | 46 | 2.45 | 25 | 0 | 0
60 | 43 | 49 | 2.8 | 40 | 0.3 | 0
61 | 48 | 13 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
62 | 50 | 14 | 0.25 | 25 | 2.8 | 0
63 | 51 | 15 | 0.25 | 25 | 2.3 | 0
64 | 52 | 16 | 0.25 | 25 | 1.6 | 0
65 | 53 | 17 | 0.25 | 25 | 0.8 | 0
66 | 49 | 48 | 1.21 | 25 | 2.8 | 0
67 | 50 | 49 | 0.89 | 40 | 2.5 | 0
68 | 51 | 50 | 2.45 | 32 | 0.3 | 0
69 | 52 | 51 | 2.45 | 25 | 0.2 | 0
70 | 53 | 52 | 2.45 | 25 | 0 | 0
71 | 59 | 40 | 38.13 | 150 | 2.4 | 0
72 | 54 | 55 | 2.69 | 150 | 4.8 | 0
73 | 57 | 54 | 0.74 | 200 | 3.2 | 0
74 | 56 | 57 | 5.05 | 200 | 3.2 | 0
75 | 55 | 58 | 11.52 | 150 | 2.4 | 0
76 | 59 | 58 | 9.97 | 150 | 2.4 | 0

## 節點數據表
節 點 號 | 標 高 (m) | 節 點 號 | 標 高 (m)
1 | 7 | 2 | 7
3 | 7 | 4 | 7
5 | 7 | 6 | 7
7 | 7 | 8 | 7
9 | 7 | 10 | 7
11 | 7 | 12 | 7
13 | 7 | 14 | 7
15 | 7 | 16 | 7
17 | 7 | 0 | 0

## 節點壓力表
節 點 號 | 壓 力 (kPa) | 節 點 號 | 壓 力 (kPa)
1 | 266.55 | 2 | 266.76
3 | 272.86 | 4 | 269.79
5 | 266.36 | 6 | 260.59
7 | 259.52 | 8 | 269.79
9 | 266.75 | 10 | 263.36
11 | 257.66 | 12 | 256.59
13 | 265.14 | 14 | 262.71
15 | 259.37 | 16 | 253.75
17 | 252.7 | 0 | 0.0

## 噴頭流量
噴頭號 | 流 量 (L/s) | 噴頭號 | 流 量 (L/s) | 噴頭號 | 流 量 (L/s)
1 | 0.6 | 2 | 0.6 | 3 | 0.61
4 | 0.6 | 5 | 0.6 | 6 | 0.59
7 | 0.59 | 8 | 0.6 | 9 | 0.6
10 | 0.6 | 11 | 0.59 | 12 | 0.59
13 | 0.6 | 14 | 0.59 | 15 | 0.59
16 | 0.58 | 17 | 0.58

## 管段計算結果
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管徑 (mm) | 流量 (L/s) | 流速 (m/s) | 管長 (m) | 當量管長 (m) | 沿程損失 (mH2O) | 局部損失 (mH2O)
18 | 0 | 18 | 250 | 10.11 | 0.21 | 8.65 | 0 | 0.0 | 0.0
19 | 18 | 19 | 250 | 10.11 | 0.21 | 37.97 | 4 | 0.01 | 0.0
20 | 19 | 20 | 250 | 10.11 | 0.21 | 33.07 | 4 | 0.01 | 0.0
21 | 21 | 20 | 250 | -10.11 | -0.21 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0
22 | 21 | 23 | 250 | 10.11 | 0.21 | 4.06 | 4 | 0.0 | 0.0
23 | 23 | 22 | 250 | 10.11 | 0.21 | 121.01 | 4 | 0.03 | 0.0
24 | 22 | 25 | 250 | 10.11 | 0.21 | 72.67 | 4 | 0.02 | 0.0
25 | 25 | 24 | 250 | 10.11 | 0.21 | 6.58 | 4 | 0.0 | 0.0
26 | 27 | 24 | 250 | -10.11 | -0.21 | 11.15 | 4 | 0.0 | 0.0
27 | 26 | 28 | 200 | -10.11 | -0.32 | 4.4 | 4 | 0.0 | 0.0
28 | 28 | 27 | 250 | -10.11 | -0.21 | 3.13 | 4 | 0.0 | 0.0
29 | 26 | 30 | 200 | 10.11 | 0.32 | 22.6 | 3.2 | 0.02 | 0.0
30 | 30 | 29 | 200 | 10.11 | 0.32 | 23.46 | 3.2 | 0.02 | 0.0
31 | 29 | 56 | 200 | 10.11 | 0.32 | 94.65 | 3.2 | 0.07 | 0.0
32 | 31 | 1 | 25 | 0.6 | 1.03 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.05
33 | 33 | 2 | 25 | 0.6 | 1.03 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.05
34 | 32 | 31 | 25 | 0.6 | 1.03 | 1.21 | 1.6 | 0.08 | 0.11
35 | 33 | 32 | 25 | -0.6 | -1.03 | 0.89 | 1.6 | 0.06 | 0.11
36 | 32 | 35 | 25 | -1.2 | -2.06 | 2.8 | 0.4 | 0.69 | 0.1
37 | 34 | 3 | 25 | 0.61 | 1.04 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.06
38 | 36 | 4 | 25 | 0.6 | 1.04 | 0.25 | 2.8 | 0.02 | 0.19
39 | 37 | 5 | 25 | 0.6 | 1.03 | 0.25 | 2.3 | 0.02 | 0.16
40 | 38 | 6 | 25 | 0.59 | 1.02 | 0.25 | 1.6 | 0.02 | 0.11
41 | 39 | 7 | 25 | 0.59 | 1.02 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.05
42 | 35 | 34 | 25 | 0.61 | 1.04 | 1.21 | 3.6 | 0.08 | 0.25
43 | 36 | 35 | 40 | -2.38 | -1.79 | 0.89 | 3.5 | 0.1 | 0.41
44 | 37 | 36 | 32 | -1.78 | -1.8 | 2.45 | 0.3 | 0.34 | 0.04
45 | 38 | 37 | 25 | -1.18 | -2.04 | 2.45 | 0.2 | 0.59 | 0.05
46 | 39 | 38 | 25 | -0.59 | -1.02 | 2.45 | 0 | 0.16 | 0.0
47 | 35 | 41 | 50 | -4.19 | -1.92 | 1.73 | 3.2 | 0.17 | 0.32
48 | 41 | 40 | 50 | -10.11 | -4.63 | 3.11 | 3.4 | 1.58 | 1.73
49 | 41 | 43 | 50 | 5.92 | 2.71 | 1.07 | 3.2 | 0.2 | 0.61
50 | 42 | 8 | 25 | 0.6 | 1.04 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.06
51 | 44 | 9 | 25 | 0.6 | 1.03 | 0.25 | 2.8 | 0.02 | 0.19
52 | 45 | 10 | 25 | 0.6 | 1.02 | 0.25 | 2.3 | 0.02 | 0.16
53 | 46 | 11 | 25 | 0.59 | 1.01 | 0.25 | 1.6 | 0.02 | 0.11
54 | 47 | 12 | 25 | 0.59 | 1.01 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.05
55 | 43 | 42 | 25 | 0.6 | 1.04 | 1.21 | 3.6 | 0.08 | 0.25
56 | 44 | 43 | 40 | -2.37 | -1.78 | 0.89 | 3.5 | 0.1 | 0.4
57 | 45 | 44 | 32 | -1.77 | -1.79 | 2.45 | 0.3 | 0.34 | 0.04
58 | 46 | 45 | 25 | -1.18 | -2.02 | 2.45 | 0.2 | 0.58 | 0.05
59 | 47 | 46 | 25 | -0.59 | -1.01 | 2.45 | 0 | 0.16 | 0.0
60 | 43 | 49 | 40 | 2.95 | 2.21 | 2.8 | 0.3 | 0.48 | 0.05
61 | 48 | 13 | 25 | 0.6 | 1.03 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.05
62 | 50 | 14 | 25 | 0.59 | 1.02 | 0.25 | 2.8 | 0.02 | 0.19
63 | 51 | 15 | 25 | 0.59 | 1.02 | 0.25 | 2.3 | 0.02 | 0.15
64 | 52 | 16 | 25 | 0.58 | 1.01 | 0.25 | 1.6 | 0.02 | 0.1
65 | 53 | 17 | 25 | 0.58 | 1.0 | 0.25 | 0.8 | 0.02 | 0.05
66 | 49 | 48 | 25 | 0.6 | 1.03 | 1.21 | 2.8 | 0.08 | 0.19
67 | 50 | 49 | 40 | -2.35 | -1.76 | 0.89 | 2.5 | 0.1 | 0.28
68 | 51 | 50 | 32 | -1.76 | -1.78 | 2.45 | 0.3 | 0.34 | 0.04
69 | 52 | 51 | 25 | -1.17 | -2.01 | 2.45 | 0.2 | 0.58 | 0.05
70 | 53 | 52 | 25 | -0.58 | -1.0 | 2.45 | 0 | 0.16 | 0.0
71 | 59 | 40 | 150 | 10.11 | 0.56 | 38.13 | 2.4 | 0.12 | 0.01
72 | 54 | 55 | 150 | 10.11 | 0.56 | 2.69 | 4.8 | 0.01 | 0.01
73 | 57 | 54 | 200 | 10.11 | 0.32 | 0.74 | 3.2 | 0.0 | 0.0
74 | 56 | 57 | 200 | 10.11 | 0.32 | 5.05 | 3.2 | 0.0 | 0.0
75 | 55 | 58 | 150 | 10.11 | 0.56 | 11.52 | 2.4 | 0.03 | 0.01
76 | 59 | 58 | 150 | -10.11 | -0.56 | 9.97 | 2.4 | 0.03 | 0.01

## 最大最小流速
管 段 號 | 最大流速 (m/s) | 管 段 號 | 最小流速 (m/s)
48 | 4.63 | 24 | 0.21
49 | 2.71 | 25 | 0.21
60 | 2.21 | 18 | 0.21
36 | 2.06 | 22 | 0.21
45 | 2.04 | 23 | 0.21

## 泵的工況
泵 的 型 號 | 揚 程 (m) | 流 量 (L/s)
| 39.48 | 10.11

## 重點項目檢查結果
最不利點噴頭號 : | 17
最不利點壓力 (kPa): | 252.7
作用面積內噴頭的平均噴水強度 (L/(min*m2)): | 6.11

## 附注
附注：
設 計 依 據 : 《自動噴水滅火系統設計計算軟體 (NFPA) 》是 由天津市兆龍軟體發展有限公司開發的。軟體 編制的依據美國 NFPA13 標準《 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 》編制。 主要計算公式為：
噴 頭 流 量： <Object: word/embeddings/oleObject1.bin> 式中： q － 噴頭出流量（ L/min ） P － 噴頭工作水壓（ MPa) K － 噴頭流量係數
管 道 流 速 : <Object: word/embeddings/oleObject2.bin> 式中： v － 管道流速（ m/s ） Q － 管道流量（ L/s ） dj － 管道計算內徑（ m ）
水 力 坡 降 : <Object: word/embeddings/oleObject3.bin> 式中： i － 水力坡降（ bar/m ） d m － 管道計算內徑（ mm ） Q m － 管道流量（ L/min ）
水 頭 損 失 : <Object: word/embeddings/oleObject4.bin> 式中： h － 水頭損失（ bar ） i － 水力坡降（ bar/m ） L － 管段長度（ m ）
歡迎使用者對本軟體的開發、使用等方面提出寶貴意見和建議。 聯繫方式 : 天津市兆龍軟體發展有限公司 Tel: 022-85689418; 85689428 Fax: 022-85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com