## 項目概況
工 程 名 稱 :
建 設 單 位 :
設 計 單 位 : | 兆龍軟體 發展有限公司
危 險 等 級 : | 中危險級 I 級
作 用 面 積 (m2): | 1
噴 水 強 度 L/(min*m2): | 1
管 材 規 格 : | Sch40
計 算 日 期 :

## 管網系統參數
噴 頭 總 數 : | 1
管 段 總 數 : | 10
節 點 總 數 : | 9
泵 所 在 管 段 號 : | 2
水 池 最 低 水 位 (m): | 0
中 繼 泵 總 數 : | 0
摩阻係數 C: | 120
大小排序項數 : | 4.5

## 噴頭數據表
從 | 到 | 標 高 (m) | 流 量 系 數 K | 額定工作壓力 ( kPa )
1 | 1 | 3.85 | 2760 | 150

## 管段數據表
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管長 (m) | 管徑 (mm) | 當量管長 (m) | 靜壓頭 (m)
2 | 0 | 2 | 8.65 | 250 | 0 | 0
3 | 2 | 3 | 37.12 | 150 | 4 | 0
4 | 3 | 4 | 10.51 | 150 | 2.4 | 0
5 | 4 | 5 | 5.74 | 150 | 2.4 | 0
6 | 5 | 6 | 27.72 | 150 | 2.4 | 0
7 | 6 | 7 | 176.51 | 150 | 2.4 | 0
8 | 7 | 8 | 15.04 | 150 | 2.4 | 0
9 | 9 | 1 | 6.05 | 65 | 3.6 | 0
10 | 8 | 9 | 7.57 | 150 | 2.4 | 0

## 節點數據表
節 點 號 | 標 高 (m) | 節 點 號 | 標 高 (m)
1 | 3.85 | 0 | 0

## 節點壓力表
節 點 號 | 壓 力 ( kPa ) | 節 點 號 | 壓 力 ( kPa )
1 | 163.15 | 0 | 0.0

## 噴頭流量
噴頭號 | 流 量 (L/s) | 噴頭號 | 流 量 (L/s) | 噴頭號 | 流 量 (L/s)
1 | 58.75

## 管段計算結果
管段號 | 節點 1 | 節點 2 | 管徑 (mm) | 流量 (L/s) | 流速 (m/s) | 管長 (m) | 當量管長 (m) | 沿程損失 (mH2O) | 局部損失 (mH2O)
2 | 0 | 2 | 250 | 58.75 | 1.21 | 8.65 | 0 | 0.06 | 0.0
3 | 2 | 3 | 150 | 58.75 | 3.28 | 37.12 | 4 | 2.91 | 0.31
4 | 3 | 4 | 150 | 58.75 | 3.28 | 10.51 | 2.4 | 0.82 | 0.19
5 | 4 | 5 | 150 | 58.75 | 3.28 | 5.74 | 2.4 | 0.45 | 0.19
6 | 5 | 6 | 150 | 58.75 | 3.28 | 27.72 | 2.4 | 2.17 | 0.19
7 | 6 | 7 | 150 | 58.75 | 3.28 | 176.51 | 2.4 | 13.84 | 0.19
8 | 7 | 8 | 150 | 58.75 | 3.28 | 15.04 | 2.4 | 1.18 | 0.19
9 | 9 | 1 | 65 | 58.75 | 17.23 | 6.05 | 3.6 | 26.9 | 16.01
10 | 8 | 9 | 150 | 58.75 | 3.28 | 7.57 | 2.4 | 0.59 | 0.19

## 最大最小流速
管 段 號 | 最大流速 (m/s) | 管 段 號 | 最小流速 (m/s)
9 | 17.23 | 2 | 1.21
6 | 3.28 | 4 | 3.28
6 | 3.28 | 4 | 3.28
6 | 3.28 | 4 | 3.28

## 泵的工況
泵 的 型 號 | 揚 程 (m) | 流 量 (L/s)
| 86.88 | 58.75

## 重點項目檢查結果
最不利點噴頭號 : | 1
最不利點壓力 ( kPa ): | 163.15
作用面積內噴頭的平均噴水強度 (L/(min*m2)): | 3525.21

## 附注
附注：
設 計 依 據 : 《自動噴水滅火系統設計計算軟體 (NFPA) 》是 由天津市兆龍軟體發展有限公司開發的。軟體 編制的依據美國 NFPA13 標準《 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 》編制。 主要計算公式為：
噴 頭 流 量： <Object: word/embeddings/oleObject1.bin> 式中 ： q － 噴頭出流量（ L/min ） P － 噴頭工作水壓 （ MPa ) K － 噴頭流量係數
管 道 流 速 : <Object: word/embeddings/oleObject2.bin> 式中 ： v － 管道流速（ m/s ） Q － 管道流量（ L/s ） dj － 管道計算內徑（ m ）
水 力 坡 降 : <Object: word/embeddings/oleObject3.bin> 式中 ： i － 水力坡降 （ bar/m ） d m － 管道計算內徑（ mm ） Q m － 管道流量（ L/min ）
水 頭 損 失 : <Object: word/embeddings/oleObject4.bin> 式中 ： h － 水頭損失（ bar ） i － 水力坡降 （ bar/m ） L － 管段長度 （ m ）
歡迎使用者對本軟體的開發、使用等方面提出寶貴意見和建議。 聯繫方式 : 天津市兆龍軟體發展有限公司 Tel: 022-85689418; 85689428 Fax: 022-85689438 Web: http://www.megdragon.com.cn E-mail:megdragon@163.com