## 摘要
場所名稱 | 總樓地板面積(m2) | 用途判定 | 建築物高度 (m) | 地下層數 | 地上層數
歡喜公寓 | 12,772 | 甲類場所 | 0 | 0 | 0
條文 | 應設 | 設備 |  | 設置說明
14 | V | 滅火器 |  | 本案符合第14條第2款、第4款、第5款之規範，故應設置滅火器。
15 | V | 室內消防栓 |  | 本案符合第15條第1款、第4款之規範，故應設置室內消防栓。
16 |  | 室外消防栓設備 |  | 本案未達應設置室外消防栓設備之標準。
17 | V | 自動撒水設備 |  | 本案符合第17條第2款之規範，故應依法定場所設置自動撒水設備。
18 | V | 水霧滅火設備 |  | 本案符合第18條第3款之規範，應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備擇一設置。
18 | V | 泡沫滅火設備 |  | 本案符合第18條第3款之規範，應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備擇一設置。
18 | V | 乾粉滅火設備 |  | 本案符合第18條第3款之規範，應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備擇一設置。
18 | V | 二氧化碳滅火設備 |  | 本案符合第18條第3款之規範，應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備擇一設置。
18 | V | IG-541滅火設備 |  | 本案符合第18條第3款之規範，應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備擇一設置。
18 | V | 廚房簡易自動滅火設備 |  | 本案符合第18條第3款之規範，應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備擇一設置。
19 | V | 火警自動警報設備 |  | 本案符合第19條第1款、第4款之規範，故應設置火警自動警報設備。
20 |  | 手動報警設備 |  | 本案未達應設置手動報警設備之標準
21 |  | 瓦斯漏氣火警自動警報設備 |  | 本案地下層未達應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備之標準。
22 | V | 緊急廣播設備 |  | 本場所符合上述應設置規範，故應設置緊急廣播設備。
22-1 |  | 119火災通報裝置 |  | 本案未達應設置119火災通報裝置之標準。
23 | V | 標示設備 |  | 本案符合第23條第1款、第2款、第4款之規範，故應設置標示設備。
24 | V | 緊急照明設備 |  | 本案符合第24條第4款、第5款之規範，故應設置緊急照明設備。
25 | V | 避難器具 |  | 本場所符合上述應設置規範，故應檢討避難器具之設置。
26 |  | 連結送水管 |  | 本案未達應設置連結送水管之標準
27 |  | 消防專用蓄水池 |  | 本案地下層未達應設置消防專用蓄水池之標準。
28 | V | 排煙設備 |  | 本案符合第28條第5款之規範，故應設置排煙設備。
29 |  | 緊急電源插座 |  | 本案地下層未達應設置緊急電源插座之標準。
30 |  | 無線電通信輔助設備 |  | 本案未達應設置無線電通信輔助設備之標準。
30-1 |  | 防災監控系統綜合操作裝置 |  | 本案未達應設置防災監控系統綜合操作裝置之標準。

## 檢討明細
條文 | 款 | 設備 | 檢討說明 | 檢討結果
第 14 條 | 第一款 | 滅火器 | 本案無甲類場所、幼兒園、地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 14 條 | 第二款 | 滅火器 | 本案總樓地板面積為12,133㎡，有供丙類場所使用。 | 依條文處所設置滅火器
第 14 條 | 第三款 | 滅火器 | 本案無地下層或無開口樓層，且樓地板面積在50㎡以上之各類場所。 | 無條文應設之處所
第 14 條 | 第四款 | 滅火器 | 本案有BFL4消防幫浦室, BFL4噴灌機房, BFL2電信機房, BFL1台電配電室, BFL1發電機室, FL1集中電表室, RFL1機房, RFL2消防幫浦室, RFL3電梯機房, BFL4進風機房, BFL3排風機房, BFL2電氣機房, BFL1空調機房, BFL4電表室, BFL3消防中繼機房, BFL2水池機房, BFL1電氣室, BFL1雨水回收機房等電氣設備之場所。 | 依條文處所設置滅火器
第 14 條 | 第五款 | 滅火器 | 本案有FL2廚房, FL3廚房, FL4廚房, FL5廚房, FL6廚房, FL7廚房, FL8廚房, FL9廚房, FL10廚房, FL11廚房, FL12廚房, FL13廚房, FL14廚房, FL15廚房, FL16廚房, FL17廚房, FL18廚房等大量使用火源場所。 | 依條文處所設置滅火器
第 15 條 | 第一款 | 室內消防栓 | 本案為供甲類其他各目乙類至丁類場所使用包括：BFL4-859㎡, BFL3-912㎡, BFL2-904㎡, BFL1-997㎡。 | 應全棟設置室內消防栓
第 15 條 | 第二款 | 室內消防栓 | 本案非六層以上之建築物 | 無六層以上建築物設置之需求
第 15 條 | 第三款 | 室內消防栓 | 本案非總樓地板面積在150 ㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 15 條 | 第四款 | 室內消防栓 | #N/A | 依條文處所設置室內消防栓設備
第 16 條 | 第一款 | 室外消防栓設備 | 本案無高度危險工作場所，其建築物及儲存面積在3,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 16 條 | 第二款 | 室外消防栓設備 | 本案無中度危險工作場所，其建築物及儲存面積在5,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 16 條 | 第三款 | 室外消防栓設備 | 本案無低度危險工作場所，其建築物及儲存面積在10,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 16 條 | 第四款 | 室外消防栓設備 | 本案不同危險程度工作場所，其比例之總合未大於1。 | 無條文應設之處所
第 16 條 | 第五款 | 室外消防栓設備 | 本案未符合同1建築基地內有2棟以上木造或其他易燃構造建築物，且建築物間外牆與中心線水平距離第1層在3 m以下，第2層在5 m以下，且合計各棟第1層及第2層樓地板面積在3,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 17 條 | 第一款 | 自動撒水設備 | 本案10層以下建築物之樓層，無供甲類第1目所列場所使用，樓地板面積合計在300㎡以上；供甲類其他各目至乙類第一目場所使用，樓地板面積在1500㎡以上者。 | 無10層以下設置之需求
第 17 條 | 第二款 | 自動撒水設備 | 本案11層以上之樓層，FL11-401㎡, FL12-401㎡, FL13-401㎡, FL14-401㎡, FL15-401㎡, FL16-401㎡, FL17-409㎡, FL18-400㎡符合此款規定。 | 11層以上樓層設置自動撒水設備
第 17 條 | 第三款 | 自動撒水設備 | 本案之地下層或無開口之樓層無上述規定用途，未達本款應設置自動撒水設備之條件。 | 無條文應設之處所
第 17 條 | 第四款 | 自動撒水設備 | 本案非11層以上建築物甲類場所或戊類第1目使用者。 | 無11層以上建築物設置之需求
第 17 條 | 第五款 | 自動撒水設備 | 本案非複合甲類建築物。 | 無條文應設之處所
第 17 條 | 第六款 | 自動撒水設備 | 本案非供乙類第11目使用之場所，樓層高度超過10公尺且樓地板面積在700㎡以上之高架儲存倉庫。 | 無條文應設之處所
第 17 條 | 第七款 | 自動撒水設備 | 本案非總樓地板面積在1000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 17 條 | 第八款 | 自動撒水設備 | 本案非高層建築物。 | 無條文應設之處所
第 17 條 | 第九款 | 自動撒水設備 | 本案無甲類第6目所定長期照顧機構、身心障礙福利機構護理之家機構使用之場所，樓地板面積在300㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 18 條 | 第一款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案無屋頂直昇機停機場（坪）。 | 無條文應設之處所
第 18 條 | 第二款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案無飛機修理廠、飛機庫樓地板面積在200㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 18 條 | 第三款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案BFL4, BFL3, BFL2, BFL1設有室內停車空間符合此款規定。 | 本案室內停車空間應就水霧、泡沫、NF水霧、二氧化碳滅火設備擇一設置
第 18 條 | 第四款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案無昇降機械式停車場可容納十輛以上者。 | 無條文應設之處所
第 18 條 | 第五款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案無發電機室、變壓器室及其他類似之電器設備場所，樓地板面積在200㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 18 條 | 第六款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案無鍋爐房、廚房等大量使用火源之場所，樓地板面積在200㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 18 條 | 第七款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案無電信機械室、電腦室或總機室及其他類似場所，樓地板面積在200㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 18 條 | 第八款 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備 | 本案無引擎試驗室、石油試驗室、印刷機房及其他類似危險工作場所，樓地板面積在200㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 19 條 | 第一款 | 火警自動警報設備 | 本案供乙類1~11目、丙類、丁類使用場所包括：BFL4-859㎡, BFL3-912㎡, BFL2-904㎡, BFL1-997㎡ | 應全棟設置火警自動警報設備
第 19 條 | 第二款 | 火警自動警報設備 | 本案非6層以上10層以下之建築物。 | 無6層以上10層以下設置之需求
第 19 條 | 第三款 | 火警自動警報設備 | 本案非11層以上建築物。 | 無11層以上設置之需求
第 19 條 | 第四款 | 火警自動警報設備 | 地下層供甲類其他各目或乙、丙、丁類場所使用，包括：BFL4-859㎡, BFL3-912㎡, BFL2-904㎡, BFL1-997㎡。 | 依地下層或無開口樓層設置火警自動警報設備
第 19 條 | 第五款 | 火警自動警報設備 | 本案非供複合甲類場所使用之建築物。 | 無條文應設之處所
第 19 條 | 第六款 | 火警自動警報設備 | 本案非甲類場所及地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 19 條 | 第七款 | 火警自動警報設備 | 本案無供甲類第6目所定榮譽國民之家、長期照顧服務機構、老人福利機構、護理機構、身心障礙福利機構使用之場所。 | 無條文應設之處所
第 20 條 | 第一款 | 手動報警設備 | 本案非三層以上之建築物 | 應全棟設置手動報警設備
第 20 條 | 第二款 | 手動報警設備 | 本案無觀光旅館、飯店、旅館、招待所(限有寢室客房者)之場所。 | 無條文應設之處所
第 21 條 | 第一款 | 瓦斯漏氣火警自動警報設備 | 本案無地下層供甲類場所使用，樓地板面積合計1000㎡以上者。 | 無地下層設置之需求
第 21 條 | 第二款 | 瓦斯漏氣火警自動警報設備 | 本案無供複合甲類場所使用之地下層，樓地板面積合計1000㎡以上，且其中甲類場所樓地板面積合計500㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 21 條 | 第三款 | 瓦斯漏氣火警自動警報設備 | 本案非使用燃氣之高層建築物。 | 無條文應設之處所
第 22 條 | 第一款 | 緊急廣播設備 | 本案有設有火警自動警報設備。 | 應全棟設置緊急廣播設備
第22-1 條 | 第一款 | 119火災通報裝置 | 本案無供甲類第6目所定醫院、療養院、榮譽國民之家、長期照顧服務機構、老人福利機構、護理機構、身心障礙福利機構使用之場所。 | 無條文應設之處所
第22-1 條 | 第二款 | 119火災通報裝置 | 本案無其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。 | 無條文應設之處所
第 23 條 | 第一款 | 標示設備 | 本案符合上開規定之樓層包括BFL4、BFL3、BFL2、BFL1、FL11、FL12、FL13、FL14、FL15、FL16、FL17、FL18、RFL1、RFL2、RFL3。 | 依條文處所設置出口標示燈
第 23 條 | 第二款 | 標示設備 | 本案符合上開規定之樓層包括BFL4、BFL3、BFL2、BFL1、FL11、FL12、FL13、FL14、FL15、FL16、FL17、FL18、RFL1、RFL2、RFL3。 | 依條文處所設置避難方向指示燈
第 23 條 | 第三款 | 標示設備 | 本案無戲院、電影院、歌廳、集會堂及類似場所。 | 無條文應設之處所
第 23 條 | 第四款 | 標示設備 | 本案應設避難指標，但在避難方向指示燈或出口標示燈之有效範圍內，得免設置避難指標。 | 依條文處所設置避難指標
第 24 條 | 第一款 | 緊急照明設備 | 本案無供甲類、丙類、戊類場所使用之居室。 | 無條文應設之處所
第 24 條 | 第二款 | 緊急照明設備 | 本案無供乙類第1目、第2目、第3目(學校教室除外)、第4目至第6目、第7目所定住宿型精神復健機構、 第8目、第9目及第12目所列場所使用之居室。 | 無條文應設之處所
第 24 條 | 第三款 | 緊急照明設備 | 本案非總樓地板面積在1000㎡以上建築物之居室（學校教室除外）。 | 無條文應設之處所
第 24 條 | 第四款 | 緊急照明設備 | 本案各居室之有效採光面積皆未達5%。 | 依條文所列居室應檢討設置緊急照明設備
第 24 條 | 第五款 | 緊急照明設備 | 本案自居室通達避難層所須經過之走廊、樓梯間、通道之場所，應設置緊急照明設備。 | 依條文所列居室應檢討設置緊急照明設備
第 25 條 | 第一款 | 避難器具 | 本場所符合上述應設置規範，故應檢討避難器具之設置。 | 依條文處所設置避難器具
第 26 條 | 第一款 | 連結送水管 | 本案非5層或6層建築物總樓地板面積在6000㎡以上者或7層以上建築物。 | 無條文應設之處所
第 26 條 | 第二款 | 連結送水管 | 本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 27 條 | 第一款 | 消防專用蓄水池 | 本案非建築基地面積在20,000㎡以上，且任何一層樓地板面積在1,500㎡以上之建築物。 | 無條文應設之處所
第 27 條 | 第二款 | 消防專用蓄水池 | 本案非高度超過31 m，且總樓地板面積在25,000㎡以上之建築物。 | 無條文應設之處所
第 27 條 | 第三款 | 消防專用蓄水池 | 本案未符合同一建築基地內有二棟以上建築物時，建築物間外牆與中心線水平距離第1層在3 m以下，第2層在5 m以下，且合計各棟該第1層及第2層樓地板面積在10,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
第 28 條 | 第一款 | 排煙設備 | 本案非供甲類及地下建築物使用之場所，樓地板面積合計在500㎡以上之建築物。 | 無條文應設之處所
第 28 條 | 第二款 | 排煙設備 | 本案無樓地板面積在100㎡以上之居室，有效通風面積未達該居室樓地板面積2%之場所。 | 無條文應設之處所
第 28 條 | 第三款 | 排煙設備 | 本案無樓地板面積在1000㎡以上之無開口樓層。 | 無條文應設之處所
第 28 條 | 第四款 | 排煙設備 | 本案無供甲類第1目及第2目之集會堂使用，舞台部分之樓地板面積在500㎡以上之場所。 | 無條文應設之處所
第 28 條 | 第五款 | 排煙設備 | 本案有依建築技術規則應設置之特別安全梯或緊急昇降機間。 | 特別安全梯或緊急昇降機間應設置梯間排煙設備
第 29 條 | 第一款 | 緊急電源插座 | 本案非11層以上之建築物。 | 無條文應設之處所
第 29 條 | 第二款 | 緊急電源插座 | 本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 29 條 | 第三款 | 緊急電源插座 | 本案無依建築技術規則應設置之緊急昇降機間。 | 無條文應設之處所
第 30 條 | 第一款 | 無線電通信輔助設備 | 本案樓高未達100 m以上。 | 無條文應設之處所
第 30 條 | 第二款 | 無線電通信輔助設備 | 本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 30 條 | 第三款 | 無線電通信輔助設備 | 本案非地下4層以上，且地下層樓地板面積合計在3000㎡以上建築物 | 無條文應設之處所
第 30-1 條 | 第一款 | 防災監控系統綜合操作裝置 | 本案非高層建築物。 | 無條文應設之處所
第 30-1 條 | 第二款 | 防災監控系統綜合操作裝置 | 本案總樓地板面積未達50,000㎡以上。 | 無條文應設之處所
第 30-1 條 | 第三款 | 防災監控系統綜合操作裝置 | 本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
第 30-1 條 | 第四款 | 防災監控系統綜合操作裝置 | 本案非其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。 | 無條文應設之處所

## §14
item | content
第 14 條 | 滅火器
V | 下列場所應設置滅火器：
| 一、甲類場所、地下建築物、幼兒園。 | 無條文應設之處所
本案無甲類場所、幼兒園、地下建築物。
O | 二、總樓地板面積在150㎡以上之乙、丙、丁類場所。 | 依條文處所設置滅火器
本案總樓地板面積為12,133㎡，有供丙類場所使用。
| 三、設於地下層或無開口樓層，且樓地板面積在50㎡以上之各類場所。 | 無條文應設之處所
本案無地下層或無開口樓層，且樓地板面積在50㎡以上之各類場所。
O | 四、設有放映室或變壓器、配電盤及其他類似電氣設備之各類場所。 | 依條文處所設置滅火器
本案有BFL4消防幫浦室, BFL4噴灌機房, BFL2電信機房, BFL1台電配電室, BFL1發電機室, FL1集中電表室, RFL1機房, RFL2消防幫浦室, RFL3電梯機房, BFL4進風機房, BFL3排風機房, BFL2電氣機房, BFL1空調機房, BFL4電表室, BFL3消防中繼機房, BFL2水池機房, BFL1電氣室, BFL1雨水回收機房等電氣設備之場所。
O | 五、設有鍋爐房、廚房等大量使用火源之各類場所。 | 依條文處所設置滅火器
本案有FL2廚房, FL3廚房, FL4廚房, FL5廚房, FL6廚房, FL7廚房, FL8廚房, FL9廚房, FL10廚房, FL11廚房, FL12廚房, FL13廚房, FL14廚房, FL15廚房, FL16廚房, FL17廚房, FL18廚房等大量使用火源場所。
本案符合第14條第2款、第4款、第5款之規範，故應設置滅火器。

## §15
item | content
第 15 條 | 室內消防栓
V | 下列場所應設置室內消防栓設備：
O | 一、5層以下建築物，供第12條第1款第1目所列場所使用，任何一層樓地板面積在300㎡以上者； | 應全棟設置室內消防栓
供第1款其他各目及第2款至第4款所列場所使用，任何一層樓地板面積在500㎡以上者；或為學
校教室任何一層樓地板面積在1400㎡以上者。
本案為供甲類其他各目乙類至丁類場所使用包括：BFL4-859㎡, BFL3-912㎡, BFL2-904㎡, BFL1-997㎡。
| 二、6層以上建築物，供第12條第1款至第4款所列場所使用，任何一層之樓地板面積在150 ㎡以上者。 | 無六層以上建築物設置之需求
本案非六層以上之建築物
| 三、總樓地板面積在150 ㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
本案非總樓地板面積在150 ㎡以上之地下建築物。
O | 四、地下層或無開口之樓層，供第12條第1款第1目所列場所使用，樓地板面積在100㎡以上者； | 依條文處所設置室內消防栓設備
供第1款其他各目及第2款至第4款所列場所使用，樓地板面積在150 ㎡以上者。
#N/A
| 前項應設室內消防栓設備之場所，依本標準設有自動撒水(含補助撒水栓)、水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉或室外 | 否
消防栓等滅火設備者，在該有效範圍內，得免設室內消防栓設備。但設有室外消防栓設備時，在第1層水平距離
40 m以下、第2層步行距離40 m以下有效滅火範圍內，室內消防栓設備限於第1層、第2層免設。
本案符合第15條第1款、第4款之規範，故應設置室內消防栓。

## §16
item | content
第 16 條 | 室外消防栓設備
下列場所應設置室外消防栓設備：
| 一、高度危險工作場所，其建築物及儲存場所之第1層及第2層樓地板面積合計在3,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案無高度危險工作場所，其建築物及儲存面積在3,000㎡以上者。
| 二、中度危險工作場所，其建築物及儲存場所之第1層及第2層樓地板面積合計在5,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案無中度危險工作場所，其建築物及儲存面積在5,000㎡以上者。
| 三、低度危險工作場所，其建築物及儲存場所之第1層及第2層樓地板面積合計在10,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案無低度危險工作場所，其建築物及儲存面積在10,000㎡以上者。
| 四、有不同危險程度工作場所未達前3款規定標準，而以各款場所之實際面積為分子，各款規定之面積為分母， | 無條文應設之處所
分別計算，其比例之總合大於1者。
本案不同危險程度工作場所，其比例之總合未大於1。
| 五、同一建築基地內有2棟以上木造或其他易燃構造建築物時，建築物間外牆與中心線水平距離第1層在3m以 | 無條文應設之處所
下，第2層在5m以下，且合計各棟第1層及第2層樓地板面積在3,000㎡以上者。
本案未符合同1建築基地內有2棟以上木造或其他易燃構造建築物，且建築物間外牆與中心線水平距離第1層在3 m以下，第2層在5 m以下，且合計各棟第1層及第2層樓地板面積在3,000㎡以上者。
前項應設室外消防栓設備之工作場所，依本標準設有自動撒水、水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備者，在該有效範圍內，得免設
室外消防栓設備。
本案未達應設置室外消防栓設備之標準。

## §17
item | content
第 17 條 | 自動撒水設備
V | 下列場所或樓層應設置自動撒水設備：
| 一、10層以下建築物之樓層，供第12條第1款第1目所列場所使用，樓地板面積合計在300㎡以上者；供同款其他 | 無10層以下設置之需求
各目及第2款第1目所列場所使用，樓地板面積在1500㎡以上者。
本案10層以下建築物之樓層，無供甲類第1目所列場所使用，樓地板面積合計在300㎡以上；供甲類其他各目至乙類第一目場所使用，樓地板面積在1500㎡以上者。
O | 二、建築物在11層以上之樓層，樓地板面積在100㎡以上者。 | 11層以上樓層設置自動撒水設備
本案11層以上之樓層，FL11-401㎡, FL12-401㎡, FL13-401㎡, FL14-401㎡, FL15-401㎡, FL16-401㎡, FL17-409㎡, FL18-400㎡符合此款規定。
| 三、地下層或無開口樓層，供第12條第1款所列場所使用，樓地板面積在1000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案之地下層或無開口之樓層無上述規定用途，未達本款應設置自動撒水設備之條件。
| 四、11層以上建築物供第12條第1款所列場所或第5款第1目使用者。 | 無11層以上建築物設置之需求
本案非11層以上建築物甲類場所或戊類第1目使用者。
| 五、供第12條第5款第1目使用之建築物中，甲類場所樓地板面積合計達3000㎡以上時，供甲類場所使用之樓層。 | 無條文應設之處所
本案非複合甲類建築物。
| 六、供第12條第2款第11目使用之場所，樓層高度超過10m且樓地板面積在700㎡以上之高架儲存倉庫。 | 無條文應設之處所
本案非供乙類第11目使用之場所，樓層高度超過10公尺且樓地板面積在700㎡以上之高架儲存倉庫。
| 七、總樓地板面積在1000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
本案非總樓地板面積在1000㎡以上之地下建築物。
| 八、高層建築物。 | 無條文應設之處所
本案非高層建築物。
| 九、供第12條第1款第6目所定長期照顧機構（長期照護型、養護型、失智照顧型）、身心障礙福利機構（限照顧植物 | 無條文應設之處所
人、失智症、重癱、長期臥床或身心功能退化者）、護理之家機構使用之場所，樓地板面積在300㎡以上者。
本案無甲類第6目所定長期照顧機構、身心障礙福利機構護理之家機構使用之場所，樓地板面積在300㎡以上者。
| 前項應設自動撒水設備之場所，依本標準設有水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備者，在該有效範圍內，得免設 | 否
自動撒水設備。
本案符合第17條第2款之規範，故應依法定場所設置自動撒水設備。
解釋函令
850809（85）台內消字第8584107號
提案十六：新修正之設置標準第17條第1項第1款所述之10層以下建築物之樓層，有無包括地下層，與第3款規定有何差別？
決 議：各類場所消防安全設備設置標準第17條第1項第1款「10層以下建築物之樓層」，應包括該建築物之地下層。
860310（86）消署預字第8601082號
有關「各類場所消防安全設備設置標準」適用疑義，分釋如左：
（四）補助撒水栓與撒水系統共用撒水幫浦時，該撒水幫浦之 Q 值與 H值如何決定乙節，應依內政部85年七月十八日台（85）內消字第八五七七二四七號函發之「消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準」實際計算；而其消防水池水量則依撒水系統計算其水量。
-
951120消署預字第0950027997號
主 旨：有關各類場所消防安全設備設置標準第17條第1項第1款執法疑義乙案，復如說明，請 查照。
說 明：一、復 貴局95年11月17日雲消預字第0950011237號函。
二、按10層以下建築物之樓層，供第12條第1款第1目所列場所使用，樓地板面積合計在300㎡以上者，應設置自動撒水設備，首揭條款前段定有明文；所稱「樓地板面積合計在300㎡以上者」，係指該建築物供第12條第1款第1目所列場所使用之各樓層，其樓地板面積跨樓層合計達300㎡以上者。

## §18
item | content
第 18 條 | 水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備
V | 下表所列之場所，應就水霧、泡沫、NF水霧、乾粉、二氧化碳滅火設備等選擇設置之。但外牆開口面積(常時開放部分)達該層樓地板
面積15%以上者，上列滅火設備得採移動式設置。
| 項目 | 應設場所 | 水霧 | 泡沫 | NF水霧 | 二氧化碳 | 乾粉
| 一 | 屋頂直昇機停機場（坪）。 |  | ○ |  |  | ○ | 無條文應設之處所
本案無屋頂直昇機停機場（坪）。
| 二 | 飛機修理廠、飛機庫樓地板面積在200㎡以上者。 |  | ○ |  |  | ○ | 無條文應設之處所
本案無飛機修理廠、飛機庫樓地板面積在200㎡以上者。
O | 三 | 汽車修理廠、室內停車空間在第1層樓地板面積500㎡以上者；在地下層或第2層以上樓地板面積在200㎡以上者；在屋頂設有停車場樓地板面積在300㎡以上者。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本案室內停車空間應就水霧、泡沫、NF水霧、二氧化碳滅火設備擇一設置
本案BFL4, BFL3, BFL2, BFL1設有室內停車空間符合此款規定。
| 四 | 昇降機械式停車場可容納十輛以上者。 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | 無條文應設之處所
本案無昇降機械式停車場可容納十輛以上者。
| 五 | 發電機室、變壓器室及其他類似之電器設備場所，樓地板面積在200㎡以上者。 | ○ |  |  | ○ | ○ | 無條文應設之處所
本案無發電機室、變壓器室及其他類似之電器設備場所，樓地板面積在200㎡以上者。
| 六 | 鍋爐房、廚房等大量使用火源之場所，樓地板面積在200㎡以上者。 |  |  |  | ○ | ○ | 無條文應設之處所
900829（90）台內消字第9087337號
| 七 | 電信機械室、電腦室或總機室及其他類似場所，樓地板面積在200㎡以上者。 |  |  |  | ○ | ○ | 無條文應設之處所
有關「各類場所消防安全設備設置標準」第18條附表第6項之規定是否係指鍋爐房、廚房等場所只要樓地板面積在200㎡以上者，即應檢討設置自動滅火設備？另同條附表備註第一點之最大消費熱量應如何計算？
| 八 | 引擎試驗室、石油試驗室、印刷機房及其他類似危險工作場所，樓地板面積在200㎡以上者。 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | 無條文應設之處所
一、有關鍋爐房、廚房等用途場所之最大消費熱量合計未達300,000 kcal/hr以上者，即使該等場所樓地板面積超過200㎡，亦無需依各類場所消防安全設備設置標準第18條附表第六項規定，檢討自動滅火設備之設置。
註：
一、大量使用火源場所，指最大消費熱量合計在300,000 kcal/hr以上者。
二、廚房如設有自動撒水設備，且排油煙管及煙罩設簡易自動滅火設備時，得不受本表限制。
三、停車空間內車輛採一列停放，並能同時通往室外者，得不受本表限制。
四、本表第七項所列應設場所得使用預動式自動撒水設備。
五、平時有特定或不特定人員使用之中央管理室、防災中心等類似處所，不得設置二氧化碳滅火設備。
六、NF水霧滅火設備之內政部通案認可核發字號第1060823743號(應另案提送「內政部消防技術審議委員會」進行審議)
本案符合第18條第3款之規範，應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備擇一設置。
解釋函令
880820（88）台內消字第8875909號
提案七：
有關高層建築物內樓地板面積未滿200㎡之台電配電室及電信機房等場所，自動撒水設備設置疑義？
決議：
按內政部85年七月份消防安全設備會審 (勘) 執法疑義研討會會議紀錄提案十八決議「有關高層建築物消防安全設備之審查，應依各類場所消防安全設備設置標準辦理。至建築技術規則建築設計施工編第12章高層建築物之相關規定，於前揭設置標準未規範者，仍應從其規定。」故高層建築物依上揭規定檢討設置自動撒水設備，於各層有分散設置之配電室或電信機房時，依各類場所消防安全設備設置標準第四十九條規定，此類場所係屬得檢討免設撒水頭之處所，惟須同時依據上揭設置標準第18條檢討乾粉、二氧化碳等滅火設備之設置。是以，高層建築物內樓地板面積未滿200㎡之台電配電室及電信機房等場所，在屬於得免設撒水頭處所，且無上揭設置標準第18條之適用時，應無設置自動撒水設備之必要。
-
881015（88）台內消字第8876061號
提案一：
建築物中之空調機房、空調機械室、空調維修室、純水機房、冰水主機室、幫浦室、熱交換機室、真空幫浦室如上述之樓地板面積超過200㎡，是否應設自動滅火設備？另上述場所如要設滅火設備，是否可採用撒水系統？
決議：
查建築物中之空調機械室、純水機房、冰水主機室、幫浦室、熱交換機室、真空幫浦室非屬各類場所消防安全設置標準第18條表列之應設自動滅火設備場所，故即使其樓地板面積超過200㎡，仍無須檢討設置自動滅火設備。
-
900829（90）台內消字第9087337號
提案二：
有關「各類場所消防安全設備設置標準」第18條附表第6項之規定是否係指鍋爐房、廚房等場所只要樓地板面積在200㎡以上者，即應檢討設置自動滅火設備？另同條附表備註第一點之最大消費熱量應如何計算？
決 議：
一、有關鍋爐房、廚房等用途場所之最大消費熱量合計未達300,000 kcal/hr以上者，即使該等場所樓地板面積超過200㎡，亦無需依各類場所消防安全設備設置標準第18條附表第六項規定，檢討自動滅火設備之設置。
二、至大量使用火源場所最大消費熱量如何計算乙節，係指合計上揭供鍋爐房、廚房等大量使用火源場所內之供給熱水設備、金屬熔解設備、廚房用火設備等之最大消費熱量值在300,000 kcal/hr以上者而言。
-
990329內授消字第0990821842號
提案一：
有關各類場所消防安全設備設置標準第18條規定，樓地板面積在300㎡以上之餐廳，其廚房排油煙管及煙罩應設簡易自動滅火裝置，其300㎡面積應如何認定？
決 議：
各類場所消防安全設備設置標準第18條第2項規定樓地板面積在300㎡以上之餐廳，其廚房排油煙管及煙罩應設簡易自動滅火裝置，該300㎡面積之計算，按建築技術規則建築設計施工篇第1條第5款規定，係指單一層樓供餐廳用途使用之面積合計。另大賣場內設置 A、B、C 等多個餐廳案例，涉餐廳、美食街之用途檢討、是否區劃分隔、各地方消防機關執行情形等問題，請業務單位蒐集相關資料，研擬可行方案，提下次會議討論。

## §19
item | content
第 19 條 | 火警自動警報設備
V | 下列場所應設置火警自動警報設備：
O | 一、5層以下之建築物，供第12條第1款及第2款第12目所列場所使用，任何一層之樓地板面積在300㎡以上者；或供 | 應全棟設置火警自動警報設備
同條第2款（第12目除外）至第4款所列場所使用，任何一層樓地板面積在500㎡以上者。
本案供乙類1~11目、丙類、丁類使用場所包括：BFL4-859㎡, BFL3-912㎡, BFL2-904㎡, BFL1-997㎡
| 二、6層以上10層以下之建築物任何一層樓地板面積在300㎡以上者。 | 無6層以上10層以下設置之需求
本案非6層以上10層以下之建築物。
| 三、11層以上建築物。 | 無11層以上設置之需求
本案非11層以上建築物。
O | 四、地下層或無開口樓層，供第12條第1款第1目、第5目及第5款(限其中供第1款第1目或第5目使用者)使用之場所， | 依地下層或無開口樓層設置火警自動警報設備
樓地板面積在100㎡以上者；供同條第1款其他各目及其他各款所列場所使用，樓地板面積在300㎡以上者。
地下層供甲類其他各目或乙、丙、丁類場所使用，包括：BFL4-859㎡, BFL3-912㎡, BFL2-904㎡, BFL1-997㎡。
| 五、供第12條第5款第1目使用之建築物，總樓地板面積在500㎡以上，且其中甲類場所樓地板面積合計 | 無條文應設之處所
在300㎡以上者。
本案非供複合甲類場所使用之建築物。
| 六、供第12條第1款及第5款第3目所列場所使用，總樓地板面積在300㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案非甲類場所及地下建築物。
| 七、供第12條第1款第6目所定榮譽國民之家、長期照顧服務機構（限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬 | 無條文應設之處所
H-2 之日間照顧、團體家屋及小規模多機能）、老人福利機構（限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期照
顧機構、安養機構）、護理機構（限一般護理之家、精神護理之家）、身心障礙福利機構（限照顧植物人、失
智症、重癱、長期臥床或身心功能退化者）使用之場所。
本案無供甲類第6目所定榮譽國民之家、長期照顧服務機構、老人福利機構、護理機構、身心障礙福利機構使用之場所。
前項應設火警自動警報設備之場所，除供甲類場所、地下建築物、高層建築物或應設置偵煙式探測器之場所外，如已依本標準設置自動
撒水、水霧或泡沫滅火設備(限使用標示75℃以下，動作時間60 sec以內之密閉型撒水頭)者，在該有效範圍內，得免設火警自動警報設備。
本案符合第19條第1款、第4款之規範，故應設置火警自動警報設備。
解釋函令
860204（86）消署預字第8600512號
一、有關一棟10層建築物，用途為辦公室，地下2層皆為停車場，以斜坡通道相接，地下層部分另有機房、梯間、發電機室、泵浦室及台電配電室等設施，今於地下停車場設置泡沬滅火設備，關於室內消防栓及火警自動警報設備之設置乙節，依據「各類場所消防安全設備設置標準」第15條第2項「應設室內消防栓設備之場所，依本標準設有泡沫滅火設備者，在該有效範圍內，得免設室內消防栓」及第19條第2項「應設火警自動報設備之場所，除供甲類場所、地下建築物或應設置偵煙式探測器之場所外，如已依本標準設置泡沫滅火設備（限使用標示75℃以下，動作時間60 sec以內之密閉型撒水頭）者，在該有效範圍內，得免設火警自動警報設備」，故除依上揭規定之有效範圍外，梯間及機房等，仍應設置室內消防栓設備及火警自動警報設備。
二、次查本案停車場樓層間之斜坡車道，得免設泡沫頭。
三、另本案停車場是否設置緊急照明設備乙節，依上揭標準第24條第1項第1款「供第12條第1款、第3款及第5款所列場所使用之居室。」及第5款「供前4款使用之場所，自居室通達避難層所須經過之走廊、樓梯間、通道及其他平時依賴人工照明部分。」規定，地下室停車場仍應設置緊急照明設備。

## §20
item | content
第 20 條 | 手動報警設備
下列場所應設置手動報警設備：
| 一、3層以上建築物，任何一層樓地板面積在200㎡以上者。 | 應全棟設置手動報警設備
本案非三層以上之建築物
| 二、第12條第1款第3目之場所。 | 無條文應設之處所
本案無觀光旅館、飯店、旅館、招待所(限有寢室客房者)之場所。
本案未達應設置手動報警設備之標準

## §21
item | content
第 21 條 | 瓦斯漏氣火警自動警報設備
下列使用瓦斯之場所應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備：
| 一、地下層供第12條第1款所列場所使用，樓地板面積合計1,000㎡以上者。 | 無地下層設置之需求
本案無地下層供甲類場所使用，樓地板面積合計1000㎡以上者。
| 二、供第12條第5款第1目使用之地下層，樓地板面積合計1,000㎡以上，且其中甲類場所樓地板面積合計500㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案無供複合甲類場所使用之地下層，樓地板面積合計1000㎡以上，且其中甲類場所樓地板面積合計500㎡以上者。
| 三、總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
本案非地下建築物。
本案地下層未達應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備之標準。
解釋函令-961217台內消字第0960822054號
| 消防法第1條後段明定，本法未規定者，適用其他法律規定。是各類場所如屬高層建築物，應依建築技術規則建築設計施工編高層建築物專章第243條，就燃氣設備設置處所，要求設置瓦斯漏氣火警自動警報設備；該設備之設置規範，則依各類場所消防安全設備設置標準(以下簡稱設置標準)第3編第2章第4節之規定。 | 無解釋函令應設之處所
本案非使用燃氣之高層建築物。
本案地上層未達應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備之標準。

## §22
item | content
第 22 條 | 緊急廣播設備
V | 依第19條或前條規定設有火警自動警報或瓦斯漏氣火警自動警報設備之建築物，應設置緊急廣播設備。 | 應全棟設置緊急廣播設備
本案有設有火警自動警報設備。
本場所符合上述應設置規範，故應設置緊急廣播設備。
解釋函令
970717內授消字第0970823077號
提案一：有關各類場所消防安全設備設置標準第19條第2項及第22條規定適用疑義。
決議：依第19條規定設有火警自動警報之建築物，應設置緊急廣播設備，該標準第22 條業有明文。依上開第19條第1項應設火警自動警報設備之場所，縱依同條第2項規定，於所定條件設有自動滅火設備之有效範圍內得免設火警自動警報設備，其緊急廣播設備仍不得減免。

## §22-1
item | content
第22-1 條 | 119火災通報裝置
下列場所應設置119火災通報裝置：
| 一、供第12條第1款第6目所定醫院、療養院、榮譽國民之家、長期照顧服務機構(限機構住宿式、社區式之建築物使用 | 無條文應設之處所
類組非屬 H-2之日間照顧、團體家屋及小規模多機能)、老人福利機構(限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期
照顧機構、安養機構)、護理機構(限一般護理之家、精神護理之家)、身心障礙福利機構(限照顧植物人、失智症、
重癱、長期臥床或身心功能退化者)使用之場所。
本案無供甲類第6目所定醫院、療養院、榮譽國民之家、長期照顧服務機構、老人福利機構、護理機構、身心障礙福利機構使用之場所。
| 二、其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。 | 無條文應設之處所
本案無其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。
本案未達應設置119火災通報裝置之標準。

## §23
item | content
第 23 條 | 標示設備
V | 下列場所應設置標示設備：
O | 一、供第12條第1款、第2款第12目、第5款第1目、第3目使用之場所，或地下層、無開口樓層、11層以上之樓層供同條其他各款目所列場所使用， |  |  |  | 400㎡以下
應設置出口標示燈。
本案符合上開規定之樓層包括BFL4、BFL3、BFL2、BFL1、FL11、FL12、FL13、FL14、FL15、FL16、FL17、FL18、RFL1、RFL2、RFL3。
O | 二、供第12條第1款、第2款第12目、第5款第1目、第3目使用之場所，或地下層、無開口樓層、11層以上之樓層供同條其他各款目所列場所使用，
應設置避難方向指示燈。
本案符合上開規定之樓層包括BFL4、BFL3、BFL2、BFL1、FL11、FL12、FL13、FL14、FL15、FL16、FL17、FL18、RFL1、RFL2、RFL3。
三、戲院、電影院、歌廳、集會堂及類似場所，應設置觀眾席引導燈。
本案無戲院、電影院、歌廳、集會堂及類似場所。
O | 四、各類場所均應設置避難指標。但設有避難方向指示燈或出口標示燈時，在其有效範圍內，得免設置避難指標。
本案應設避難指標，但在避難方向指示燈或出口標示燈之有效範圍內，得免設置避難指標。
本案符合第23條第1款、第2款、第4款之規範，故應設置標示設備。
解釋函令
890627（89）台內消字第8986747號
提案二：供各類場所使用之地下層及無開口樓層內之居室，由各部分能容易到達其出入口時，是否得檢討免設標示設備？
決議：
為使法令規定更加合理可行，對於能容易避難之場所，於各類場所除依各類場所消防安全設備設置標準第146條規定檢討免設標示設備外，另依該標準第23條第2項規定，對於符合下列規定者亦得免設標示設備：
一、由居室任一點能直接觀察識別供通往平常出入走廊或通道使用之出入口，且各居室之用途、樓地板面積符合下表規定者：
用途別 |  | 第12條第1款第1目、第2目、第3目 | 第12條第1款第4目、第5目、第7目、第2款第十目 | 第12條第1款第6目、第2款第1至第9目、第11目、第12目、第3款、第4款
居室樓地板面積 |  | 100㎡以下 | 200㎡以下 | 400㎡以下
二、集合住宅之居室。

## §24
item | content
第 24 條 | 緊急照明設備
V | 下列場所應設置緊急照明設備：
| 一、供第12條第1款、第3款及第5款所列場所使用之居室。 | 無條文應設之處所
本案無供甲類、丙類、戊類場所使用之居室。
| 二、供第12條第2款第1目、第2目、第3目(學校教室除外)、第4目至第6目、第7目所定住宿型精神復健機構、第8目、第9目及第12目 | 無條文應設之處所
所列場所使用之居室。
本案無供乙類第1目、第2目、第3目(學校教室除外)、第4目至第6目、第7目所定住宿型精神復健機構、 第8目、第9目及第12目所列場所使用之居室。
| 三、總樓地板面積在1,000㎡以上建築物之居室(學校教室除外)。 | 無條文應設之處所
本案非總樓地板面積在1000㎡以上建築物之居室（學校教室除外）。
O | 四、有效採光面積未達該居室樓地板面積5%者。 | 依條文所列居室應檢討設置緊急照明設備
本案各居室之有效採光面積皆未達5%。
O | 五、供前4款使用之場所，自居室通達避難層所須經過之走廊、樓梯間、通道及其他平時依賴人工照明部分。 | 依條文所列居室應檢討設置緊急照明設備
本案自居室通達避難層所須經過之走廊、樓梯間、通道之場所，應設置緊急照明設備。
經中央主管機關認可為容易避難逃生或具有效採光之場所，得免設緊急照明設備。
本案符合第24條第4款、第5款之規範，故應設置緊急照明設備。

## §25
item | content
第 25 條 | 避難器具
V | 建築物除11層以上樓層及避難層外，各樓層應選設滑臺、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆或 | 本案為，除地上11層以上樓層及避難層外，各樓層應檢討設置避難器具。
經中央主管機關認可具同等性能之避難器具。但建築物在構造及設施上，並無避難逃生障礙，經中央主管機關認可
者，不在此限。
本場所符合上述應設置規範，故應檢討避難器具之設置。

## §26
item | content
第 26 條 | 連結送水管
下列場所應設置連結送水管：
| 一、五層或六層建築物總樓地板面積在6,000㎡以上者及7層以上建築物。 | 無條文應設之處所
本案非5層或6層建築物總樓地板面積在6000㎡以上者或7層以上建築物。
| 二、總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。
解釋函令
解釋函令
961227台內消字第0960822054號
主 旨：有關消防法令執法疑義案，復如說明，請 查照。
說 明：
一、依據本部消防署案陳 貴局96年11月30日南市消預字第09600120330號函辦理。
二、消防法第1條後段明定，本法未規定者，適用其他法律規定。是各類場所如屬高層建築物，應依建築技術規則建築設計施工編高層建築物專章第243條，就燃氣設備設置處所，要求設置瓦斯漏氣火警自動警報設備；該設備之設置規範，則依各類場所消防安全設備設置標準(以下簡稱設置標準)第3編第2章第4節之規定，本部96年4月23日內授消字第0960823375號函提案5決議在案。所提高層建築物部分樓層變更使用，除依設置標準第13條檢討其消防安全設備設置，並應依上揭決議事項辦理。又所提高層建築物集合住宅新建工程，亦有該決議之適用。
三、至連結送水管之設置，設置標準業有完整規範，應依該規定辦理。

## §27
item | content
第 27 條 | 消防專用蓄水池
下列場所應設置消防專用蓄水池：
| 一、各類場所其建築基地面積在20,000㎡以上，且任何一層樓地板面積在1,500㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案非建築基地面積在20,000㎡以上，且任何一層樓地板面積在1,500㎡以上之建築物。
| 二、各類場所其高度超過31 m，且總樓地板面積在25,000㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案非高度超過31 m，且總樓地板面積在25,000㎡以上之建築物。
| 三、同一建築基地內有2棟以上建築物時，建築物間外牆與中心線水平距離第1層在3 m以下，第2層在5 m以下， | 無條文應設之處所
且合計各棟該第1層及第2層樓地板面積在10,000㎡以上者。
本案未符合同一建築基地內有二棟以上建築物時，建築物間外牆與中心線水平距離第1層在3 m以下，第2層在5 m以下，且合計各棟該第1層及第2層樓地板面積在10,000㎡以上者。
本案地下層未達應設置消防專用蓄水池之標準。
解釋函令
851008（85）台內消字第8584154號
提案六：建築物高度在50 m以下，其連結送水管與室內消防栓設備共用立管時，其屋頂上之測試用出水口是否得共用一個？
決議：因連結送水管出水口與室內消防栓出水口之口徑不同，故為測試其管系出水是否正常，仍應個別設置始符合測試之需求。
-
960423內授消字第0960823375號
提案七：有關各類場所消防安全設備設置標準第27條第1款所定消防專用蓄水池設置疑義。
決議：各類場所建築基地面積在20,000㎡以上，因建築物之新建、增建或改建，某一層樓地板面積在1,500㎡以上，而有各類場所消防安全設備設置標準第27條第1款之適用，應設置消防專用蓄水池者，該蓄水池依同標準第185條第1項第1款第1目及同條同項第2款核算有效水量及檢討其至建築物各部分之水平距離，得就該新建、增建或改建之場所為之，不及於該建築基地內其他建築物。

## §28
item | content
第 28 條 | 排煙設備
V | 下列場所應設置排煙設備：
| 一、供第12條第1款及第5款第3目所列場所使用，樓地板面積合計在500㎡以上。 | 無條文應設之處所
本案非供甲類及地下建築物使用之場所，樓地板面積合計在500㎡以上之建築物。
| 二、樓地板面積在100㎡以上之居室，其天花板下方80 cm範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積2%者。 | 無條文應設之處所
本案無樓地板面積在100㎡以上之居室，有效通風面積未達該居室樓地板面積2%之場所。
| 三、樓地板面積在1,000㎡以上之無開口樓層。 | 無條文應設之處所
本案無樓地板面積在1000㎡以上之無開口樓層。
| 四、供第12條第1款第1目所列場所及第2目之集會堂使用，舞臺部分之樓地板面積在500㎡以上者。 | 無條文應設之處所
本案無供甲類第1目及第2目之集會堂使用，舞台部分之樓地板面積在500㎡以上之場所。
O | 五、依建築技術規則應設置之特別安全梯或緊急昇降機間。 | 特別安全梯或緊急昇降機間應設置梯間排煙設備
本案有依建築技術規則應設置之特別安全梯或緊急昇降機間。
前項場所之樓地板面積，在建築物以具有1小時以上防火時效之牆壁、平時保持關閉之防火門窗等防火設備及各該
樓層防火構造之樓地板區劃，且防火設備具1小時以上之阻熱性者，增建、改建或變更用途部分得分別計算。
本案符合第28條第5款之規範，故應設置排煙設備。
解釋函令
840614（84）消署預字第8401691號
主 旨：有關緊急昇降機間設置排煙設備疑義案，復如說明，請查照。
說 明：緊急昇降機間設置排煙設備如採用自然排煙方式，應依「建築技術規則」設計施工篇第102條之規定辦理。
-
860602（86）消署預字第8603549號
主 旨：「各類場所消防安全設備設置標準」第28條「有效通風面積」釋疑案，請 查照。
說 明：上開提案8決議明文該最小空間單位須以不燃材料區隔，該空間單位所設之門，自應為不燃材料所造。
有關「各類場所消防安全設備設置標準」第28條第2款規定，樓地板面積在100㎡以上之居室，其天花板下方80 cm範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積2%者，除第188條另有規定外，應設置排煙設備；其中「有效通風面積」，係指經簡易操作、自動啟動或開放式之窗戶或開口，煙量得以流通之實際斷面積；符合上述原則之氣窗亦屬設計之方式，惟應扣除其隔板及木條等構造，僅計算實際流通之斷面積。
-
860612（86）台內消字第8679490號
提案五：建築物依法附設之室內停車空間及室內停車場，依各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第2款「樓地板面積在100㎡以上之居室，其天花板下方80 cm範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積2%者」之規定，應否設置排煙設備？
決 議：依內政部營建署86年6月3日86營署建字第11775號函釋略以：「查建築技術規則建築設計施工編第1條第16款規定，供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間，均稱為居室。門廳、走廊、……車庫等不視為居室。而建築物依法附設之室內停車空間及室內停車場，依上揭條文規定，應非屬居室。」故建築物依法附設之室內停車空間及室內停車場，並無各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第2款之適用情形，依法得免設排煙設備。
-
890410（89）台內消字第8986422號
提案六：有關建築物地下層供甲類場所使用之不燃物儲藏室、水箱室、熱源機房、幫浦室、空調機室、發電機室等是否得免設排煙設備疑義？
決 議：
有關建築物地下層供甲類場所使用，其非居室部分，檢討免設排煙設備之規定，內政部已於88年10月5日以台 (88) 內消字第8876061號函發之88年8月27日消防安全設備會審 (勘) 執法疑義研討會會議紀錄提案九決議在案，至不燃物儲藏室、水箱室、熱源機房、幫浦室、空調機室、發電機室等場所依建築技術規則建物設計施工編第1章第1條第16款之規定，不視為居室，自得依前揭規定檢討免設排煙設備。
-
900720（90）消署預字第9009012號
主 旨：有關數個樓層間設置直通樓梯或自動樓梯(電扶梯)之場所排煙設備設置疑義乙案，復如說明二，請 查照。
說 明：一、復 貴局90年7月12日90消預字第5384號函。
二、有關數個樓層間設置直通樓梯或自動樓梯(電扶梯)貫穿樓板之挑高空間場所，將上下樓層間設計為同一防煙區劃，並於該區劃之最上層設置排煙設備(排煙口)，使區劃內下面樓層產生之煙，經由挑高之直通樓梯或電扶梯從最上層排煙口排出之設計，並符合各類場所消防安全設備設置標準有關規定時，原則應屬可行，唯涉個案實質審查認定，仍請 貴局本於權責卓處。
-
910726消署預字第0910501211號
主 旨：有關排煙設備排煙風管於貫穿防火區劃處所設之防火閘門，其熔鍊或感溫裝置關閉溫度適用疑義乙案，復如說明二，請 查照。
說 明：
一、復 貴公司91年5月30日TE02033號函。
二、有關內政部89年4月10日台(89)內消字第8986422號函發之「消防安全法令執法疑義研討會會議紀錄」提案7決議「查排煙設備動作後，當火勢仍持續發展到達一定程度時，為避免火、熱及煙流藉由排煙風管擴大延燒，此時於風管貫穿防火區劃處所設之防火閘門當即關閉，以遮斷火、熱及煙流之流竄，故考量國內實務需要，並參酌日本建築法規相關技術規範，排煙設備防火閘門，其熔煉或感溫裝置應於280°C動作，使防火閘門自動關閉。另有關排煙風管貫穿防火區劃處所設之防火閘門，其性能認定，業務單位研議相關配套措施後，一併考慮公告納入應經審核認可消防安全設備器材之範圍。」規定，因內政部尚未公告納為應經認可之消防安全設備器材範圍，尚無強制要求之適用。
-
960831內授消字第0960824997號
說明案四：（台中縣消防局）有關96年4月17日內政部消防安全法令執法疑義研討會提案8決議事項：各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第2款所稱居室，係指以不燃材料所區隔之最小空間單位。有關以門為實體區隔者，是否應以不燃材料區隔？
建 議：以門為實體區隔者，仍應以不燃材料所區隔。
說 明：上開提案8決議明文該最小空間單位須以不燃材料區隔，該空間單位所設之門，自應為不燃材料所造。
-
980630內授消字第0980822858號
提案二：有關各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第1款適用疑義。
決 議：各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第1款明定，供第12條第1款及第5款第3目所列場所使用，樓地板面積合計在500㎡以上之場所，應設置排煙設備。該條款所定樓地板面積合計，係指當層樓地板面積合計，而非跨層合計。
-
提案三：有關各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第2款適用疑義。
決 議：
一、內政部96年4月23日內授消字第0960823375號函提案 8 決議明文「各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第2款所稱居室，係指以不燃材料所區隔之最小空間單位，尚非以整個樓層為一居室之範圍。」。該空間單位固應以不燃材料建造，惟其牆上之門窗不在此限。
二、上開決議後段明文「居室與非居室以常開式開口連通或未予實體分隔者，應視為一居室，據以檢討排煙設備之設置。」。居室與非居室之間以常開式防火門區劃分隔者，認定為具有實體分隔，無視為一居室之適用；惟該常開式防火門不得為防火捲門。

## §29
item | content
第 29 條 | 緊急電源插座
下列場所應設置緊急電源插座：
| 一、11層以上建築物之各樓層。 | 無條文應設之處所
本案非11層以上之建築物。
| 二、總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。
| 三、依建築技術規則應設置之緊急昇降機間。 | 無條文應設之處所
本案無依建築技術規則應設置之緊急昇降機間。
本案地下層未達應設置緊急電源插座之標準。
解釋函令
830806（83）台內消署字第8383457號
主 旨：關於建築物設置「緊急電源插座」、「緊急照明設備」及「11層以上設置自動撒水設備是否仍須再設置自動滅火設備」疑義案，復如說一、二、三，請查照。
說 明：
一、有關11層以上之建築物，10層以下樓層可否免設緊急電源插座，查「各類場所消防安全設備設置標準」第22條第1款，並無免設之規定。
二、有關設有自動撒水設備之場所是否仍需設置火警自動警報設備，前揭標準第13條第3款有得免設之規定，但基於高層建築物之公共安全考量，建請設置為宜。

## §30
item | content
第 30 條 | 無線電通信輔助設備
下列場所應設置無線電通信輔助設備：
| 一、樓高在100m以上建築物之地下層。 | 無條文應設之處所
本案樓高未達100 m以上。
| 二、總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。
| 三、地下層在4層以上，且地下層樓地板面積合計在3,000㎡以上建築物之地下層。 | 無條文應設之處所
本案非地下4層以上，且地下層樓地板面積合計在3000㎡以上建築物
本案未達應設置無線電通信輔助設備之標準。
解釋函令
850805（85）消署預字第8503358號
主 旨：有關各類場所消防安全設備設置標準之疑義。
全文內容：
一、有關各類場所消防安全設備設置標準第30條所規定之樓高在100 m以上建築物，何處應設無線電通信輔助設備乙節，係指該建築物之地下層應設置該項設備。
二、依各類場所消防安全設備設置標準第192條規定，無線電通信輔助設備應使用洩波同軸電纜，對於梯間及門廳空間較小及獨立處，可否採用天線方式設計施工乙節，查無線電通信輔助設備得使用同軸電纜及天線之組同，替代洩波同軸電纜，惟該同軸電纜及天線均應經中央主管機關審核認可，始准使用。至對於電氣室較容易干擾電波或電信室較易受電波干擾等之機房，是否仍要考慮設計無線電通信輔助設備乙節，查應設無線電通信輔助設備之場所中，任一部分均應能以無線電通信連絡。但下列場所得免設：
(一) 主要構造為防火構造，開口以甲種防火門窗區劃分隔，且樓地板面積在100㎡以下之倉庫、儲藏室、電氣設備室。
(二) 從室內各部分任一點至出入口之步行距離在20 m以下之房間。
(三) 能有效通信之直通樓梯間。
三、對於高雄市政府消防局85年6月18日高市消防預字第3541號簡便行文表第1項第3目所稱：FM200 自動滅火系統及無線電通信輔助設備需專案送請內政部消防主管機關審查認可乙節，查有關FM200 自動滅火系統，業者應檢附個案相關設計圖說，向內政部申請審核認可；至無線電通信輔助設備，僅洩波同軸電纜應經審核認可，其整個設備系統仍應由當地消防主管機關本於權責自行核處。

## §30-1
item | content
第 30-1 條 | 防災監控系統綜合操作裝置
下列場所應設置防災監控系統綜合操作裝置：
| 一、高層建築物。 | 無條文應設之處所
本案非高層建築物。
| 二、總樓地板面積在50,000㎡以上之建築物。 | 無條文應設之處所
本案總樓地板面積未達50,000㎡以上。
| 三、總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。 | 無條文應設之處所
本案非總樓地板面積在1,000㎡以上之地下建築物。
| 四、其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。 | 無條文應設之處所
本案非其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。
本案未達應設置防災監控系統綜合操作裝置之標準。